Общество с ограниченной ответственностью

«Прософт - Системы»

ОКПД2 27.12.31.000

ШКАФ СТУПЕНЧАТЫХ ЗАЩИТ ЛЭП НАПРЯЖЕНИЕМ 
110 – 220 КВ С ОБМЕНОМ РАЗРЕШАЮЩИМИ СИГНАЛАМИ, УРОВ, АУВ (ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЧЕРЕЗ ОДИН ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ БЕЗ ВОЗМОЖНОСТИ ПЕРЕВОДА НА ОСШ) С ФУНКЦИЯМИ КОНТРОЛЛЕРА ПРИСОЕДИНЕНИЯ НА БАЗЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ КОНТРОЛЛЕРОВ ARIS – 42XX (ШЭТ 221.09–0–ПСРЗ)

БЛАНК УСТАВОК

ПБКМ.656457.005.003 БУ

| Объект |  |
| --- | --- |
| Присоединение |  |
| Заводской номер |  |
| Дата |  |

Тип выключателя

| Тип выключателя |  |
| --- | --- |

Программное обеспечение

| Версия ПО контроллера | 1.9.165 |
| --- | --- |
| Версия бланка уставок | 1.0 |

Система → Настройка модулей → Модуль 12 (Тип DM_CSWI) →

Общие параметры модуля (п. 12)

| Настраиваемый параметр | Диапазон значений | Значение уставки |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | по умолчанию | по заданию |
| Тип модуля релейной защиты | Модуль релейной защиты P3 / Модуль релейной защиты P4 / Модуль релейной защиты P6 / Модуль релейной защиты P7 / | Модуль релейной защиты P3 |  |

Параметры токовых входов (I1, I2, I3, I4) (п. 12)

| Настраиваемый параметр | Диапазон значений | Значение уставки |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | по умолчанию | по заданию |
| Схема подключения первичных преобразователей тока к входам I1, I2, I3 | 2TT / 3TT | 3ТТ |  |
| Номинальный ток входов I1, I2, I3 первичный, А | 10 – 31500 (шаг 1) | 200 |  |
| Номинальный ток входов I1, I2, I3 вторичный, А | 1 5 | Определяется на основе типа модуля (не редактируется) |  |
| Нижний предел измерения входов I1, I2, I3, А | (0,02 – 0,1)·Iн.втор (шаг 0,001) | 0,02·Iн.втор |  |
| Номинальный ток входа I4 первичный, А | 10 – 31500 (шаг 1) | 200 |  |
| Номинальный ток входа I4 вторичный, А | 11 52 | Определяется на основе типа модуля (не редактируется) |  |
| Нижний предел измерения входа I4, А | (0,02 – 0,1)·Iн.втор (шаг 0,001) | 0,02·Iн.втор |  |

Параметры входов напряжения (U1, U2, U3, U4) (пп. 3.7, 12)

| Настраиваемый параметр | Диапазон значений | Значение уставки |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | по умолчанию | по заданию |
| Способ подключения напряжений к входам U1, U2, U3 | Фазные/Линейные напряжения | Фазные напряжения |  |
| Номинальное напряжение входов U1, U2, U3, U4 первичное, кВ | 35 – 220 (шаг 0,01) | 220 |  |
| Номинальное напряжение входов U1, U2, U3 вторичное, В | 100 / 100/√3 | 100 |  |
| Нижний предел измерения входов U1, U2, U3, В | (0,01 – 0,03)·Uн.втор (шаг 0,01) | 0,03·Uн.втор |  |
| Тип входа U4 | 3U0 / Напряжение ввода (линии) | 3U01 |  |
|  | Ток отбора | Ток отбора2 |  |
| Номинальное напряжение входа U4 вторичное, В1 | 100 / 100/√3 / 100/3 | 100 |  |
| Коэффициент согласования U1, U2, U3 и U4, о.е.1 | 0,01 – 100 (шаг 0,001) | 1 |  |
| Угол корректировки U4, град1 | -180 – 180 | 0 |  |
| Нижний предел измерения входа U4, В1 | (0,01 – 0,03)·Uн.втор (шаг 0,01) | 0,03·Uн.втор |  |
| Коэффициент перевода Iотб в U, В/А2 | 250 – 1000 (шаг 1) | 770 |  |
| Угол корректировки Iотб, град2 | -180 – 180 | -90 |  |
| Нижний предел измерения входа Iотб, А2 | 0,001 – 0,01 (шаг 0,001) | 0,001 |  |

Система → Настройка модулей → Модуль 9 (Тип C3.4) →

Параметры датчиков тока (I1, I2, I3) (п. 5.2)

| Настраиваемый параметр |  | Диапазон значений | Значение уставки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | по заданию |
| Задержка срабатывания, мс | I1 | 0 – 20 (шаг 4) | 8 |  |
|  | I2 |  | 8 |  |
|  | I3 |  | 8 |  |
| Ток срабатывания, А | I1 | 0,1 – 10 (шаг 0,1) | 3,5 |  |
|  | I2 |  | 3,5 |  |
|  | I3 |  | 3,5 |  |
| Ток возврата, А | I1 | 0,1 – 10 (шаг 0,1) | 3 |  |
|  | I2 |  | 3 |  |
|  | I3 |  | 3 |  |

Параметры датчиков напряжения (V1, V2, V3)

| Настраиваемый параметр |  | Диапазон значений | Значение уставки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | по заданию |
| Задержка срабатывания, мс | V1 | 0 – 20 (шаг 1) | 5 |  |
|  | V2 |  | 5 |  |
|  | V3 |  | 5 |  |

Параметры двухпозиционных каналов (п. 12)

| Настраиваемый параметр | Диапазон значений | Значение уставки |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | по умолчанию | по заданию |
| Дискретный вход «Вкл.» | 1(V1)/2(V2)/3(V3) | 2(V2) |  |
| Дискретный вход «Откл.» | 1(V1)/2(V2)/3(V3) | 1(V1) |  |
| Фильтр неопределенного состояния, мс | 0 - 60000 | 250 |  |

РЗА → Уставки → ДЗ 1 ступень (п. 13)

| Наименование | Обозначение (имя канала) | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Режим работы ступени | XB1 | выведена / введена на отключение / введена на сигнал / введена на телеускорение | выведена |  |  |  |  |
| Контроль КЗ на землю | XB2 | не предусмотрен / предусмотрен | предусмотрен |  |  |  |  |
| Режим контроля направленности | XB3 | ненаправленная / прямонаправленная / обратнонаправленная | ненаправленная |  |  |  |  |
| Подхват ненаправленной зоной ступени | XB4 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Учет взаимоиндукции параллельной линии | XB5 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Автоматическое ускорение ступени | XB6 | не предусмотрено / предусмотрено | не предусмотрено |  |  |  |  |
| Вывод направленности при АУ | XB7 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Оперативное ускорение ступени | XB8 | не предусмотрено / предусмотрено | не предусмотрено |  |  |  |  |
| Оперативное ускорение ступени без выдержки времени | XB9 | не предусмотрено / предусмотрено | не предусмотрено |  |  |  |  |
| Автоматический ввод оперативного ускорения | XB10 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Блокировка ступени при неисправности в цепях напряжения | XB11 | не предусмотрена / предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Блокировка от качаний | XB12 | не предусмотрена / предусмотрена | не предусмотрена |  |  |  |  |
| Блокировка при броске тока намагничивания | XB13 | не предусмотрена / предусмотрена | не предусмотрена |  |  |  |  |
| Торможение ПО I0 по максимальному фазному току | XB14 | не предусмотрено / предусмотрено | не предусмотрено |  |  |  |  |
| Запрет АПВ | XB15 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Запрет АПВ от АУ | XB16 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Запрет АПВ от ОУ | XB17 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Коэффициент охвата ненаправленной ступени, о.е. | K_set | 0,05 – 1 (шаг 0,01) | 0,05 |  |  |  |  |
| Ток точной работы, А | I_set | (0,1 – 4)·Iн (шаг 0,001) | 0,1·Iн |  |  |  |  |
| Ток пуска ДЗ от КЗ на землю, А | I0_set | (0,03 – 4)·Iн (шаг 0,001) | 0,1·Iн |  |  |  |  |
| Напряжение пуска ДЗ от КЗ на землю, В | U0_set | 1 – 100 (шаг 0,01) | 1,67 |  |  |  |  |
| Активное сопротивление срабатывания ступени ДЗ по контуру 'фаза-фаза', Ом | R_set | 0,2 – 80 (Iн = 5А) 1 – 400 (Iн = 1А) (шаг 0,001) | 5 (Iн = 5А) 25 (Iн =1А) |  |  |  |  |
| Реактивное сопротивление срабатывания ступени ДЗ по контуру 'фаза-фаза', Ом | X_set | 0,2 – 80 (Iн = 5А) 1 – 400 (Iн = 1А) (шаг 0,001) | 5 (Iн = 5А) 25 (Iн =1А) |  |  |  |  |
| Активное сопротивление срабатывания ступени ДЗ по контуру 'фаза-земля', Ом | R0_set | 0,2 – 80 (Iн = 5А) 1 – 400 (Iн = 1А) (шаг 0,001) | 5 (Iн = 5А) 25 (Iн =1А) |  |  |  |  |
| Реактивное сопротивление срабатывания ступени ДЗ по контуру 'фаза-земля', Ом | X0_set | 0,2 – 80 (Iн = 5А) 1 – 400 (Iн = 1А) (шаг 0,001) | 5 (Iн = 5А) 25 (Iн =1А) |  |  |  |  |
| Наклон правой стороны многоугольника зоны срабатывания, град. | ang1 | 10 – 90 (шаг 1) | 75 |  |  |  |  |
| Наклон нижней стороны многоугольника зоны срабатывания, град. | ang2 | - 90 – 0 (шаг 1) | - 20 |  |  |  |  |
| Наклон левой стороны многоугольника зоны срабатывания, град. | ang3 | 90 – 180 (шаг 1) | 115 |  |  |  |  |
| Наклон верхней стороны многоугольника зоны срабатывания, град. | ang4 | - 45 – 0 (шаг 1) | 0 |  |  |  |  |
| Наклон правой стороны многоугольника зоны срабатывания ступени от КЗ на землю, град. | ang1g | 0 – 90 (шаг 1) | 75 |  |  |  |  |
| Активное сопротивление нагрузки, Ом | R_load | 0,2 – 80 (Iн = 5А) 1 – 400 (Iн = 1А) (шаг 0,001) | 80 (Iн =5А) 400 (Iн =1А) |  |  |  |  |
| Угол нагрузки, град. | ang_load | 0 – 60 (шаг 1) | 10 |  |  |  |  |
| Коэффициент компенсации тока нулевой последовательности по оси R, о.е. | K0r | - 10 – 10 (шаг 0,001) | 0 |  |  |  |  |
| Коэффициент компенсации тока нулевой последовательности по оси X, о.е. | K0x | - 10 – 10 (шаг 0,001) | 0 |  |  |  |  |
| Коэффициент компенсации тока нулевой последовательности параллельной линии по оси R, о.е. | K0mr | - 10 – 10 (шаг 0,001) | 0 |  |  |  |  |
| Коэффициент компенсации тока нулевой последовательности параллельной линии по оси X, о.е. | K0mx | - 10 – 10 (шаг 0,001) | 0 |  |  |  |  |
| Задержка на срабатывание для многофазных КЗ, с | T1 | 0 – 30 (шаг 0,005) | 0 |  |  |  |  |
| Задержка на срабатывание для однофазных КЗ на землю, с | T2 | 0 – 30 (шаг 0,005) | 0 |  |  |  |  |
| Задержка на срабатывание при автоматическом ускорении, с | T3 | 0 – 30 (шаг 0,005) | 0,1 |  |  |  |  |
| Задержка на срабатывание при оперативном ускорении, с | T4 | 0 – 30 (шаг 0,005) | 0,1 |  |  |  |  |
| Задержка на срабатывание при оперативном ускорении без выдержки времени, с | T5 | 0 – 10 (шаг 0,005) | 0,1 |  |  |  |  |
| Интервал работы по 'памяти', с | T6 | 0 – 10 (шаг 0,005) | 0,1 |  |  |  |  |

РЗА → Уставки → ДЗ 2 ступень (п. 13)

| Наименование | Обозначение (имя канала) | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Режим работы ступени | XB1 | выведена / введена на отключение / введена на сигнал / введена на телеускорение | выведена |  |  |  |  |
| Контроль КЗ на землю | XB2 | не предусмотрен / предусмотрен | предусмотрен |  |  |  |  |
| Режим контроля направленности | XB3 | ненаправленная / прямонаправленная / обратнонаправленная | ненаправленная |  |  |  |  |
| Подхват ненаправленной зоной ступени | XB4 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Учет взаимоиндукции параллельной линии | XB5 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Автоматическое ускорение ступени | XB6 | не предусмотрено / предусмотрено | не предусмотрено |  |  |  |  |
| Вывод направленности при АУ | XB7 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Оперативное ускорение ступени | XB8 | не предусмотрено / предусмотрено | не предусмотрено |  |  |  |  |
| Оперативное ускорение ступени без выдержки времени | XB9 | не предусмотрено / предусмотрено | не предусмотрено |  |  |  |  |
| Автоматический ввод оперативного ускорения | XB10 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Блокировка ступени при неисправности в цепях напряжения | XB11 | не предусмотрена / предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Блокировка от качаний | XB12 | не предусмотрена / предусмотрена | не предусмотрена |  |  |  |  |
| Блокировка при броске тока намагничивания | XB13 | не предусмотрена / предусмотрена | не предусмотрена |  |  |  |  |
| Торможение ПО I0 по максимальному фазному току | XB14 | не предусмотрено / предусмотрено | не предусмотрено |  |  |  |  |
| Запрет АПВ | XB15 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Запрет АПВ от АУ | XB16 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Запрет АПВ от ОУ | XB17 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Коэффициент охвата ненаправленной ступени, о.е. | K_set | 0,05 – 1 (шаг 0,01) | 0,05 |  |  |  |  |
| Ток точной работы, А | I_set | (0,1 – 4)·Iн (шаг 0,001) | 0,1·Iн |  |  |  |  |
| Ток пуска ДЗ от КЗ на землю, А | I0_set | (0,03 – 4)·Iн (шаг 0,001) | 0,1·Iн |  |  |  |  |
| Напряжение пуска ДЗ от КЗ на землю, В | U0_set | 1 – 100 (шаг 0,01) | 1,67 |  |  |  |  |
| Активное сопротивление срабатывания ступени ДЗ по контуру 'фаза-фаза', Ом | R_set | 0,2 – 80 (Iн = 5А) 1 – 400 (Iн = 1А) (шаг 0,001) | 5 (Iн = 5А) 25 (Iн =1А) |  |  |  |  |
| Реактивное сопротивление срабатывания ступени ДЗ по контуру 'фаза-фаза', Ом | X_set | 0,2 – 80 (Iн = 5А) 1 – 400 (Iн = 1А) (шаг 0,001) | 5 (Iн = 5А) 25 (Iн =1А) |  |  |  |  |
| Активное сопротивление срабатывания ступени ДЗ по контуру 'фаза-земля', Ом | R0_set | 0,2 – 80 (Iн = 5А) 1 – 400 (Iн = 1А) (шаг 0,001) | 5 (Iн = 5А) 25 (Iн =1А) |  |  |  |  |
| Реактивное сопротивление срабатывания ступени ДЗ по контуру 'фаза-земля', Ом | X0_set | 0,2 – 80 (Iн = 5А) 1 – 400 (Iн = 1А) (шаг 0,001) | 5 (Iн = 5А) 25 (Iн =1А) |  |  |  |  |
| Наклон правой стороны многоугольника зоны срабатывания, град. | ang1 | 10 – 90 (шаг 1) | 75 |  |  |  |  |
| Наклон нижней стороны многоугольника зоны срабатывания, град. | ang2 | - 90 – 0 (шаг 1) | - 20 |  |  |  |  |
| Наклон левой стороны многоугольника зоны срабатывания, град. | ang3 | 90 – 180 (шаг 1) | 115 |  |  |  |  |
| Наклон верхней стороны многоугольника зоны срабатывания, град. | ang4 | - 45 – 0 (шаг 1) | 0 |  |  |  |  |
| Наклон правой стороны многоугольника зоны срабатывания ступени от КЗ на землю, град. | ang1g | 0 – 90 (шаг 1) | 75 |  |  |  |  |
| Активное сопротивление нагрузки, Ом | R_load | 0,2 – 80 (Iн = 5А) 1 – 400 (Iн = 1А) (шаг 0,001) | 80 (Iн =5А) 400 (Iн =1А) |  |  |  |  |
| Угол нагрузки, град. | ang_load | 0 – 60 (шаг 1) | 10 |  |  |  |  |
| Коэффициент компенсации тока нулевой последовательности по оси R, о.е. | K0r | - 10 – 10 (шаг 0,001) | 0 |  |  |  |  |
| Коэффициент компенсации тока нулевой последовательности по оси X, о.е. | K0x | - 10 – 10 (шаг 0,001) | 0 |  |  |  |  |
| Коэффициент компенсации тока нулевой последовательности параллельной линии по оси R, о.е. | K0mr | - 10 – 10 (шаг 0,001) | 0 |  |  |  |  |
| Коэффициент компенсации тока нулевой последовательности параллельной линии по оси X, о.е. | K0mx | - 10 – 10 (шаг 0,001) | 0 |  |  |  |  |
| Задержка на срабатывание для многофазных КЗ, с | T1 | 0 – 30 (шаг 0,005) | 0 |  |  |  |  |
| Задержка на срабатывание для однофазных КЗ на землю, с | T2 | 0 – 30 (шаг 0,005) | 0 |  |  |  |  |
| Задержка на срабатывание при автоматическом ускорении, с | T3 | 0 – 30 (шаг 0,005) | 0,1 |  |  |  |  |
| Задержка на срабатывание при оперативном ускорении, с | T4 | 0 – 30 (шаг 0,005) | 0,1 |  |  |  |  |
| Задержка на срабатывание при оперативном ускорении без выдержки времени, с | T5 | 0 – 10 (шаг 0,005) | 0,1 |  |  |  |  |
| Интервал работы по 'памяти', с | T6 | 0 – 10 (шаг 0,005) | 0,1 |  |  |  |  |

РЗА → Уставки → ДЗ 3 ступень (п. 13)

| Наименование | Обозначение (имя канала) | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Режим работы ступени | XB1 | выведена / введена на отключение / введена на сигнал / введена на телеускорение | выведена |  |  |  |  |
| Контроль КЗ на землю | XB2 | не предусмотрен / предусмотрен | предусмотрен |  |  |  |  |
| Режим контроля направленности | XB3 | ненаправленная / прямонаправленная / обратнонаправленная | ненаправленная |  |  |  |  |
| Подхват ненаправленной зоной ступени | XB4 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Учет взаимоиндукции параллельной линии | XB5 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Автоматическое ускорение ступени | XB6 | не предусмотрено / предусмотрено | не предусмотрено |  |  |  |  |
| Вывод направленности при АУ | XB7 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Оперативное ускорение ступени | XB8 | не предусмотрено / предусмотрено | не предусмотрено |  |  |  |  |
| Оперативное ускорение ступени без выдержки времени | XB9 | не предусмотрено / предусмотрено | не предусмотрено |  |  |  |  |
| Автоматический ввод оперативного ускорения | XB10 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Блокировка ступени при неисправности в цепях напряжения | XB11 | не предусмотрена / предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Блокировка от качаний | XB12 | не предусмотрена / предусмотрена | не предусмотрена |  |  |  |  |
| Блокировка при броске тока намагничивания | XB13 | не предусмотрена / предусмотрена | не предусмотрена |  |  |  |  |
| Торможение ПО I0 по максимальному фазному току | XB14 | не предусмотрено / предусмотрено | не предусмотрено |  |  |  |  |
| Запрет АПВ | XB15 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Запрет АПВ от АУ | XB16 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Запрет АПВ от ОУ | XB17 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Коэффициент охвата ненаправленной ступени, о.е. | K_set | 0,05 – 1 (шаг 0,01) | 0,05 |  |  |  |  |
| Ток точной работы, А | I_set | (0,1 – 4)·Iн (шаг 0,001) | 0,1·Iн |  |  |  |  |
| Ток пуска ДЗ от КЗ на землю, А | I0_set | (0,03 – 4)·Iн (шаг 0,001) | 0,1·Iн |  |  |  |  |
| Напряжение пуска ДЗ от КЗ на землю, В | U0_set | 1 – 100 (шаг 0,01) | 1,67 |  |  |  |  |
| Активное сопротивление срабатывания ступени ДЗ по контуру 'фаза-фаза', Ом | R_set | 0,2 – 80 (Iн = 5А) 1 – 400 (Iн = 1А) (шаг 0,001) | 5 (Iн = 5А) 25 (Iн =1А) |  |  |  |  |
| Реактивное сопротивление срабатывания ступени ДЗ по контуру 'фаза-фаза', Ом | X_set | 0,2 – 80 (Iн = 5А) 1 – 400 (Iн = 1А) (шаг 0,001) | 5 (Iн = 5А) 25 (Iн =1А) |  |  |  |  |
| Активное сопротивление срабатывания ступени ДЗ по контуру 'фаза-земля', Ом | R0_set | 0,2 – 80 (Iн = 5А) 1 – 400 (Iн = 1А) (шаг 0,001) | 5 (Iн = 5А) 25 (Iн =1А) |  |  |  |  |
| Реактивное сопротивление срабатывания ступени ДЗ по контуру 'фаза-земля', Ом | X0_set | 0,2 – 80 (Iн = 5А) 1 – 400 (Iн = 1А) (шаг 0,001) | 5 (Iн = 5А) 25 (Iн =1А) |  |  |  |  |
| Наклон правой стороны многоугольника зоны срабатывания, град. | ang1 | 10 – 90 (шаг 1) | 75 |  |  |  |  |
| Наклон нижней стороны многоугольника зоны срабатывания, град. | ang2 | - 90 – 0 (шаг 1) | - 20 |  |  |  |  |
| Наклон левой стороны многоугольника зоны срабатывания, град. | ang3 | 90 – 180 (шаг 1) | 115 |  |  |  |  |
| Наклон верхней стороны многоугольника зоны срабатывания, град. | ang4 | - 45 – 0 (шаг 1) | 0 |  |  |  |  |
| Наклон правой стороны многоугольника зоны срабатывания ступени от КЗ на землю, град. | ang1g | 0 – 90 (шаг 1) | 75 |  |  |  |  |
| Активное сопротивление нагрузки, Ом | R_load | 0,2 – 80 (Iн = 5А) 1 – 400 (Iн = 1А) (шаг 0,001) | 80 (Iн =5А) 400 (Iн =1А) |  |  |  |  |
| Угол нагрузки, град. | ang_load | 0 – 60 (шаг 1) | 10 |  |  |  |  |
| Коэффициент компенсации тока нулевой последовательности по оси R, о.е. | K0r | - 10 – 10 (шаг 0,001) | 0 |  |  |  |  |
| Коэффициент компенсации тока нулевой последовательности по оси X, о.е. | K0x | - 10 – 10 (шаг 0,001) | 0 |  |  |  |  |
| Коэффициент компенсации тока нулевой последовательности параллельной линии по оси R, о.е. | K0mr | - 10 – 10 (шаг 0,001) | 0 |  |  |  |  |
| Коэффициент компенсации тока нулевой последовательности параллельной линии по оси X, о.е. | K0mx | - 10 – 10 (шаг 0,001) | 0 |  |  |  |  |
| Задержка на срабатывание для многофазных КЗ, с | T1 | 0 – 30 (шаг 0,005) | 0 |  |  |  |  |
| Задержка на срабатывание для однофазных КЗ на землю, с | T2 | 0 – 30 (шаг 0,005) | 0 |  |  |  |  |
| Задержка на срабатывание при автоматическом ускорении, с | T3 | 0 – 30 (шаг 0,005) | 0,1 |  |  |  |  |
| Задержка на срабатывание при оперативном ускорении, с | T4 | 0 – 30 (шаг 0,005) | 0,1 |  |  |  |  |
| Задержка на срабатывание при оперативном ускорении без выдержки времени, с | T5 | 0 – 10 (шаг 0,005) | 0,1 |  |  |  |  |
| Интервал работы по 'памяти', с | T6 | 0 – 10 (шаг 0,005) | 0,1 |  |  |  |  |

РЗА → Уставки → ДЗ 4 ступень (п. 13)

| Наименование | Обозначение (имя канала) | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Режим работы ступени | XB1 | выведена / введена на отключение / введена на сигнал / введена на телеускорение | выведена |  |  |  |  |
| Контроль КЗ на землю | XB2 | не предусмотрен / предусмотрен | предусмотрен |  |  |  |  |
| Режим контроля направленности | XB3 | ненаправленная / прямонаправленная / обратнонаправленная | ненаправленная |  |  |  |  |
| Подхват ненаправленной зоной ступени | XB4 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Учет взаимоиндукции параллельной линии | XB5 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Автоматическое ускорение ступени | XB6 | не предусмотрено / предусмотрено | не предусмотрено |  |  |  |  |
| Вывод направленности при АУ | XB7 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Оперативное ускорение ступени | XB8 | не предусмотрено / предусмотрено | не предусмотрено |  |  |  |  |
| Оперативное ускорение ступени без выдержки времени | XB9 | не предусмотрено / предусмотрено | не предусмотрено |  |  |  |  |
| Автоматический ввод оперативного ускорения | XB10 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Блокировка ступени при неисправности в цепях напряжения | XB11 | не предусмотрена / предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Блокировка от качаний | XB12 | не предусмотрена / предусмотрена | не предусмотрена |  |  |  |  |
| Блокировка при броске тока намагничивания | XB13 | не предусмотрена / предусмотрена | не предусмотрена |  |  |  |  |
| Торможение ПО I0 по максимальному фазному току | XB14 | не предусмотрено / предусмотрено | не предусмотрено |  |  |  |  |
| Запрет АПВ | XB15 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Запрет АПВ от АУ | XB16 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Запрет АПВ от ОУ | XB17 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Коэффициент охвата ненаправленной ступени, о.е. | K_set | 0,05 – 1 (шаг 0,01) | 0,05 |  |  |  |  |
| Ток точной работы, А | I_set | (0,1 – 4)·Iн (шаг 0,001) | 0,1·Iн |  |  |  |  |
| Ток пуска ДЗ от КЗ на землю, А | I0_set | (0,03 – 4)·Iн (шаг 0,001) | 0,1·Iн |  |  |  |  |
| Напряжение пуска ДЗ от КЗ на землю, В | U0_set | 1 – 100 (шаг 0,01) | 1,67 |  |  |  |  |
| Активное сопротивление срабатывания ступени ДЗ по контуру 'фаза-фаза', Ом | R_set | 0,2 – 80 (Iн = 5А) 1 – 400 (Iн = 1А) (шаг 0,001) | 5 (Iн = 5А) 25 (Iн =1А) |  |  |  |  |
| Реактивное сопротивление срабатывания ступени ДЗ по контуру 'фаза-фаза', Ом | X_set | 0,2 – 80 (Iн = 5А) 1 – 400 (Iн = 1А) (шаг 0,001) | 5 (Iн = 5А) 25 (Iн =1А) |  |  |  |  |
| Активное сопротивление срабатывания ступени ДЗ по контуру 'фаза-земля', Ом | R0_set | 0,2 – 80 (Iн = 5А) 1 – 400 (Iн = 1А) (шаг 0,001) | 5 (Iн = 5А) 25 (Iн =1А) |  |  |  |  |
| Реактивное сопротивление срабатывания ступени ДЗ по контуру 'фаза-земля', Ом | X0_set | 0,2 – 80 (Iн = 5А) 1 – 400 (Iн = 1А) (шаг 0,001) | 5 (Iн = 5А) 25 (Iн =1А) |  |  |  |  |
| Наклон правой стороны многоугольника зоны срабатывания, град. | ang1 | 10 – 90 (шаг 1) | 75 |  |  |  |  |
| Наклон нижней стороны многоугольника зоны срабатывания, град. | ang2 | - 90 – 0 (шаг 1) | - 20 |  |  |  |  |
| Наклон левой стороны многоугольника зоны срабатывания, град. | ang3 | 90 – 180 (шаг 1) | 115 |  |  |  |  |
| Наклон верхней стороны многоугольника зоны срабатывания, град. | ang4 | - 45 – 0 (шаг 1) | 0 |  |  |  |  |
| Наклон правой стороны многоугольника зоны срабатывания ступени от КЗ на землю, град. | ang1g | 0 – 90 (шаг 1) | 75 |  |  |  |  |
| Активное сопротивление нагрузки, Ом | R_load | 0,2 – 80 (Iн = 5А) 1 – 400 (Iн = 1А) (шаг 0,001) | 80 (Iн =5А) 400 (Iн =1А) |  |  |  |  |
| Угол нагрузки, град. | ang_load | 0 – 60 (шаг 1) | 10 |  |  |  |  |
| Коэффициент компенсации тока нулевой последовательности по оси R, о.е. | K0r | - 10 – 10 (шаг 0,001) | 0 |  |  |  |  |
| Коэффициент компенсации тока нулевой последовательности по оси X, о.е. | K0x | - 10 – 10 (шаг 0,001) | 0 |  |  |  |  |
| Коэффициент компенсации тока нулевой последовательности параллельной линии по оси R, о.е. | K0mr | - 10 – 10 (шаг 0,001) | 0 |  |  |  |  |
| Коэффициент компенсации тока нулевой последовательности параллельной линии по оси X, о.е. | K0mx | - 10 – 10 (шаг 0,001) | 0 |  |  |  |  |
| Задержка на срабатывание для многофазных КЗ, с | T1 | 0 – 30 (шаг 0,005) | 0 |  |  |  |  |
| Задержка на срабатывание для однофазных КЗ на землю, с | T2 | 0 – 30 (шаг 0,005) | 0 |  |  |  |  |
| Задержка на срабатывание при автоматическом ускорении, с | T3 | 0 – 30 (шаг 0,005) | 0,1 |  |  |  |  |
| Задержка на срабатывание при оперативном ускорении, с | T4 | 0 – 30 (шаг 0,005) | 0,1 |  |  |  |  |
| Задержка на срабатывание при оперативном ускорении без выдержки времени, с | T5 | 0 – 10 (шаг 0,005) | 0,1 |  |  |  |  |
| Интервал работы по 'памяти', с | T6 | 0 – 10 (шаг 0,005) | 0,1 |  |  |  |  |

РЗА → Уставки → ДЗ 5 ступень (п. 13)

| Наименование | Обозначение (имя канала) | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Режим работы ступени | XB1 | выведена / введена на отключение / введена на сигнал / введена на телеускорение | выведена |  |  |  |  |
| Контроль КЗ на землю | XB2 | не предусмотрен / предусмотрен | предусмотрен |  |  |  |  |
| Режим контроля направленности | XB3 | ненаправленная / прямонаправленная / обратнонаправленная | ненаправленная |  |  |  |  |
| Подхват ненаправленной зоной ступени | XB4 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Учет взаимоиндукции параллельной линии | XB5 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Автоматическое ускорение ступени | XB6 | не предусмотрено / предусмотрено | не предусмотрено |  |  |  |  |
| Вывод направленности при АУ | XB7 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Оперативное ускорение ступени | XB8 | не предусмотрено / предусмотрено | не предусмотрено |  |  |  |  |
| Оперативное ускорение ступени без выдержки времени | XB9 | не предусмотрено / предусмотрено | не предусмотрено |  |  |  |  |
| Автоматический ввод оперативного ускорения | XB10 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Блокировка ступени при неисправности в цепях напряжения | XB11 | не предусмотрена / предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Блокировка от качаний | XB12 | не предусмотрена / предусмотрена | не предусмотрена |  |  |  |  |
| Блокировка при броске тока намагничивания | XB13 | не предусмотрена / предусмотрена | не предусмотрена |  |  |  |  |
| Торможение ПО I0 по максимальному фазному току | XB14 | не предусмотрено / предусмотрено | не предусмотрено |  |  |  |  |
| Запрет АПВ | XB15 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Запрет АПВ от АУ | XB16 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Запрет АПВ от ОУ | XB17 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Коэффициент охвата ненаправленной ступени, о.е. | K_set | 0,05 – 1 (шаг 0,01) | 0,05 |  |  |  |  |
| Ток точной работы, А | I_set | (0,1 – 4)·Iн (шаг 0,001) | 0,1·Iн |  |  |  |  |
| Ток пуска ДЗ от КЗ на землю, А | I0_set | (0,03 – 4)·Iн (шаг 0,001) | 0,1·Iн |  |  |  |  |
| Напряжение пуска ДЗ от КЗ на землю, В | U0_set | 1 – 100 (шаг 0,01) | 1,67 |  |  |  |  |
| Активное сопротивление срабатывания ступени ДЗ по контуру 'фаза-фаза', Ом | R_set | 0,2 – 80 (Iн = 5А) 1 – 400 (Iн = 1А) (шаг 0,001) | 5 (Iн = 5А) 25 (Iн =1А) |  |  |  |  |
| Реактивное сопротивление срабатывания ступени ДЗ по контуру 'фаза-фаза', Ом | X_set | 0,2 – 80 (Iн = 5А) 1 – 400 (Iн = 1А) (шаг 0,001) | 5 (Iн = 5А) 25 (Iн =1А) |  |  |  |  |
| Активное сопротивление срабатывания ступени ДЗ по контуру 'фаза-земля', Ом | R0_set | 0,2 – 80 (Iн = 5А) 1 – 400 (Iн = 1А) (шаг 0,001) | 5 (Iн = 5А) 25 (Iн =1А) |  |  |  |  |
| Реактивное сопротивление срабатывания ступени ДЗ по контуру 'фаза-земля', Ом | X0_set | 0,2 – 80 (Iн = 5А) 1 – 400 (Iн = 1А) (шаг 0,001) | 5 (Iн = 5А) 25 (Iн =1А) |  |  |  |  |
| Наклон правой стороны многоугольника зоны срабатывания, град. | ang1 | 10 – 90 (шаг 1) | 75 |  |  |  |  |
| Наклон нижней стороны многоугольника зоны срабатывания, град. | ang2 | - 90 – 0 (шаг 1) | - 20 |  |  |  |  |
| Наклон левой стороны многоугольника зоны срабатывания, град. | ang3 | 90 – 180 (шаг 1) | 115 |  |  |  |  |
| Наклон верхней стороны многоугольника зоны срабатывания, град. | ang4 | - 45 – 0 (шаг 1) | 0 |  |  |  |  |
| Наклон правой стороны многоугольника зоны срабатывания ступени от КЗ на землю, град. | ang1g | 0 – 90 (шаг 1) | 75 |  |  |  |  |
| Активное сопротивление нагрузки, Ом | R_load | 0,2 – 80 (Iн = 5А) 1 – 400 (Iн = 1А) (шаг 0,001) | 80 (Iн =5А) 400 (Iн =1А) |  |  |  |  |
| Угол нагрузки, град. | ang_load | 0 – 60 (шаг 1) | 10 |  |  |  |  |
| Коэффициент компенсации тока нулевой последовательности по оси R, о.е. | K0r | - 10 – 10 (шаг 0,001) | 0 |  |  |  |  |
| Коэффициент компенсации тока нулевой последовательности по оси X, о.е. | K0x | - 10 – 10 (шаг 0,001) | 0 |  |  |  |  |
| Коэффициент компенсации тока нулевой последовательности параллельной линии по оси R, о.е. | K0mr | - 10 – 10 (шаг 0,001) | 0 |  |  |  |  |
| Коэффициент компенсации тока нулевой последовательности параллельной линии по оси X, о.е. | K0mx | - 10 – 10 (шаг 0,001) | 0 |  |  |  |  |
| Задержка на срабатывание для многофазных КЗ, с | T1 | 0 – 30 (шаг 0,005) | 0 |  |  |  |  |
| Задержка на срабатывание для однофазных КЗ на землю, с | T2 | 0 – 30 (шаг 0,005) | 0 |  |  |  |  |
| Задержка на срабатывание при автоматическом ускорении, с | T3 | 0 – 30 (шаг 0,005) | 0,1 |  |  |  |  |
| Задержка на срабатывание при оперативном ускорении, с | T4 | 0 – 30 (шаг 0,005) | 0,1 |  |  |  |  |
| Задержка на срабатывание при оперативном ускорении без выдержки времени, с | T5 | 0 – 10 (шаг 0,005) | 0,1 |  |  |  |  |
| Интервал работы по 'памяти', с | T6 | 0 – 10 (шаг 0,005) | 0,1 |  |  |  |  |

РЗА → Уставки → ДЗ 6 ступень (п. 13)

| Наименование | Обозначение (имя канала) | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Режим работы ступени | XB1 | выведена / введена на отключение / введена на сигнал / введена на телеускорение | выведена |  |  |  |  |
| Контроль КЗ на землю | XB2 | не предусмотрен / предусмотрен | предусмотрен |  |  |  |  |
| Режим контроля направленности | XB3 | ненаправленная / прямонаправленная / обратнонаправленная | ненаправленная |  |  |  |  |
| Подхват ненаправленной зоной ступени | XB4 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Учет взаимоиндукции параллельной линии | XB5 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Автоматическое ускорение ступени | XB6 | не предусмотрено / предусмотрено | не предусмотрено |  |  |  |  |
| Вывод направленности при АУ | XB7 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Оперативное ускорение ступени | XB8 | не предусмотрено / предусмотрено | не предусмотрено |  |  |  |  |
| Оперативное ускорение ступени без выдержки времени | XB9 | не предусмотрено / предусмотрено | не предусмотрено |  |  |  |  |
| Автоматический ввод оперативного ускорения | XB10 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Блокировка ступени при неисправности в цепях напряжения | XB11 | не предусмотрена / предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Блокировка от качаний | XB12 | не предусмотрена / предусмотрена | не предусмотрена |  |  |  |  |
| Блокировка при броске тока намагничивания | XB13 | не предусмотрена / предусмотрена | не предусмотрена |  |  |  |  |
| Торможение ПО I0 по максимальному фазному току | XB14 | не предусмотрено / предусмотрено | не предусмотрено |  |  |  |  |
| Запрет АПВ | XB15 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Запрет АПВ от АУ | XB16 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Запрет АПВ от ОУ | XB17 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Коэффициент охвата ненаправленной ступени, о.е. | K_set | 0,05 – 1 (шаг 0,01) | 0,05 |  |  |  |  |
| Ток точной работы, А | I_set | (0,1 – 4)·Iн (шаг 0,001) | 0,1·Iн |  |  |  |  |
| Ток пуска ДЗ от КЗ на землю, А | I0_set | (0,03 – 4)·Iн (шаг 0,001) | 0,1·Iн |  |  |  |  |
| Напряжение пуска ДЗ от КЗ на землю, В | U0_set | 1 – 100 (шаг 0,01) | 1,67 |  |  |  |  |
| Активное сопротивление срабатывания ступени ДЗ по контуру 'фаза-фаза', Ом | R_set | 0,2 – 80 (Iн = 5А) 1 – 400 (Iн = 1А) (шаг 0,001) | 5 (Iн = 5А) 25 (Iн =1А) |  |  |  |  |
| Реактивное сопротивление срабатывания ступени ДЗ по контуру 'фаза-фаза', Ом | X_set | 0,2 – 80 (Iн = 5А) 1 – 400 (Iн = 1А) (шаг 0,001) | 5 (Iн = 5А) 25 (Iн =1А) |  |  |  |  |
| Активное сопротивление срабатывания ступени ДЗ по контуру 'фаза-земля', Ом | R0_set | 0,2 – 80 (Iн = 5А) 1 – 400 (Iн = 1А) (шаг 0,001) | 5 (Iн = 5А) 25 (Iн =1А) |  |  |  |  |
| Реактивное сопротивление срабатывания ступени ДЗ по контуру 'фаза-земля', Ом | X0_set | 0,2 – 80 (Iн = 5А) 1 – 400 (Iн = 1А) (шаг 0,001) | 5 (Iн = 5А) 25 (Iн =1А) |  |  |  |  |
| Наклон правой стороны многоугольника зоны срабатывания, град. | ang1 | 10 – 90 (шаг 1) | 75 |  |  |  |  |
| Наклон нижней стороны многоугольника зоны срабатывания, град. | ang2 | - 90 – 0 (шаг 1) | - 20 |  |  |  |  |
| Наклон левой стороны многоугольника зоны срабатывания, град. | ang3 | 90 – 180 (шаг 1) | 115 |  |  |  |  |
| Наклон верхней стороны многоугольника зоны срабатывания, град. | ang4 | - 45 – 0 (шаг 1) | 0 |  |  |  |  |
| Наклон правой стороны многоугольника зоны срабатывания ступени от КЗ на землю, град. | ang1g | 0 – 90 (шаг 1) | 75 |  |  |  |  |
| Активное сопротивление нагрузки, Ом | R_load | 0,2 – 80 (Iн = 5А) 1 – 400 (Iн = 1А) (шаг 0,001) | 80 (Iн =5А) 400 (Iн =1А) |  |  |  |  |
| Угол нагрузки, град. | ang_load | 0 – 60 (шаг 1) | 10 |  |  |  |  |
| Коэффициент компенсации тока нулевой последовательности по оси R, о.е. | K0r | - 10 – 10 (шаг 0,001) | 0 |  |  |  |  |
| Коэффициент компенсации тока нулевой последовательности по оси X, о.е. | K0x | - 10 – 10 (шаг 0,001) | 0 |  |  |  |  |
| Коэффициент компенсации тока нулевой последовательности параллельной линии по оси R, о.е. | K0mr | - 10 – 10 (шаг 0,001) | 0 |  |  |  |  |
| Коэффициент компенсации тока нулевой последовательности параллельной линии по оси X, о.е. | K0mx | - 10 – 10 (шаг 0,001) | 0 |  |  |  |  |
| Задержка на срабатывание для многофазных КЗ, с | T1 | 0 – 30 (шаг 0,005) | 0 |  |  |  |  |
| Задержка на срабатывание для однофазных КЗ на землю, с | T2 | 0 – 30 (шаг 0,005) | 0 |  |  |  |  |
| Задержка на срабатывание при автоматическом ускорении, с | T3 | 0 – 30 (шаг 0,005) | 0,1 |  |  |  |  |
| Задержка на срабатывание при оперативном ускорении, с | T4 | 0 – 30 (шаг 0,005) | 0,1 |  |  |  |  |
| Задержка на срабатывание при оперативном ускорении без выдержки времени, с | T5 | 0 – 10 (шаг 0,005) | 0,1 |  |  |  |  |
| Интервал работы по 'памяти', с | T6 | 0 – 10 (шаг 0,005) | 0,1 |  |  |  |  |

РЗА → Уставки → ТНЗНП 1 ступень (п. 14)

| Наименование | Обозначение (имя канала) | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Режим работы ступени | XB1 | выведена / введена на отключение / введена на сигнал / введена на телеускорение | выведена |  |  |  |  |
| Режим блокировки от БНТ | XB2 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Режим контроля направленности | XB3 | не предусмотрен / предусмотрен / предусмотрен с блокировкой ступени при неисправности ЦН / предусмотрен с выводом направленности при неисправности ЦН / предусмотрен с выводом направленности при АУ / предусмотрен с выводом направленности при АУ или неисправности ЦН | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Направление ступени | XB4 | прямое / обратное / работа во всех режимах, кроме обратного / работа во всех режимах, кроме прямого | прямое |  |  |  |  |
| Автоматическое ускорение ступени | XB5 | выведено / введено | выведено |  |  |  |  |
| Оперативное ускорение ступени | XB6 | выведено / введено | выведено |  |  |  |  |
| Оперативное ускорение ступени без ВВ | XB7 | выведено / введено | выведено |  |  |  |  |
| Автоматический ввод оперативного ускорения ступени | XB8 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Ускорение ступени при срабатывании ДЗ | XB9 | выведено / введено | выведено |  |  |  |  |
| Ускорение ступени от защит параллельной линии | XB10 | выведено / введено / ввод от РПВ ШСВ | выведено |  |  |  |  |
| Режим работы ступени в цикле ОАПВ | XB11 | постоянно / вывод направленности / блокировка ступни | постоянно |  |  |  |  |
| Запрет АПВ при срабатывании ступени | XB12 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Запрет АПВ при срабатывании АУ ступени | XB13 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Запрет АПВ при срабатывании ОУ ступени | XB14 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Запрет АПВ при срабатывании ступени ускоренной от ДЗ | XB15 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Запрет АПВ при срабатывании ступени ускоренной от защит параллельной линии | XB16 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Блокировка срабатывания от сигнала вывода чувствительных ступеней ТНЗНП | XB17 | выведена / введена | выведена |  |  |  |  |
| Ток срабатывания, А | I0_set | (0,03 – 10)·Iн (шаг 0,01) | 2·Iн |  |  |  |  |
| Время срабатывания ступени, с | T1 | 0,02 – 30 (шаг 0,005) | 0,1 |  |  |  |  |
| Время срабатывания ступени, ускоряемой автоматически, с | T2 | 0 – 30 (шаг 0,005) | 0,1 |  |  |  |  |
| Время срабатывания ступени, ускоряемой оперативно, с | T3 | 0 – 30 (шаг 0,005) | 0,1 |  |  |  |  |
| Время срабатывания ступени, ускоряемой оперативно без ВВ, с | T4 | 0 – 30 (шаг 0,005) | 0,1 |  |  |  |  |
| Время срабатывания ступени, ускоряемой при срабатывании ДЗ, с | T5 | 0,02 – 30 (шаг 0,005) | 0,1 |  |  |  |  |
| Время срабатывания ступени, ускоряемой от защит паралл. ЛЭП, с | T6 | 0,02 – 30 (шаг 0,005) | 0,1 |  |  |  |  |

РЗА → Уставки → ТНЗНП 2 ступень (п. 14)

| Наименование | Обозначение (имя канала) | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Режим работы ступени | XB1 | выведена / введена на отключение / введена на сигнал / введена на телеускорение | выведена |  |  |  |  |
| Режим блокировки от БНТ | XB2 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Режим контроля направленности | XB3 | не предусмотрен / предусмотрен / предусмотрен с блокировкой ступени при неисправности ЦН / предусмотрен с выводом направленности при неисправности ЦН / предусмотрен с выводом направленности при АУ / предусмотрен с выводом направленности при АУ или неисправности ЦН | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Направление ступени | XB4 | прямое / обратное / работа во всех режимах, кроме обратного / работа во всех режимах, кроме прямого | прямое |  |  |  |  |
| Автоматическое ускорение ступени | XB5 | выведено / введено | выведено |  |  |  |  |
| Оперативное ускорение ступени | XB6 | выведено / введено | выведено |  |  |  |  |
| Оперативное ускорение ступени без ВВ | XB7 | выведено / введено | выведено |  |  |  |  |
| Автоматический ввод оперативного ускорения ступени | XB8 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Ускорение ступени при срабатывании ДЗ | XB9 | выведено / введено | выведено |  |  |  |  |
| Ускорение ступени от защит параллельной линии | XB10 | выведено / введено / ввод от РПВ ШСВ | выведено |  |  |  |  |
| Режим работы ступени в цикле ОАПВ | XB11 | постоянно / вывод направленности / блокировка ступни | постоянно |  |  |  |  |
| Запрет АПВ при срабатывании ступени | XB12 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Запрет АПВ при срабатывании АУ ступени | XB13 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Запрет АПВ при срабатывании ОУ ступени | XB14 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Запрет АПВ при срабатывании ступени ускоренной от ДЗ | XB15 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Запрет АПВ при срабатывании ступени ускоренной от защит параллельной линии | XB16 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Блокировка срабатывания от сигнала вывода чувствительных ступеней ТНЗНП | XB17 | выведена / введена | выведена |  |  |  |  |
| Ток срабатывания, А | I0_set | (0,03 – 10)·Iн (шаг 0,01) | 2·Iн |  |  |  |  |
| Время срабатывания ступени, с | T1 | 0,02 – 30 (шаг 0,005) | 0,1 |  |  |  |  |
| Время срабатывания ступени, ускоряемой автоматически, с | T2 | 0 – 30 (шаг 0,005) | 0,1 |  |  |  |  |
| Время срабатывания ступени, ускоряемой оперативно, с | T3 | 0 – 30 (шаг 0,005) | 0,1 |  |  |  |  |
| Время срабатывания ступени, ускоряемой оперативно без ВВ, с | T4 | 0 – 30 (шаг 0,005) | 0,1 |  |  |  |  |
| Время срабатывания ступени, ускоряемой при срабатывании ДЗ, с | T5 | 0,02 – 30 (шаг 0,005) | 0,1 |  |  |  |  |
| Время срабатывания ступени, ускоряемой от защит паралл. ЛЭП, с | T6 | 0,02 – 30 (шаг 0,005) | 0,1 |  |  |  |  |

РЗА → Уставки → ТНЗНП 3 ступень (п. 14)

| Наименование | Обозначение (имя канала) | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Режим работы ступени | XB1 | выведена / введена на отключение / введена на сигнал / введена на телеускорение | выведена |  |  |  |  |
| Режим блокировки от БНТ | XB2 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Режим контроля направленности | XB3 | не предусмотрен / предусмотрен / предусмотрен с блокировкой ступени при неисправности ЦН / предусмотрен с выводом направленности при неисправности ЦН / предусмотрен с выводом направленности при АУ / предусмотрен с выводом направленности при АУ или неисправности ЦН | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Направление ступени | XB4 | прямое / обратное / работа во всех режимах, кроме обратного / работа во всех режимах, кроме прямого | прямое |  |  |  |  |
| Автоматическое ускорение ступени | XB5 | выведено / введено | выведено |  |  |  |  |
| Оперативное ускорение ступени | XB6 | выведено / введено | выведено |  |  |  |  |
| Оперативное ускорение ступени без ВВ | XB7 | выведено / введено | выведено |  |  |  |  |
| Автоматический ввод оперативного ускорения ступени | XB8 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Ускорение ступени при срабатывании ДЗ | XB9 | выведено / введено | выведено |  |  |  |  |
| Ускорение ступени от защит параллельной линии | XB10 | выведено / введено / ввод от РПВ ШСВ | выведено |  |  |  |  |
| Режим работы ступени в цикле ОАПВ | XB11 | постоянно / вывод направленности / блокировка ступни | постоянно |  |  |  |  |
| Запрет АПВ при срабатывании ступени | XB12 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Запрет АПВ при срабатывании АУ ступени | XB13 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Запрет АПВ при срабатывании ОУ ступени | XB14 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Запрет АПВ при срабатывании ступени ускоренной от ДЗ | XB15 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Запрет АПВ при срабатывании ступени ускоренной от защит параллельной линии | XB16 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Блокировка срабатывания от сигнала вывода чувствительных ступеней ТНЗНП | XB17 | выведена / введена | выведена |  |  |  |  |
| Ток срабатывания, А | I0_set | (0,03 – 10)·Iн (шаг 0,01) | 2·Iн |  |  |  |  |
| Время срабатывания ступени, с | T1 | 0,02 – 30 (шаг 0,005) | 0,1 |  |  |  |  |
| Время срабатывания ступени, ускоряемой автоматически, с | T2 | 0 – 30 (шаг 0,005) | 0,1 |  |  |  |  |
| Время срабатывания ступени, ускоряемой оперативно, с | T3 | 0 – 30 (шаг 0,005) | 0,1 |  |  |  |  |
| Время срабатывания ступени, ускоряемой оперативно без ВВ, с | T4 | 0 – 30 (шаг 0,005) | 0,1 |  |  |  |  |
| Время срабатывания ступени, ускоряемой при срабатывании ДЗ, с | T5 | 0,02 – 30 (шаг 0,005) | 0,1 |  |  |  |  |
| Время срабатывания ступени, ускоряемой от защит паралл. ЛЭП, с | T6 | 0,02 – 30 (шаг 0,005) | 0,1 |  |  |  |  |

РЗА → Уставки → ТНЗНП 4 ступень (п. 14)

| Наименование | Обозначение (имя канала) | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Режим работы ступени | XB1 | выведена / введена на отключение / введена на сигнал / введена на телеускорение | выведена |  |  |  |  |
| Режим блокировки от БНТ | XB2 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Режим контроля направленности | XB3 | не предусмотрен / предусмотрен / предусмотрен с блокировкой ступени при неисправности ЦН / предусмотрен с выводом направленности при неисправности ЦН / предусмотрен с выводом направленности при АУ / предусмотрен с выводом направленности при АУ или неисправности ЦН | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Направление ступени | XB4 | прямое / обратное / работа во всех режимах, кроме обратного / работа во всех режимах, кроме прямого | прямое |  |  |  |  |
| Автоматическое ускорение ступени | XB5 | выведено / введено | выведено |  |  |  |  |
| Оперативное ускорение ступени | XB6 | выведено / введено | выведено |  |  |  |  |
| Оперативное ускорение ступени без ВВ | XB7 | выведено / введено | выведено |  |  |  |  |
| Автоматический ввод оперативного ускорения ступени | XB8 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Ускорение ступени при срабатывании ДЗ | XB9 | выведено / введено | выведено |  |  |  |  |
| Ускорение ступени от защит параллельной линии | XB10 | выведено / введено / ввод от РПВ ШСВ | выведено |  |  |  |  |
| Режим работы ступени в цикле ОАПВ | XB11 | постоянно / вывод направленности / блокировка ступни | постоянно |  |  |  |  |
| Запрет АПВ при срабатывании ступени | XB12 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Запрет АПВ при срабатывании АУ ступени | XB13 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Запрет АПВ при срабатывании ОУ ступени | XB14 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Запрет АПВ при срабатывании ступени ускоренной от ДЗ | XB15 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Запрет АПВ при срабатывании ступени ускоренной от защит параллельной линии | XB16 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Блокировка срабатывания от сигнала вывода чувствительных ступеней ТНЗНП | XB17 | выведена / введена | выведена |  |  |  |  |
| Ток срабатывания, А | I0_set | (0,03 – 10)·Iн (шаг 0,01) | 2·Iн |  |  |  |  |
| Время срабатывания ступени, с | T1 | 0,02 – 30 (шаг 0,005) | 0,1 |  |  |  |  |
| Время срабатывания ступени, ускоряемой автоматически, с | T2 | 0 – 30 (шаг 0,005) | 0,1 |  |  |  |  |
| Время срабатывания ступени, ускоряемой оперативно, с | T3 | 0 – 30 (шаг 0,005) | 0,1 |  |  |  |  |
| Время срабатывания ступени, ускоряемой оперативно без ВВ, с | T4 | 0 – 30 (шаг 0,005) | 0,1 |  |  |  |  |
| Время срабатывания ступени, ускоряемой при срабатывании ДЗ, с | T5 | 0,02 – 30 (шаг 0,005) | 0,1 |  |  |  |  |
| Время срабатывания ступени, ускоряемой от защит паралл. ЛЭП, с | T6 | 0,02 – 30 (шаг 0,005) | 0,1 |  |  |  |  |

РЗА → Уставки → ТНЗНП 5 ступень (п. 14)

| Наименование | Обозначение (имя канала) | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Режим работы ступени | XB1 | выведена / введена на отключение / введена на сигнал / введена на телеускорение | выведена |  |  |  |  |
| Режим блокировки от БНТ | XB2 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Режим контроля направленности | XB3 | не предусмотрен / предусмотрен / предусмотрен с блокировкой ступени при неисправности ЦН / предусмотрен с выводом направленности при неисправности ЦН / предусмотрен с выводом направленности при АУ / предусмотрен с выводом направленности при АУ или неисправности ЦН | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Направление ступени | XB4 | прямое / обратное / работа во всех режимах, кроме обратного / работа во всех режимах, кроме прямого | прямое |  |  |  |  |
| Автоматическое ускорение ступени | XB5 | выведено / введено | выведено |  |  |  |  |
| Оперативное ускорение ступени | XB6 | выведено / введено | выведено |  |  |  |  |
| Оперативное ускорение ступени без ВВ | XB7 | выведено / введено | выведено |  |  |  |  |
| Автоматический ввод оперативного ускорения ступени | XB8 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Ускорение ступени при срабатывании ДЗ | XB9 | выведено / введено | выведено |  |  |  |  |
| Ускорение ступени от защит параллельной линии | XB10 | выведено / введено / ввод от РПВ ШСВ | выведено |  |  |  |  |
| Режим работы ступени в цикле ОАПВ | XB11 | постоянно / вывод направленности / блокировка ступни | постоянно |  |  |  |  |
| Запрет АПВ при срабатывании ступени | XB12 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Запрет АПВ при срабатывании АУ ступени | XB13 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Запрет АПВ при срабатывании ОУ ступени | XB14 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Запрет АПВ при срабатывании ступени ускоренной от ДЗ | XB15 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Запрет АПВ при срабатывании ступени ускоренной от защит параллельной линии | XB16 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Блокировка срабатывания от сигнала вывода чувствительных ступеней ТНЗНП | XB17 | выведена / введена | выведена |  |  |  |  |
| Ток срабатывания, А | I0_set | (0,03 – 10)·Iн (шаг 0,01) | 2·Iн |  |  |  |  |
| Время срабатывания ступени, с | T1 | 0,02 – 30 (шаг 0,005) | 0,1 |  |  |  |  |
| Время срабатывания ступени, ускоряемой автоматически, с | T2 | 0 – 30 (шаг 0,005) | 0,1 |  |  |  |  |
| Время срабатывания ступени, ускоряемой оперативно, с | T3 | 0 – 30 (шаг 0,005) | 0,1 |  |  |  |  |
| Время срабатывания ступени, ускоряемой оперативно без ВВ, с | T4 | 0 – 30 (шаг 0,005) | 0,1 |  |  |  |  |
| Время срабатывания ступени, ускоряемой при срабатывании ДЗ, с | T5 | 0,02 – 30 (шаг 0,005) | 0,1 |  |  |  |  |
| Время срабатывания ступени, ускоряемой от защит паралл. ЛЭП, с | T6 | 0,02 – 30 (шаг 0,005) | 0,1 |  |  |  |  |

РЗА → Уставки → ТНЗНП 6 ступень (п. 14)

| Наименование | Обозначение (имя канала) | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Режим работы ступени | XB1 | выведена / введена на отключение / введена на сигнал / введена на телеускорение | выведена |  |  |  |  |
| Режим блокировки от БНТ | XB2 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Режим контроля направленности | XB3 | не предусмотрен / предусмотрен / предусмотрен с блокировкой ступени при неисправности ЦН / предусмотрен с выводом направленности при неисправности ЦН / предусмотрен с выводом направленности при АУ / предусмотрен с выводом направленности при АУ или неисправности ЦН | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Направление ступени | XB4 | прямое / обратное / работа во всех режимах, кроме обратного / работа во всех режимах, кроме прямого | прямое |  |  |  |  |
| Автоматическое ускорение ступени | XB5 | выведено / введено | выведено |  |  |  |  |
| Оперативное ускорение ступени | XB6 | выведено / введено | выведено |  |  |  |  |
| Оперативное ускорение ступени без ВВ | XB7 | выведено / введено | выведено |  |  |  |  |
| Автоматический ввод оперативного ускорения ступени | XB8 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Ускорение ступени при срабатывании ДЗ | XB9 | выведено / введено | выведено |  |  |  |  |
| Ускорение ступени от защит параллельной линии | XB10 | выведено / введено / ввод от РПВ ШСВ | выведено |  |  |  |  |
| Режим работы ступени в цикле ОАПВ | XB11 | постоянно / вывод направленности / блокировка ступни | постоянно |  |  |  |  |
| Запрет АПВ при срабатывании ступени | XB12 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Запрет АПВ при срабатывании АУ ступени | XB13 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Запрет АПВ при срабатывании ОУ ступени | XB14 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Запрет АПВ при срабатывании ступени ускоренной от ДЗ | XB15 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Запрет АПВ при срабатывании ступени ускоренной от защит параллельной линии | XB16 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Блокировка срабатывания от сигнала вывода чувствительных ступеней ТНЗНП | XB17 | выведена / введена | выведена |  |  |  |  |
| Ток срабатывания, А | I0_set | (0,03 – 10)·Iн (шаг 0,01) | 2·Iн |  |  |  |  |
| Время срабатывания ступени, с | T1 | 0,02 – 30 (шаг 0,005) | 0,1 |  |  |  |  |
| Время срабатывания ступени, ускоряемой автоматически, с | T2 | 0 – 30 (шаг 0,005) | 0,1 |  |  |  |  |
| Время срабатывания ступени, ускоряемой оперативно, с | T3 | 0 – 30 (шаг 0,005) | 0,1 |  |  |  |  |
| Время срабатывания ступени, ускоряемой оперативно без ВВ, с | T4 | 0 – 30 (шаг 0,005) | 0,1 |  |  |  |  |
| Время срабатывания ступени, ускоряемой при срабатывании ДЗ, с | T5 | 0,02 – 30 (шаг 0,005) | 0,1 |  |  |  |  |
| Время срабатывания ступени, ускоряемой от защит паралл. ЛЭП, с | T6 | 0,02 – 30 (шаг 0,005) | 0,1 |  |  |  |  |

РЗА → Уставки → РНМ ТНЗНП (п. 14.9)

| Наименование | Обозначение (имя канала) | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Сохранение направленности при срабатывании ТНЗНП | XB1 | не предусмотрено / предусмотрено | не предусмотрено |  |  |  |  |
| Режим работы ОНМ ОП | XB2 | выведен / введен | выведен |  |  |  |  |
| Угол максимальной чувствительности ОНМ НП, град | zs_max_s | 0 – 90 (шаг 0,1) | 80 |  |  |  |  |
| Сектор зоны срабатывания ОНМ НП, град | zs_sector | 5 – 85 (шаг 0,1) | 85 |  |  |  |  |
| Ток срабатывания прямонаправленного ОНМ НП, А | zs_I_set_f | (0,01 – 1)·Iн (шаг 0,01) | 0,01·Iн |  |  |  |  |
| Напряжение срабатывания прямонаправленного ОНМ НП, В | zs_U_set_f | 0,25 – 30 (шаг 0,1) | 0,4 |  |  |  |  |
| Ток срабатывания обратнонаправленного ОНМ НП, А | zs_I_set_r | (0,01 – 1)·Iн (шаг 0,01) | 0,01·Iн |  |  |  |  |
| Напряжение срабатывания обратнонаправленного ОНМ НП, В | zs_U_set_r | 0,25 – 30 (шаг 0,1) | 0,4 |  |  |  |  |
| Активная составляющая сопротивления искусственного смещения точки подключения ТН (ОНМ НП), Ом | R0_bias | 0 – 100 (шаг 0,1) | 0 |  |  |  |  |
| Реактивная составляющая сопротивления искусственного смещения точки подключения ТН (ОНМ НП), Ом | X0_bias | 0 – 100 (шаг 0,1) | 0 |  |  |  |  |
| Угол максимальной чувствительности ОНМ ОП, град | ns_max_s | 0 – 90 (шаг 0,1) | 80 |  |  |  |  |
| Сектор зоны срабатывания ОНМ ОП, град | ns_sector | 5 – 85 (шаг 0,1) | 85 |  |  |  |  |
| Ток срабатывания прямонаправленного ОНМ ОП, А | ns_I_set_f | (0,01 – 1)·Iн (шаг 0,01) | 0,01·Iн |  |  |  |  |
| Напряжение срабатывания прямонаправленного ОНМ ОП, В | ns_U_set_f | 0,25 – 30 (шаг 0,1) | 0,4 |  |  |  |  |
| Ток срабатывания обратнонаправленного ОНМ ОП, А | ns_I_set_r | (0,01 – 1)·Iн (шаг 0,01) | 0,01·Iн |  |  |  |  |
| Напряжение срабатывания обратнонаправленного ОНМ ОП, В | ns_U_set_r | 0,25 – 30 (шаг 0,1) | 0,4 |  |  |  |  |
| Активная составляющая сопротивления искусственного смещения точки подключения ТН (ОНМ ОП), Ом | R2_bias | 0 – 100 (шаг 0,1) | 0 |  |  |  |  |
| Реактивная составляющая сопротивления искусственного смещения точки подключения ТН (ОНМ ОП), Ом | X2_bias | 0 – 100 (шаг 0,1) | 0 |  |  |  |  |

РЗА → Уставки → Токовая отсечка (п. 16)

| Наименование | Обозначение (имя канала) | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Режим работы ступени | XB1 | выведена / введена на отключение / введена на сигнал | выведена |  |  |  |  |
| Режим блокировки от БНТ | XB2 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Режим работы ПО фазного контура | XB3 | выведен / введен | выведен |  |  |  |  |
| Режим работы ПО междуфазного контура | XB4 | выведен / введен | выведен |  |  |  |  |
| Режим работы ПО тока НП | XB5 | выведен / введен | выведен |  |  |  |  |
| Режим работы логики ступени | XB6 | введена постоянно / введена при неисправности ЦН / введена при АУ / введена при АУ и постоянно | введена постоянно |  |  |  |  |
| Срабатывание ТО фазного контура | XB7 | независимое / не менее двух контуров | независимое |  |  |  |  |
| Запрет АПВ при срабатывании ступени | XB8 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Запрет АПВ при срабатывании АУ ступени | XB9 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Ток срабатывания ТО фазного контура, А | I_set_ph1 | (0,1 – 30)·Iн (шаг 0,01) | 8·Iн |  |  |  |  |
| Ток срабатывания ТО фазного контура при ускорении, А | I_set_ph2 | (0,1 – 30)·Iн (шаг 0,01) | 8·Iн |  |  |  |  |
| Ток срабатывания ТО междуфазного контура, А | I_set_2ph1 | (0,1 – 30)·Iн (шаг 0,01) | 8·Iн |  |  |  |  |
| Ток срабатывания ТО междуфазного контура при ускорении, А | I_set_2ph2 | (0,1 – 30)·Iн (шаг 0,01) | 8·Iн |  |  |  |  |
| Ток I0 срабатывания ТО, А | I_set_I01 | (0,1 – 30)·Iн (шаг 0,01) | 8·Iн |  |  |  |  |
| Ток I0 срабатывания ТО при ускорении, А | I_set_I02 | (0,1 – 30)·Iн (шаг 0,01) | 8·Iн |  |  |  |  |
| Время срабатывания ТО фазных и междуфазных контуров, с | T1 | 0,1 – 30 (шаг 0,005) | 0,1 |  |  |  |  |
| Время срабатывания ТО по току НП, с | T2 | 0,1 – 30 (шаг 0,005) | 0,1 |  |  |  |  |
| Время срабатывания ТО фазных и междуфазных контуров при ускорении, с | T3 | 0,1 – 30 (шаг 0,005) | 0,1 |  |  |  |  |
| Время срабатывания ТО по току НП при ускорении, с | T4 | 0,1 – 30 (шаг 0,005) | 0,1 |  |  |  |  |

РЗА → Уставки → МТЗ 1 ступень (п. 15)

| Наименование | Обозначение (имя канала) | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Режим работы ступени | XB1 | выведена / введена на отключение / введена на сигнал | выведена |  |  |  |  |
| Режим блокировки от БНТ | XB2 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Режим работы ПО фазного контура | XB3 | выведен / введен | выведен |  |  |  |  |
| Режим работы ПО междуфазного контура | XB4 | выведен / введен | выведен |  |  |  |  |
| Режим пуска по напряжению | XB5 | не предусмотрен / предусмотрен / предусмотрен с блокировкой ступени при неисправности ЦН / предусмотрен с выводом пуска при неисправности ЦН | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Режим контроля направленности | XB6 | не предусмотрен / предусмотрен / предусмотрен с блокировкой ступени при неисправности ЦН / предусмотрен с выводом направленности при неисправности ЦН / предусмотрен с выводом направленности при АУ / предусмотрен с выводом направленности при АУ или неисправности ЦН | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Направление ступени | XB7 | прямое / обратное | прямое |  |  |  |  |
| Режим работы логики ступени | XB8 | введена постоянно / введена при неисправности ЦН / введена при выводе основных защит | введена при неисправности ЦН |  |  |  |  |
| Режим работы ускорения ступени | XB9 | не предусмотрено / оперативное ускорение / ускорение при включении / ускорение при включении и оперативное | не предусмотрено |  |  |  |  |
| Срабатывание МТЗ фазного контура | XB10 | независимое / не менее двух контуров | независимое |  |  |  |  |
| Запрет АПВ при срабатывании ступени | XB11 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Запрет АПВ при срабатывании АУ ступени | XB12 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Запрет АПВ при срабатывании ОУ ступени | XB13 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Ток срабатывания МТЗ фазного контура, А | I_set_ph | (0,1 – 30)·Iн (шаг 0,01) | 1·Iн |  |  |  |  |
| Ток срабатывания МТЗ междуфазного контура, А | I_set_2ph | (0,1 – 30)·Iн (шаг 0,01) | 1,73·Iн |  |  |  |  |
| Время срабатывания ступени МТЗ, с | T1 | 0,1 – 30 (шаг 0,005) | 0,1 |  |  |  |  |
| Время срабатывания автоматически ускоряемой ступени МТЗ, с | T2 | 0,1 – 30 (шаг 0,005) | 0,1 |  |  |  |  |
| Время срабатывания оперативно ускоряемой ступени МТЗ, с | T3 | 0,1 – 30 (шаг 0,005) | 0,1 |  |  |  |  |

РЗА → Уставки → МТЗ 2 ступень (п. 15)

| Наименование | Обозначение (имя канала) | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Режим работы ступени | XB1 | выведена / введена на отключение / введена на сигнал | выведена |  |  |  |  |
| Режим блокировки от БНТ | XB2 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Режим работы ПО фазного контура | XB3 | выведен / введен | выведен |  |  |  |  |
| Режим работы ПО междуфазного контура | XB4 | выведен / введен | выведен |  |  |  |  |
| Режим пуска по напряжению | XB5 | не предусмотрен / предусмотрен / предусмотрен с блокировкой ступени при неисправности ЦН / предусмотрен с выводом пуска при неисправности ЦН | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Режим контроля направленности | XB6 | не предусмотрен / предусмотрен / предусмотрен с блокировкой ступени при неисправности ЦН / предусмотрен с выводом направленности при неисправности ЦН / предусмотрен с выводом направленности при АУ / предусмотрен с выводом направленности при АУ или неисправности ЦН | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Направление ступени | XB7 | прямое / обратное | прямое |  |  |  |  |
| Режим работы логики ступени | XB8 | введена постоянно / введена при неисправности ЦН / введена при выводе основных защит | введена при неисправности ЦН |  |  |  |  |
| Режим работы ускорения ступени | XB9 | не предусмотрено / оперативное ускорение / ускорение при включении / ускорение при включении и оперативное | не предусмотрено |  |  |  |  |
| Срабатывание МТЗ фазного контура | XB10 | независимое / не менее двух контуров | независимое |  |  |  |  |
| Запрет АПВ при срабатывании ступени | XB11 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Запрет АПВ при срабатывании АУ ступени | XB12 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Запрет АПВ при срабатывании ОУ ступени | XB13 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Ток срабатывания МТЗ фазного контура, А | I_set_ph | (0,1 – 30)·Iн (шаг 0,01) | 1·Iн |  |  |  |  |
| Ток срабатывания МТЗ междуфазного контура, А | I_set_2ph | (0,1 – 30)·Iн (шаг 0,01) | 1,73·Iн |  |  |  |  |
| Время срабатывания ступени МТЗ, с | T1 | 0,1 – 30 (шаг 0,005) | 0,1 |  |  |  |  |
| Время срабатывания автоматически ускоряемой ступени МТЗ, с | T2 | 0,1 – 30 (шаг 0,005) | 0,1 |  |  |  |  |
| Время срабатывания оперативно ускоряемой ступени МТЗ, с | T3 | 0,1 – 30 (шаг 0,005) | 0,1 |  |  |  |  |

РЗА → Уставки → МТЗ 3 ступень (п. 15)

| Наименование | Обозначение (имя канала) | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Режим работы ступени | XB1 | выведена / введена на отключение / введена на сигнал | выведена |  |  |  |  |
| Режим блокировки от БНТ | XB2 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Режим работы ПО фазного контура | XB3 | выведен / введен | выведен |  |  |  |  |
| Режим работы ПО междуфазного контура | XB4 | выведен / введен | выведен |  |  |  |  |
| Режим пуска по напряжению | XB5 | не предусмотрен / предусмотрен / предусмотрен с блокировкой ступени при неисправности ЦН / предусмотрен с выводом пуска при неисправности ЦН | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Режим контроля направленности | XB6 | не предусмотрен / предусмотрен / предусмотрен с блокировкой ступени при неисправности ЦН / предусмотрен с выводом направленности при неисправности ЦН / предусмотрен с выводом направленности при АУ / предусмотрен с выводом направленности при АУ или неисправности ЦН | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Направление ступени | XB7 | прямое / обратное | прямое |  |  |  |  |
| Режим работы логики ступени | XB8 | введена постоянно / введена при неисправности ЦН / введена при выводе основных защит | введена при неисправности ЦН |  |  |  |  |
| Режим работы ускорения ступени | XB9 | не предусмотрено / оперативное ускорение / ускорение при включении / ускорение при включении и оперативное | не предусмотрено |  |  |  |  |
| Срабатывание МТЗ фазного контура | XB10 | независимое / не менее двух контуров | независимое |  |  |  |  |
| Запрет АПВ при срабатывании ступени | XB11 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Запрет АПВ при срабатывании АУ ступени | XB12 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Запрет АПВ при срабатывании ОУ ступени | XB13 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Ток срабатывания МТЗ фазного контура, А | I_set_ph | (0,1 – 30)·Iн (шаг 0,01) | 1·Iн |  |  |  |  |
| Ток срабатывания МТЗ междуфазного контура, А | I_set_2ph | (0,1 – 30)·Iн (шаг 0,01) | 1,73·Iн |  |  |  |  |
| Время срабатывания ступени МТЗ, с | T1 | 0,1 – 30 (шаг 0,005) | 0,1 |  |  |  |  |
| Время срабатывания автоматически ускоряемой ступени МТЗ, с | T2 | 0,1 – 30 (шаг 0,005) | 0,1 |  |  |  |  |
| Время срабатывания оперативно ускоряемой ступени МТЗ, с | T3 | 0,1 – 30 (шаг 0,005) | 0,1 |  |  |  |  |

РЗА → Уставки → РНМ МТЗ (п. 15.6)

| Наименование | Обозначение (имя канала) | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Режим работы РНМ МТЗ 'по памяти' | XB1 | не предусмотрен / предусмотрен | предусмотрен |  |  |  |  |
| Угол максимальной чувствительности РНМ МТЗ, град | ang_max_sens | - 180 – 180 (шаг 0,1) | - 45 |  |  |  |  |
| Сектор зоны срабатывания РНМ МТЗ, град | ang_sector | 5 – 85 (шаг 0,1) | 85 |  |  |  |  |
| Время запоминания направления РНМ МТЗ, с | T | 0 – 100 (шаг 0,005) | 0,1 |  |  |  |  |

РЗА → Уставки → БНН (п. 13.13)

| Наименование | Обозначение (имя канала) | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Режим работы блокировки при неисправности цепей напряжения | XB1 | выведена / введена | введена |  |  |  |  |
| Минимальное фазное напряжение, В | Umin_set | 2 – 100 (шаг 0,1) | 10 |  |  |  |  |
| Напряжение срабатывания обратной последовательности, В | U2_set | 2 – 100 (шаг 0,1) | 5 |  |  |  |  |
| Напряжение срабатывания нулевой последовательности, В | U0_set | 2 – 100 (шаг 0,1) | 2,5 |  |  |  |  |
| Приращение фазного напряжения, В | dU_set | 2 – 30 (шаг 0,1) | 5 |  |  |  |  |
| Минимальный ток присоединения, А | Imin_set | (0,01 – 1)·Iн (шаг 0,01) | 0,1·Iн |  |  |  |  |
| Максимальный рабочий ток присоединения, А | Imax_set | (0,6 – 1,2)·Iн (шаг 0,01) | 1,2·Iн |  |  |  |  |
| Ток блокировки обратной последовательности, А | I2_set | (0,01 – 1)·Iн (шаг 0,01) | 0,1·Iн |  |  |  |  |
| Ток блокировки нулевой последовательности, А | I0_set | (0,01 – 1)·Iн (шаг 0,01) | 0,1·Iн |  |  |  |  |
| Приращение тока нулевой последовательности, А | dI0_set | (0,01 – 1)·Iн (шаг 0,01) | 0,1·Iн |  |  |  |  |
| Задержка срабатывания сигнализации неисправности цепей напряжения, с | AlmT | 0,5 – 100 (шаг 0,1) | 5 |  |  |  |  |

РЗА → Уставки → Пуск по напряжению (п. 4.7)

| Наименование | Обозначение (имя канала) | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Режим комбинированного пуска по напряжению | XB1 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Напряжение срабатывания МТЗ, В | U_set | 5 – 100 (шаг 0,1) | 70 |  |  |  |  |
| Напряжение срабатывания МТЗ обратной последовательности, В | U2_set | 2 – 40 (шаг 0,1) | 5 |  |  |  |  |

РЗА → Уставки → Контроль напряжения (пп. 8.7, 8.9)

| Наименование | Обозначение (имя канала) | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Место установки ТН | XB1 | шины / присоединение | шины |  |  |  |  |
| Контролируемое напряжение присоединения | ph_ctrl | фаза A / фаза B / фаза C | фаза A |  |  |  |  |
| Напряжение сраб. ПО минимального напряжения стороны 1, В | Us1min_set | 5 – 150 (шаг 0,1) | 15 |  |  |  |  |
| Напряжение сраб. ПО максимального напряжения стороны 1, В | Us1max_set | 5 – 150 (шаг 0,1) | 50 |  |  |  |  |
| Напряжение сраб. ПО минимального напряжения стороны 2, В | Us2min_set | 5 – 150 (шаг 0,1) | 15 |  |  |  |  |
| Напряжение сраб. ПО максимального напряжения стороны 2, В | Us2max_set | 5 – 150 (шаг 0,1) | 50 |  |  |  |  |

РЗА → Уставки → Ускорение защит (пп. 13.9, 14.7, 15.5)

| Наименование | Обозначение (имя канала) | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Контроль АУ от напряжения присоединения | XB1 | не предусмотрен / предусмотрен / предусмотрен от внешнего РКН | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Контроль наличия Uшин | XB2 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Время ввода АУ, с | T1 | 0,1 – 30 (шаг 0,005) | 0,5 |  |  |  |  |
| Время ввода ускорения ТНЗНП при срабатывании ДЗ, с | T2 | 0,1 – 30 (шаг 0,005) | 0,5 |  |  |  |  |

РЗА → Уставки → Телеотключение (п. 17)

| Наименование | Обозначение (имя канала) | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Режим работы телеотключения | XB1 | выведено / введено на отключение / введено на сигнал | выведено |  |  |  |  |
| Количество приёмников | XB2 | один приёмник (двухконцевая линия) / два приёмника (трёхконцевая линия) | один приёмник (двухконцевая линия) |  |  |  |  |
| Режим работы логики телеотключения | XB3 | постоянное действие / с контролем включенного положения / с фиксацией пуск ДЗ, ТНЗНП | с контролем включенного положения |  |  |  |  |
| Запрет АПВ | XB4 | не предусмотрен / предусмотрен | предусмотрен |  |  |  |  |
| Выдержка времени на срабатывание телеотключения, с | T1 | (0 – 30) (шаг 0,005) | 0,02 |  |  |  |  |
| Минимальная длительность передачи сигнала, с | T2 | (0 – 30) (шаг 0,005) | 0,05 |  |  |  |  |

РЗА → Уставки → ТУ ОТФ (п. 18)

| Наименование | Обозначение (имя канала) | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Режим работы ТУ ОТФ | XB1 | выведено / введено на отключение / введено на сигнал | выведено |  |  |  |  |
| Количество приёмников | XB2 | один приёмник (двухконцевая линия) / два приёмника (трёхконцевая линия) | один приёмник (двухконцевая линия) |  |  |  |  |
| Запрет АПВ | XB3 | не предусмотрен / предусмотрен | предусмотрен |  |  |  |  |
| Выдержка времени на срабатывание ТУ ОТФ, с | T1 | (0 – 30) (шаг 0,005) | 0 |  |  |  |  |
| Минимальная длительность передачи сигнала ТУ ОТФ, с | T2 | (0 – 30) (шаг 0,005) | 0,05 |  |  |  |  |

РЗА → Уставки → ТУ ДЗ (п. 13.10)

| Наименование | Обозначение (имя канала) | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Режим работы ТУ | XB1 | выведено / введено на отключение / введено на сигнал | выведено |  |  |  |  |
| Логика ТУ | XB2 | разрешающий сигнал от ступени с полным охватом / блокирующий сигнал / деблокировка от ступени с полным охватом / разрешающий сигнал от ступени с неполным охватом | разрешающий сигнал от ступени с полным охватом |  |  |  |  |
| Количество приёмников | XB3 | один приёмник (двухконцевая линия) / два приёмника (трёхконцевая линия) | один приёмник (двухконцевая линия) |  |  |  |  |
| Пускающая ступень ДЗ | XB4 | не предусмотрена / 1(2-6)-я ступень | не предусмотрена |  |  |  |  |
| Блокирующая ступень ДЗ | XB5 | не предусмотрена / 1(2-6)-я ступень | не предусмотрена |  |  |  |  |
| Ускоряемая (отключающая) ступень ДЗ | XB6 | не предусмотрена / 1(2-6)-я ступень | не предусмотрена |  |  |  |  |
| Режим блокировки при реверсе мощности | XB7 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Режим работы функции эхо-сигнала и слабой подпитки | XB8 | выведена / эхо-сигнал / эхо-сигнал и отключение слабого источника | выведена |  |  |  |  |
| Режим пуска при фиксации резкого изменения режима (для блокирующего сигнала) | XB9 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Запрет АПВ | XB10 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Напряжение срабатывания слабого источника, В | U_set | 1 – 100 (шаг 0,01) | 40 |  |  |  |  |
| Выдержка времени на срабатывание ускоряемой ступени, с | T1 | 0 – 30 (шаг 0,005) | 0 |  |  |  |  |
| Задержка передачи сигнала, с | T2 | 0 – 30 (шаг 0,005) | 0 |  |  |  |  |
| Минимальная длительность передачи сигнала, с | T3 | 0 – 30 (шаг 0,005) | 0,05 |  |  |  |  |
| Задержка фиксации пуска ступени обратного направления (реверс мощности), с | T4 | 0 – 30 (шаг 0,005) | 0,04 |  |  |  |  |
| Задержка возврата фиксации обратного направления (реверс мощности), с | T5 | 0 – 30 (шаг 0,005) | 0,05 |  |  |  |  |
| Задержка срабатывания эхо-сигнала и отключения слабого источника, с | T6 | 0 – 30 (шаг 0,005) | 0,04 |  |  |  |  |
| Длительность эхо-импульса и задержка возврата отключения слабого источника, с | T7 | 0 – 30 (шаг 0,005) | 0,05 |  |  |  |  |
| Длительность блокировки повторного эхо-сигнала, с | T8 | 0 – 30 (шаг 0,005) | 0,05 |  |  |  |  |

РЗА → Уставки → ТУ ТНЗНП (п. 14.8)

| Наименование | Обозначение (имя канала) | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Режим работы ТУ | XB1 | выведено / введено на отключение / введено на сигнал | выведено |  |  |  |  |
| Логика ТУ | XB2 | разрешающий сигнал от ступени с полным охватом / блокирующий сигнал / деблокировка от ступени с полным охватом | разрешающий сигнал от ступени с полным охватом |  |  |  |  |
| Количество приёмников | XB3 | один приёмник (двухконцевая линия) / два приёмника (трёхконцевая линия) | один приёмник (двухконцевая линия) |  |  |  |  |
| Пускающая/ускоряемая ступень ТНЗНП | XB4 | не предусмотрена / 1(2-6)-я ступень | не предусмотрена |  |  |  |  |
| Блокирующая ступень ТНЗНП | XB5 | не предусмотрена / 1(2-6)-я ступень | не предусмотрена |  |  |  |  |
| Режим блокировки при реверсе мощности | XB6 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Режим работы функции эхо-сигнала и слабой подпитки | XB7 | выведена / эхо-сигнал / эхо-сигнал и отключение слабого источника | выведена |  |  |  |  |
| Режим пуска при фиксации резкого изменения режима (для блокирующего сигнала) | XB8 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Запрет АПВ | XB9 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Напряжение срабатывания слабого источника, В | U_set | 1 – 100 (шаг 0,01) | 40 |  |  |  |  |
| Выдержка времени на срабатывание ускоряемой ступени, с | T1 | 0 – 30 (шаг 0,005) | 0 |  |  |  |  |
| Задержка передачи сигнала, с | T2 | 0 – 30 (шаг 0,005) | 0 |  |  |  |  |
| Минимальная длительность передачи сигнала, с | T3 | 0 – 30 (шаг 0,005) | 0,05 |  |  |  |  |
| Задержка фиксации пуска ступени обратного направления (реверс мощности), с | T4 | 0 – 30 (шаг 0,005) | 0,04 |  |  |  |  |
| Задержка возврата фиксации обратного направления (реверс мощности), с | T5 | 0 – 30 (шаг 0,005) | 0,05 |  |  |  |  |
| Задержка срабатывания эхо-сигнала и отключения слабого источника, с | T6 | 0 – 30 (шаг 0,005) | 0,04 |  |  |  |  |
| Длительность эхо-импульса и задержка возврата отключения слабого источника, с | T7 | 0 – 30 (шаг 0,005) | 0,05 |  |  |  |  |
| Длительность блокировки повторного эхо-сигнала, с | T8 | 0 – 30 (шаг 0,005) | 0,05 |  |  |  |  |

РЗА → Уставки → Блокировка от БНТ (п. 14.10)

| Наименование | Обозначение (имя канала) | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Коэффициент срабатывания, % | K_set | 10 – 100 (шаг 1) | 15 |  |  |  |  |
| Ток блокировки фазный, А | I_max | (0,1 – 20)·Iн (шаг 0,001) | 7,5·Iн |  |  |  |  |

РЗА → Уставки → Защита и управление выключателем (п. 5, 8)

| Наименование | Обозначение (имя канала) | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Второй электромагнит отключения | XB1 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Контроль исправности цепей управления | XB2 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Режим работы защиты ЭМВ, ЭМО1(2) | XB3 | выведена / введена | выведена |  |  |  |  |
| Отключение опертока ЭМ при блокировке включения и отключения | XB4 | не предусмотрено / предусмотрено | не предусмотрено |  |  |  |  |
| Действие на отключение при аварийном давлении элегаза в ТТ | XB5 | не предусмотрено / предусмотрено | не предусмотрено |  |  |  |  |
| Запрет АПВ при отключении от защиты аварийного давления элегаза в ТТ | XB6 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрено |  |  |  |  |
| Блокировка включения и отключения при управлении из привода | XB7 | выведена / введена | выведена |  |  |  |  |
| Запрет АПВ при управлении из привода | XB8 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Контроль наличия напряжения в цепях ЭМ, сигнализации | XB9 | выведен / введен | выведен |  |  |  |  |
| Блокировка управления при отсутствии напряжения в цепях ЭМВ, ЭМО1 | XB10 | не предусмотрена / блокировка цепей включения / блокировка цепей отключения / блокировка цепей включения и отключения | не предусмотрена |  |  |  |  |
| Блокировка включения при неисправности ТТ в цепи выключателя | XB11 | не предусмотрена / предусмотрена от сигнала низкого давления элегаза в ТТ / предусмотрена от сигнала аварийного давления элегаза в ТТ / предусмотрена от сигнала низкого или аварийного давления элегаза в ТТ | не предусмотрена |  |  |  |  |
| Блокировка управления при неисправности цепей управления | XB12 | не предусмотрена / блокировка цепей включения / блокировка цепей отключения / блокировка цепей включения и отключения | не предусмотрена |  |  |  |  |
| Блокировка цепей отключения при отсутствии напряжения в цепях ЭМО2 | XB13 | не предусмотрена / предусмотрена | не предусмотрена |  |  |  |  |
| Запрет АПВ при блокировке цепей включения | XB14 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Контроль положения разъединителей ФОВ | XB15 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Режим работы выключателя | XB16 | присоединение / обходной | присоединение |  |  |  |  |
| Подключение выключателя через развилку из разъединителей | XB17 | не предусмотрено / предусмотрено | не предусмотрено |  |  |  |  |
| Режим работы цепей сигнализации положения выключателя | XB18 | выведены / введены от РПВ, РПО / введены от блок-контактов выключателя | выведены |  |  |  |  |
| Время срабатывания защиты ЭМВ от длительного протекания тока, с | T_emc | 0,1 – 2 (шаг 0,01) | 1 |  |  |  |  |
| Время срабатывания защиты ЭМО от длительного протекания тока, с | T_emo | 0,1 – 2 (шаг 0,01) | 1 |  |  |  |  |
| Выдержка времени сигнализации о незаведенном состоянии пружины, с | T_spring_dis | 0,1 – 200 (шаг 0,01) | 20 |  |  |  |  |
| Выдержка времени срабатывания защиты от низкого давления элегаза, с | T_low_pr1 | 0,1 – 200 (шаг 0,01) | 1 |  |  |  |  |
| Выдержка времени срабатывания защиты от аварийного давления элегаза, с | T_low_pr2 | 0,1 – 200 (шаг 0,01) | 0,8 |  |  |  |  |
| Выдержка времени срабатывания защиты от низкого давления элегаза в ТТ, с | T_ct_low _pr1 | 0,1 – 200 (шаг 0,01) | 1 |  |  |  |  |
| Выдержка времени срабатывания защиты от аварийного давления элегаза в ТТ, с | T_ct_low _pr2 | 0,1 – 200 (шаг 0,01) | 0,8 |  |  |  |  |
| Выдержка времени на срабатывание сигнала об отключении питания привода, с | T_engine _fault | 0,1 – 200 (шаг 0,01) | 20 |  |  |  |  |
| Выдержка времени на срабатывание сигнала о неисправности обогрева, с | T_heat_fault | 0,1 – 200 (шаг 0,01) | 2 |  |  |  |  |
| Выдержка времени сигнализации неисправности цепей управления, с | T_break_ctrl | 0,1 – 200 (шаг 0,01) | 12 |  |  |  |  |
| Выдержка времени на отключение опертока ЭМ при блокировке управления, с | T_block_em | 0,1 – 200 (шаг 0,01) | 1 |  |  |  |  |
| Выдержка времени срабатывания сигнала об вводе режима управления из привода, с | T_from_eng | 0,1 – 200 (шаг 0,01) | 1 |  |  |  |  |
| Выдержка времени контроля напряжений ЭМВ, ЭМО1, ЭМО2, цепей сигнализации с | T_ctrl_opU | 0,1 – 200 (шаг 0,01) | 1 |  |  |  |  |
| Длительность импульсных сигналов ФОВ, ФВВ, с | T_out | 0,01 – 1 (шаг 0,01) | 0,1 |  |  |  |  |

РЗА → Уставки → УРОВ (п. 2)

| Наименование | Обозначение (имя канала) | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Режим работы УРОВ | XB1 | выведен / введен | выведен |  |  |  |  |
| Режим работы УРОВ 'на себя' | XB2 | выведен / введен | выведен |  |  |  |  |
| Дублированный пуск УРОВ | XB3 | выведен / введен | выведен |  |  |  |  |
| Пуск УРОВ от ЗНР | XB4 | выведен / введен | выведен |  |  |  |  |
| Пуск УРОВ при отключении от защиты аварийного давления элегаза в ТТ | XB5 | выведен / введен | выведен |  |  |  |  |
| Пуск УРОВ от внешней защиты 1 | XB6 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Пуск УРОВ от внешней защиты 2 | XB7 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Пуск УРОВ от внешней защиты 3 | XB8 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Пуск УРОВ от внешней защиты 4 | XB9 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Пуск УРОВ от внешней защиты 5 | XB10 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Ток срабатывания ПО, А | I_set | (0,05 – 2,5)·Iн (шаг 0,01) | 0,5·Iн |  |  |  |  |
| Время срабатывания УРОВ 'на себя', с | T_self | 0 – 0,6 (шаг 0,01) | 0,02 |  |  |  |  |
| Время срабатывания УРОВ, с | T_cbf | 0 – 0,6 (шаг 0,01) | 0,3 |  |  |  |  |
| Минимальное время пуска УРОВ, с | T_start | от 0,02 до 0,6 шаг 0,01 | 0,02 |  |  |  |  |

РЗА → Уставки → АПВ (п. 3)

| Наименование | Обозначение (имя канала) | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Режим работы АПВ присоединения | XB1 | выведен / введен | выведен |  |  |  |  |
| Режим работы 2-го цикла АПВ присоединения | XB2 | выведен / введен | выведен |  |  |  |  |
| Режим работы АПВ шин | XB3 | выведен / введен | выведен |  |  |  |  |
| Режим контроля синхронизма | XB4 | не предусмотрен / предусмотрен при АПВ присоединения / предусмотрен при АПВ шин / предусмотрен при АПВ присоединения и шин | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Логика работы выключателя при АПВ | XB5 | ведущий / ведомый | ведущий |  |  |  |  |
| Смена режима контроля напряжения при АПВ | XB6 | от ключа управления / от цифровых ключей | от цифровых ключей |  |  |  |  |
| Выбор режима контроля напряжений АПВ присоединения | XB7 | оперативно / КОНП – КННШ / КННП – КОНШ / КННП - КННШ или КС/УС / без контроля напряжения | оперативно |  |  |  |  |
| Выбор режима контроля напряжений АПВ шин | XB8 | оперативно / КОНП – КННШ / КННП – КОНШ / КННП - КННШ или КС/УС / без контроля напряжения | оперативно |  |  |  |  |
| Режим одновременной работы АПВ присоединения и шин | XB9 | выведен / введен | выведен |  |  |  |  |
| Контроль сигнализации АПВ | XB10 | от ДТ ЭМВ / от РПВ | от ДТ ЭМВ |  |  |  |  |
| Запрет АПВ от внешней защиты 1 | XB11 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Запрет АПВ от внешней защиты 2 | XB12 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Запрет АПВ от внешней защиты 3 | XB13 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Запрет АПВ от внешней защиты 4 | XB14 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Запрет АПВ от внешней защиты 5 | XB15 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Выдержка времени 1-го цикла АПВ присоединения, с | T_rec1 | 0,2 – 16 (шаг 0,01) | 0,25 |  |  |  |  |
| Выдержка времени 2-го цикла АПВ присоединения, с | T_rec2 | 0,2 – 160 (шаг 0,01) | 3 |  |  |  |  |
| Выдержка времени на проведение АПВ шин, с | T_rec_bus | 0,2 – 160 (шаг 0,01) | 0,25 |  |  |  |  |
| Выдержка времени на проведение АПВ ведомого выключателя, с | T_extn | 0,2 – 160 (шаг 0,01) | 1 |  |  |  |  |
| Выдержка времени готовности 1-го цикла АПВ присоединения или АПВ шин, с | T_return1 | 1 – 60 (шаг 0,01) | 20 |  |  |  |  |
| Выдержка времени готовности 2-го цикла АПВ присоединения, с | T_return2 | 50 – 100 (шаг 0,01) | 50 |  |  |  |  |
| Выдержка времени ожидания условий включения, с | T_wait_rec | 5 – 30 (шаг 0,01) | 10 |  |  |  |  |

РЗА → Уставки → ЗНФ, ЗНР (п. 4)

| Наименование | Обозначение (имя канала) | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Режим работы ЗНФ | XB1 | выведена / введена на отключение / введена на сигнал | выведена |  |  |  |  |
| Режим работы ЗНФ при ОАПВ | XB2 | без учета цикла ОАПВ / увеличение выдержки времени ЗНФ в цикле ОАПВ / вывод ЗНФ в цикле ОАПВ | без учета цикла ОАПВ |  |  |  |  |
| Действие ЗНФ на обесточивание ЭМ | XB3 | выведено / введено | выведено |  |  |  |  |
| Пуск ЗНР | XB4 | от ЗНФ / от сборки блок-контактов | от ЗНФ |  |  |  |  |
| Режим работы ЗНР | XB5 | выведен / введен в схеме с 1 выключателем / введен в схеме с 2 выключателями / введен в полуторной схеме для общего выключателя | выведен |  |  |  |  |
| ПО ЗНР | XB6 | внешний пуск / по превышению I0 / по превышению I2 в I1 | внешний пуск |  |  |  |  |
| Сигнал непереключения фаз выключателя | XB7 | от дискретного сигнала / от блок-контактов фаз выключателя | от дискретного сигнала |  |  |  |  |
| Запрет АПВ при срабатывании ЗНР | XB8 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Коэффициент срабатывания I2/I1, о.е. | K_set | 0,02 – 1 (шаг 0,01) | 0,2 |  |  |  |  |
| Минимальный ток срабатывания I1, А | I1_set | (0,05 – 1)·Iн (шаг 0,01) | 0,15·Iн |  |  |  |  |
| Ток срабатывания I0, А | I0_set | (0,1 – 0,5)·Iн (шаг 0,01) | 0,1·Iн |  |  |  |  |
| Выдержка времени ЗНФ, с | T_znf1 | 0,1 – 0,3 (шаг 0,01) | 0,15 |  |  |  |  |
| Выдержка времени ЗНФ при выполнении ОАПВ, с | T_znf2 | 1,2 – 2,5 (шаг 0,1) | 1,5 |  |  |  |  |
| Выдержка времени на обесточивание контакторов ЭМ при ЗНФ, с | T_znf_em | 0,1 – 200 (шаг 0,01) | 1 |  |  |  |  |
| Выдержка времени ЗНР ЭС1, с | T_znr1 | 0,1 – 20 (шаг 0,01) | 0,3 |  |  |  |  |
| Выдержка времени ЗНР ЭС2, с | T_znr2 | 1,2 – 20 (шаг 0,1) | 3 |  |  |  |  |

РЗА → Уставки → Контроль/улавливание синхронизма (п. 6)

| Наименование | Обозначение (имя канала) | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Режим синхронизации | XB1 | контроль синхронизма / улавливание синхронизма | улавливание синхронизма |  |  |  |  |
| Допустимая разница модулей напряжения, В | deltaU | 0 – 100 (шаг 0,01) | 10 |  |  |  |  |
| Допустимая частота скольжения для УС, Гц | deltaFmax | 0 – 5 (шаг 0,01) | 3 |  |  |  |  |
| Допустимая частота скольжения для КС, Гц | deltaFks | 0 – 5 (шаг 0,01) | 0,2 |  |  |  |  |
| Допустимый угол включения, град | deltaAng | 0 – 180 (шаг 1) | 10 |  |  |  |  |
| Время ожидания синхронизма, с | T_sync | 0 – 300 (шаг 0,005) | 10 |  |  |  |  |
| Время опережения, с | T_op | 0 – 2 (шаг 0,001) | 0,08 |  |  |  |  |
| Время срабатывания выходного реле терминала, с | T_relay | 0 – 0,02 (шаг 0,001) | 0,004 |  |  |  |  |

РЗА → Уставки → Режим управления (п. 9)

| Наименование | Обозначение (имя канала) | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Смена режима управления | XB1 | кнопка на ИЧМ / внешний ключ | кнопка на ИЧМ |  |  |  |  |

РЗА → Уставки → Предупредительная сигнализация (п. 9)

| Наименование | Обозначение (имя канала) | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Режим работы предупредительной сигнализации | XB1 | выведена / длительная / импульсная / с фиксацией | выведена |  |  |  |  |
| Контроль положения БИ1 | XB2 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Контроль положения БИ2 | XB3 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Контроль положения БИ3 | XB4 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Контроль положения БИ4 | XB5 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Контроль положения БИ5 | XB6 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Контроль положения SA1 | XB7 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Контроль положения SA2 | XB8 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Контроль положения SA3 | XB9 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Контроль положения SA4 | XB10 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Контроль положения SA5 | XB11 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Контроль положения SA6 | XB12 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Контроль положения дверей шкафа | XB13 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Длительность импульса сигнализации, с | T1 | 0 – 60 (шаг 1) | 1 |  |  |  |  |

РЗА → Уставки → Светодиоды (п. 9)

| Наименование | Обозначение (имя канала) | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Фиксация срабатывания VD1 | XB1 | не предусмотрена / предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Фиксация срабатывания VD2 | XB2 | не предусмотрена / предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Фиксация срабатывания VD3 | XB3 | не предусмотрена / предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Фиксация срабатывания VD4 | XB4 | не предусмотрена / предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Фиксация срабатывания VD5 | XB5 | не предусмотрена / предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Фиксация срабатывания VD6 | XB6 | не предусмотрена / предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Фиксация срабатывания VD7 | XB7 | не предусмотрена / предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Фиксация срабатывания VD8 | XB8 | не предусмотрена / предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Фиксация срабатывания VD9 | XB9 | не предусмотрена / предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Фиксация срабатывания VD10 | XB10 | не предусмотрена / предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Фиксация срабатывания VD11 | XB11 | не предусмотрена / предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Фиксация срабатывания VD12 | XB12 | не предусмотрена / предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Фиксация срабатывания VD13 | XB13 | не предусмотрена / предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Фиксация срабатывания VD14 | XB14 | не предусмотрена / предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Фиксация срабатывания VD15 | XB15 | не предусмотрена / предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Фиксация срабатывания VD16 | XB16 | не предусмотрена / предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Фиксация срабатывания VD17 | XB17 | не предусмотрена / предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Фиксация срабатывания VD18 | XB18 | не предусмотрена / предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Фиксация срабатывания VD19 | XB19 | не предусмотрена / предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Фиксация срабатывания VD20 | XB20 | не предусмотрена / предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Фиксация срабатывания VD21 | XB21 | не предусмотрена / предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Фиксация срабатывания VD22 | XB22 | не предусмотрена / предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Фиксация срабатывания VD23 | XB23 | не предусмотрена / предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Фиксация срабатывания VD24 | XB24 | не предусмотрена / предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Фиксация срабатывания VD25 | XB25 | не предусмотрена / предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Фиксация срабатывания VD26 | XB26 | не предусмотрена / предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Фиксация срабатывания VD27 | XB27 | не предусмотрена / предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Фиксация срабатывания VD28 | XB28 | не предусмотрена / предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Фиксация срабатывания VD29 | XB29 | не предусмотрена / предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Фиксация срабатывания VD30 | XB30 | не предусмотрена / предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Фиксация срабатывания VD31 | XB31 | не предусмотрена / предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Фиксация срабатывания VD32 | XB32 | не предусмотрена / предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Фиксация срабатывания VD33 | XB33 | не предусмотрена / предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Фиксация срабатывания VD34 | XB34 | не предусмотрена / предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Фиксация срабатывания VD35 | XB35 | не предусмотрена / предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Фиксация срабатывания VD36 | XB36 | не предусмотрена / предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Фиксация срабатывания VD37 | XB37 | не предусмотрена / предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Фиксация срабатывания VD38 | XB38 | не предусмотрена / предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Фиксация срабатывания VD39 | XB39 | не предусмотрена / предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Фиксация срабатывания VD40 | XB40 | не предусмотрена / предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Фиксация срабатывания VD41 | XB41 | не предусмотрена / предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Фиксация срабатывания VD42 | XB42 | не предусмотрена / предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Фиксация срабатывания VD43 | XB43 | не предусмотрена / предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Фиксация срабатывания VD44 | XB44 | не предусмотрена / предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Фиксация срабатывания VD45 | XB45 | не предусмотрена / предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Фиксация срабатывания VD46 | XB46 | не предусмотрена / предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Фиксация срабатывания VD47 | XB47 | не предусмотрена / предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Фиксация срабатывания VD48 | XB48 | не предусмотрена / предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Фиксация срабатывания VD49 | XB49 | не предусмотрена / предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Фиксация срабатывания VD50 | XB50 | не предусмотрена / предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Фиксация срабатывания VD51 | XB51 | не предусмотрена / предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Фиксация срабатывания VD52 | XB52 | не предусмотрена / предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Фиксация срабатывания VD53 | XB53 | не предусмотрена / предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Фиксация срабатывания VD54 | XB54 | не предусмотрена / предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Цвет VD1 | Color1 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |
| Цвет VD2 | Color2 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |
| Цвет VD3 | Color3 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |
| Цвет VD4 | Color4 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |
| Цвет VD5 | Color5 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |
| Цвет VD6 | Color6 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |
| Цвет VD7 | Color7 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |
| Цвет VD8 | Color8 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |
| Цвет VD9 | Color9 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |
| Цвет VD10 | Color10 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |
| Цвет VD11 | Color11 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |
| Цвет VD12 | Color12 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |
| Цвет VD13 | Color13 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |
| Цвет VD14 | Color14 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |
| Цвет VD15 | Color15 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |
| Цвет VD16 | Color16 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |
| Цвет VD17 | Color17 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |
| Цвет VD18 | Color18 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |
| Цвет VD19 | Color19 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |
| Цвет VD20 | Color20 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |
| Цвет VD21 | Color21 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |
| Цвет VD22 | Color22 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |
| Цвет VD23 | Color23 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |
| Цвет VD24 | Color24 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |
| Цвет VD25 | Color25 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |
| Цвет VD26 | Color26 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |
| Цвет VD27 | Color27 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |
| Цвет VD28 | Color28 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |
| Цвет VD29 | Color29 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |
| Цвет VD30 | Color30 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |
| Цвет VD31 | Color31 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |
| Цвет VD32 | Color32 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |
| Цвет VD33 | Color33 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |
| Цвет VD34 | Color34 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |
| Цвет VD35 | Color35 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |
| Цвет VD36 | Color36 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |
| Цвет VD37 | Color37 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |
| Цвет VD38 | Color38 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |
| Цвет VD39 | Color39 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |
| Цвет VD40 | Color40 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |
| Цвет VD41 | Color41 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |
| Цвет VD42 | Color42 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |
| Цвет VD43 | Color43 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |
| Цвет VD44 | Color44 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |
| Цвет VD45 | Color45 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |
| Цвет VD46 | Color46 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |
| Цвет VD47 | Color47 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |
| Цвет VD48 | Color48 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |
| Цвет VD49 | Color49 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |
| Цвет VD50 | Color50 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |
| Цвет VD51 | Color51 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |
| Цвет VD52 | Color52 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |
| Цвет VD53 | Color53 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |
| Цвет VD54 | Color54 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |

РЗА → Уставки → Контроль ресурса выключателя (п. 7)

| Наименование | Обозначение (имя канала) | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Контроль механического ресурса выключателя | XB1 | выведен / введен | выведен |  |  |  |  |
| Контроль коммутационного ресурса выключателя | XB2 | выведен / введен | выведен |  |  |  |  |
| Методика расчета коммутационного ресурса | XB3 | ГОСТ 18397 – 86/52565 – 2006 / по сумме квадратов отключаемого тока | по сумме квадратов отключаемого тока |  |  |  |  |
| Допустимое количество циклов В – О, шт | res_switch | 10 – 200000 (шаг 1) | 100000 |  |  |  |  |
| Пороговая величина ресурса предупредительной сигнализации, % | res_n1 | 1 – 100 (шаг 1) | 65 |  |  |  |  |
| Пороговая величина ресурса аварийной сигнализации, % | res_n2 | 1 – 100 (шаг 1) | 35 |  |  |  |  |
| Номинальный ток выключателя, А | Inom | 10 – 31500 (шаг 1) | 200 |  |  |  |  |
| Допустимое количество циклов В – О при номинальном токе, шт | NInom | 10 – 200000 (шаг 1) | 10 |  |  |  |  |
| Номинальный ток отключения выключателя, А | Ibr | 2500 – 250000 (шаг 1) | 2500 |  |  |  |  |
| Допустимое количество циклов В – О при номинальном токе отключения, шт | NIbr | 10 – 200000 (шаг 1) | 10 |  |  |  |  |
| Стартовый механический ресурс, шт | count_m_start | 10 – 200000 (шаг 1) | 10 |  |  |  |  |
| Стартовый коммутационный ресурс, ф. А, % | count_switch_ _A_start | 1 – 100 (шаг 1) | 100 |  |  |  |  |
| Стартовый коммутационный ресурс, ф. В, % | count_switch_ _B_start | 1 – 100 (шаг 1) | 100 |  |  |  |  |
| Стартовый коммутационный ресурс, ф. С, % | count_switch_ _C_start | 1 – 100 (шаг 1) | 100 |  |  |  |  |

РЗА → Уставки → ОМП (п. 19)

| Наименование | Обозначение (имя канала) | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Режим работы | XB1 | выведена / введена | выведена |  |  |  |  |
| Ток срабатывания прямой последовательности, А | I1_set | (0 – 40)·Iн (шаг 0,001) | 2·Iн |  |  |  |  |
| Ток срабатывания обратной последовательности, А | I2_set | (0 – 40)·Iн (шаг 0,001) | 2·Iн |  |  |  |  |
| Ток срабатывания нулевой последовательности, А | I0_set | (0 – 40)·Iн (шаг 0,001) | 2·Iн |  |  |  |  |
| Тип участка 1 | L1_type | отсутствует/линия/отпайка/заход | отсутствует |  |  |  |  |
| Тип участка 2 | L2_type | отсутствует/линия/отпайка/заход | отсутствует |  |  |  |  |
| Тип участка 3 | L3_type | отсутствует/линия/отпайка/заход | отсутствует |  |  |  |  |
| Тип участка 4 | L4_type | отсутствует/линия/отпайка/заход | отсутствует |  |  |  |  |
| Тип участка 5 | L5_type | отсутствует/линия/отпайка/заход | отсутствует |  |  |  |  |
| Тип участка 6 | L6_type | отсутствует/линия/отпайка/заход | отсутствует |  |  |  |  |
| Тип участка 7 | L7_type | отсутствует/линия/отпайка/заход | отсутствует |  |  |  |  |
| Тип участка 8 | L8_type | отсутствует/линия/отпайка/заход | отсутствует |  |  |  |  |
| Тип участка 9 | L9_type | отсутствует/линия/отпайка/заход | отсутствует |  |  |  |  |
| Тип участка 10 | L10_type | отсутствует/линия/отпайка/заход | отсутствует |  |  |  |  |
| Длина 1-го участка, км | LinLng1 | 0 – 500 (шаг 0,001) | 0 |  |  |  |  |
| Длина 2-го участка, км | LinLng2 | 0 – 500 (шаг 0,001) | 0 |  |  |  |  |
| Длина 3-го участка, км | LinLng3 | 0 – 500 (шаг 0,001) | 0 |  |  |  |  |
| Длина 4-го участка, км | LinLng4 | 0 – 500 (шаг 0,001) | 0 |  |  |  |  |
| Длина 5-го участка, км | LinLng5 | 0 – 500 (шаг 0,001) | 0 |  |  |  |  |
| Длина 6-го участка, км | LinLng6 | 0 – 500 (шаг 0,001) | 0 |  |  |  |  |
| Длина 7-го участка, км | LinLng7 | 0 – 500 (шаг 0,001) | 0 |  |  |  |  |
| Длина 8-го участка, км | LinLng8 | 0 – 500 (шаг 0,001) | 0 |  |  |  |  |
| Длина 9-го участка, км | LinLng9 | 0 – 500 (шаг 0,001) | 0 |  |  |  |  |
| Длина 10-го участка, км | LinLng10 | 0 – 500 (шаг 0,001) | 0 |  |  |  |  |
| Удел. актив. сопр. прямой посл-ти 1-го участка, Ом/км | R1_L1 | 0 – 10 (шаг 0,001) | 0 |  |  |  |  |
| Удел. реактив. сопр. прямой посл-ти 1-го участка, Ом/км | X1_L1 | 0 – 10 (шаг 0,001) | 0 |  |  |  |  |
| Удел. актив. сопр. нулевой посл-ти 1-го участка, Ом/км | R0_L1 | 0 – 10 (шаг 0,001) | 0 |  |  |  |  |
| Удел. реактив. сопр. нулевой посл-ти 1-го участка, Ом/км | X0_L1 | 0 – 10 (шаг 0,001) | 0 |  |  |  |  |
| Удел. емк-ая пров-ть прямой посл-ти 1-го участка, мкСм/км | B1_L1 | 0 – 100 (шаг 0,001) | 0 |  |  |  |  |
| Удел. емк-ая пров-ть нулевой посл-ти 1-го участка, мкСм/км | B0_L1 | 0 – 100 (шаг 0,001) | 0 |  |  |  |  |
| Удел. актив. сопр. прямой посл-ти 2-го участка, Ом/км | R1_L2 | 0 – 10 (шаг 0,001) | 0 |  |  |  |  |
| Удел. реактив. сопр. прямой посл-ти 2-го участка, Ом/км | X1_L2 | 0 – 10 (шаг 0,001) | 0 |  |  |  |  |
| Удел. актив. сопр. нулевой посл-ти 2-го участка, Ом/км | R0_L2 | 0 – 10 (шаг 0,001) | 0 |  |  |  |  |
| Удел. реактив. сопр. нулевой посл-ти 2-го участка, Ом/км | X0_L2 | 0 – 10 (шаг 0,001) | 0 |  |  |  |  |
| Удел. емк-ая пров-ть прямой посл-ти 2-го участка, мкСм/км | B1_L2 | 0 – 100 (шаг 0,001) | 0 |  |  |  |  |
| Удел. емк-ая пров-ть нулевой посл-ти 2-го участка, мкСм/км | B0_L2 | 0 – 100 (шаг 0,001) | 0 |  |  |  |  |
| Удел. актив. сопр. прямой посл-ти 3-го участка, Ом/км | R1_L3 | 0 – 10 (шаг 0,001) | 0 |  |  |  |  |
| Удел. реактив. сопр. прямой посл-ти 3-го участка, Ом/км | X1_L3 | 0 – 10 (шаг 0,001) | 0 |  |  |  |  |
| Удел. актив. сопр. нулевой посл-ти 3-го участка, Ом/км | R0_L3 | 0 – 10 (шаг 0,001) | 0 |  |  |  |  |
| Удел. реактив. сопр. нулевой посл-ти 3-го участка, Ом/км | X0_L3 | 0 – 10 (шаг 0,001) | 0 |  |  |  |  |
| Удел. емк-ая пров-ть прямой посл-ти 3-го участка, мкСм/км | B1_L3 | 0 – 100 (шаг 0,001) | 0 |  |  |  |  |
| Удел. емк-ая пров-ть нулевой посл-ти 3-го участка, мкСм/км | B0_L3 | 0 – 100 (шаг 0,001) | 0 |  |  |  |  |
| Удел. актив. сопр. прямой посл-ти 4-го участка, Ом/км | R1_L4 | 0 – 10 (шаг 0,001) | 0 |  |  |  |  |
| Удел. реактив. сопр. прямой посл-ти 4-го участка, Ом/км | X1_L4 | 0 – 10 (шаг 0,001) | 0 |  |  |  |  |
| Удел. актив. сопр. нулевой посл-ти 4-го участка, Ом/км | R0_L4 | 0 – 10 (шаг 0,001) | 0 |  |  |  |  |
| Удел. реактив. сопр. нулевой посл-ти 4-го участка, Ом/км | X0_L4 | 0 – 10 (шаг 0,001) | 0 |  |  |  |  |
| Удел. емк-ая пров-ть прямой посл-ти 4-го участка, мкСм/км | B1_L4 | 0 – 100 (шаг 0,001) | 0 |  |  |  |  |
| Удел. емк-ая пров-ть нулевой посл-ти 4-го участка, мкСм/км | B0_L4 | 0 – 100 (шаг 0,001) | 0 |  |  |  |  |
| Удел. актив. сопр. прямой посл-ти 5-го участка, Ом/км | R1_L5 | 0 – 10 (шаг 0,001) | 0 |  |  |  |  |
| Удел. реактив. сопр. прямой посл-ти 5-го участка, Ом/км | X1_L5 | 0 – 10 (шаг 0,001) | 0 |  |  |  |  |
| Удел. актив. сопр. нулевой посл-ти 5-го участка, Ом/км | R0_L5 | 0 – 10 (шаг 0,001) | 0 |  |  |  |  |
| Удел. реактив. сопр. нулевой посл-ти 5-го участка, Ом/км | X0_L5 | 0 – 10 (шаг 0,001) | 0 |  |  |  |  |
| Удел. емк-ая пров-ть прямой посл-ти 5-го участка, мкСм/км | B1_L5 | 0 – 100 (шаг 0,001) | 0 |  |  |  |  |
| Удел. емк-ая пров-ть нулевой посл-ти 5-го участка, мкСм/км | B0_L5 | 0 – 100 (шаг 0,001) | 0 |  |  |  |  |
| Удел. актив. сопр. прямой посл-ти 6-го участка, Ом/км | R1_L6 | 0 – 10 (шаг 0,001) | 0 |  |  |  |  |
| Удел. реактив. сопр. прямой посл-ти 6-го участка, Ом/км | X1_L6 | 0 – 10 (шаг 0,001) | 0 |  |  |  |  |
| Удел. актив. сопр. нулевой посл-ти 6-го участка, Ом/км | R0_L6 | 0 – 10 (шаг 0,001) | 0 |  |  |  |  |
| Удел. реактив. сопр. нулевой посл-ти 6-го участка, Ом/км | X0_L6 | 0 – 10 (шаг 0,001) | 0 |  |  |  |  |
| Удел. емк-ая пров-ть прямой посл-ти 6-го участка, мкСм/км | B1_L6 | 0 – 100 (шаг 0,001) | 0 |  |  |  |  |
| Удел. емк-ая пров-ть нулевой посл-ти 6-го участка, мкСм/км | B0_L6 | 0 – 100 (шаг 0,001) | 0 |  |  |  |  |
| Удел. актив. сопр. прямой посл-ти 7-го участка, Ом/км | R1_L7 | 0 – 10 (шаг 0,001) | 0 |  |  |  |  |
| Удел. реактив. сопр. прямой посл-ти 7-го участка, Ом/км | X1_L7 | 0 – 10 (шаг 0,001) | 0 |  |  |  |  |
| Удел. актив. сопр. нулевой посл-ти 7-го участка, Ом/км | R0_L7 | 0 – 10 (шаг 0,001) | 0 |  |  |  |  |
| Удел. реактив. сопр. нулевой посл-ти 7-го участка, Ом/км | X0_L7 | 0 – 10 (шаг 0,001) | 0 |  |  |  |  |
| Удел. емк-ая пров-ть прямой посл-ти 7-го участка, мкСм/км | B1_L7 | 0 – 100 (шаг 0,001) | 0 |  |  |  |  |
| Удел. емк-ая пров-ть нулевой посл-ти 7-го участка, мкСм/км | B0_L7 | 0 – 100 (шаг 0,001) | 0 |  |  |  |  |
| Удел. актив. сопр. прямой посл-ти 8-го участка, Ом/км | R1_L8 | 0 – 10 (шаг 0,001) | 0 |  |  |  |  |
| Удел. реактив. сопр. прямой посл-ти 8-го участка, Ом/км | X1_L8 | 0 – 10 (шаг 0,001) | 0 |  |  |  |  |
| Удел. актив. сопр. нулевой посл-ти 8-го участка, Ом/км | R0_L8 | 0 – 10 (шаг 0,001) | 0 |  |  |  |  |
| Удел. реактив. сопр. нулевой посл-ти 8-го участка, Ом/км | X0_L8 | 0 – 10 (шаг 0,001) | 0 |  |  |  |  |
| Удел. емк-ая пров-ть прямой посл-ти 8-го участка, мкСм/км | B1_L8 | 0 – 100 (шаг 0,001) | 0 |  |  |  |  |
| Удел. емк-ая пров-ть нулевой посл-ти 8-го участка, мкСм/км | B0_L8 | 0 – 100 (шаг 0,001) | 0 |  |  |  |  |
| Удел. актив. сопр. прямой посл-ти 9-го участка, Ом/км | R1_L9 | 0 – 10 (шаг 0,001) | 0 |  |  |  |  |
| Удел. реактив. сопр. прямой посл-ти 9-го участка, Ом/км | X1_L9 | 0 – 10 (шаг 0,001) | 0 |  |  |  |  |
| Удел. актив. сопр. нулевой посл-ти 9-го участка, Ом/км | R0_L9 | 0 – 10 (шаг 0,001) | 0 |  |  |  |  |
| Удел. реактив. сопр. нулевой посл-ти 9-го участка, Ом/км | X0_L9 | 0 – 10 (шаг 0,001) | 0 |  |  |  |  |
| Удел. емк-ая пров-ть прямой посл-ти 9-го участка, мкСм/км | B1_L9 | 0 – 100 (шаг 0,001) | 0 |  |  |  |  |
| Удел. емк-ая пров-ть нулевой посл-ти 9-го участка, мкСм/км | B0_L9 | 0 – 100 (шаг 0,001) | 0 |  |  |  |  |
| Удел. актив. сопр. прямой посл-ти 10-го участка, Ом/км | R1_L10 | 0 – 10 (шаг 0,001) | 0 |  |  |  |  |
| Удел. реактив. сопр. прямой посл-ти 10-го участка, Ом/км | X1_L10 | 0 – 10 (шаг 0,001) | 0 |  |  |  |  |
| Удел. актив. сопр. нулевой посл-ти 10-го участка, Ом/км | R0_L10 | 0 – 10 (шаг 0,001) | 0 |  |  |  |  |
| Удел. реактив. сопр. нулевой посл-ти 10-го участка, Ом/км | X0_L10 | 0 – 10 (шаг 0,001) | 0 |  |  |  |  |
| Удел. емк-ая пров-ть прямой посл-ти 10-го участка, мкСм/км | B1_L10 | 0 – 100 (шаг 0,001) | 0 |  |  |  |  |
| Удел. емк-ая пров-ть нулевой посл-ти 10-го участка, мкСм/км | B0_L10 | 0 – 100 (шаг 0,001) | 0 |  |  |  |  |
| Актив. сопр. трансформатора Т1, Ом | R1_Tr1 | 0 – 100 (шаг 0,001) | 0 |  |  |  |  |
| Реактив. сопр. трансформатора Т1, Ом | X1_Tr1 | 0 – 1000 (шаг 0,001) | 0 |  |  |  |  |
| Актив. сопр. трансформатора Т2, Ом | R1_Tr2 | 0 – 100 (шаг 0,001) | 0 |  |  |  |  |
| Реактив. сопр. трансформатора Т2, Ом | X1_Tr2 | 0 – 1000 (шаг 0,001) | 0 |  |  |  |  |
| Актив. сопр. трансформатора Т3, Ом | R1_Tr3 | 0 – 100 (шаг 0,001) | 0 |  |  |  |  |
| Реактив. сопр. трансформатора Т3, Ом | X1_Tr3 | 0 – 1000 (шаг 0,001) | 0 |  |  |  |  |
| Актив. сопр. трансформатора Т4, Ом | R1_Tr4 | 0 – 100 (шаг 0,001) | 0 |  |  |  |  |
| Реактив. сопр. трансформатора Т4, Ом | X1_Tr4 | 0 – 1000 (шаг 0,001) | 0 |  |  |  |  |
| Актив. сопр. трансформатора Т5, Ом | R1_Tr5 | 0 – 100 (шаг 0,001) | 0 |  |  |  |  |
| Реактив. сопр. трансформатора Т5, Ом | X1_Tr5 | 0 – 1000 (шаг 0,001) | 0 |  |  |  |  |
| Актив. сопр. трансформатора Т6, Ом | R1_Tr6 | 0 – 100 (шаг 0,001) | 0 |  |  |  |  |
| Реактив. сопр. трансформатора Т6, Ом | X1_Tr6 | 0 – 1000 (шаг 0,001) | 0 |  |  |  |  |
| Актив. сопр. трансформатора Т7, Ом | R1_Tr7 | 0 – 100 (шаг 0,001) | 0 |  |  |  |  |
| Реактив. сопр. трансформатора Т7, Ом | X1_Tr7 | 0 – 1000 (шаг 0,001) | 0 |  |  |  |  |
| Актив. сопр. трансформатора Т8, Ом | R1_Tr8 | 0 – 100 (шаг 0,001) | 0 |  |  |  |  |
| Реактив. сопр. трансформатора Т8, Ом | X1_Tr8 | 0 – 1000 (шаг 0,001) | 0 |  |  |  |  |
| Актив. сопр. трансформатора Т9, Ом | R1_Tr9 | 0 – 100 (шаг 0,001) | 0 |  |  |  |  |
| Реактив. сопр. трансформатора Т9, Ом | X1_Tr9 | 0 – 1000 (шаг 0,001) | 0 |  |  |  |  |
| Активн. сопр. нагр. трансформатора Т1, Ом | R1_load1 | 0 – 25000 (шаг 0,001) | 0 |  |  |  |  |
| Реактив. сопр. нагр. трансформатора Т1, Ом | X1_load1 | 0 – 25000 (шаг 0,001) | 0 |  |  |  |  |
| Активн. сопр. нагр. трансформатора Т2, Ом | R1_load2 | 0 – 25000 (шаг 0,001) | 0 |  |  |  |  |
| Реактив. сопр. нагр. трансформатора Т2, Ом | X1_load2 | 0 – 25000 (шаг 0,001) | 0 |  |  |  |  |
| Активн. сопр. нагр. трансформатора Т3, Ом | R1_load3 | 0 – 25000 (шаг 0,001) | 0 |  |  |  |  |
| Реактив. сопр. нагр. трансформатора Т3, Ом | X1_load3 | 0 – 25000 (шаг 0,001) | 0 |  |  |  |  |
| Активн. сопр. нагр. трансформатора Т4, Ом | R1_load4 | 0 – 25000 (шаг 0,001) | 0 |  |  |  |  |
| Реактив. сопр. нагр. трансформатора Т4, Ом | X1_load4 | 0 – 25000 (шаг 0,001) | 0 |  |  |  |  |
| Активн. сопр. нагр. трансформатора Т5, Ом | R1_load5 | 0 – 25000 (шаг 0,001) | 0 |  |  |  |  |
| Реактив. сопр. нагр. трансформатора Т5, Ом | X1_load5 | 0 – 25000 (шаг 0,001) | 0 |  |  |  |  |
| Активн. сопр. нагр. трансформатора Т6, Ом | R1_load6 | 0 – 25000 (шаг 0,001) | 0 |  |  |  |  |
| Реактив. сопр. нагр. трансформатора Т6, Ом | X1_load6 | 0 – 25000 (шаг 0,001) | 0 |  |  |  |  |
| Активн. сопр. нагр. трансформатора Т7, Ом | R1_load7 | 0 – 25000 (шаг 0,001) | 0 |  |  |  |  |
| Реактив. сопр. нагр. трансформатора Т7, Ом | X1_load7 | 0 – 25000 (шаг 0,001) | 0 |  |  |  |  |
| Активн. сопр. нагр. трансформатора Т8, Ом | R1_load8 | 0 – 25000 (шаг 0,001) | 0 |  |  |  |  |
| Реактив. сопр. нагр. трансформатора Т8, Ом | X1_load8 | 0 – 25000 (шаг 0,001) | 0 |  |  |  |  |
| Активн. сопр. нагр. трансформатора Т9, Ом | R1_load9 | 0 – 25000 (шаг 0,001) | 0 |  |  |  |  |
| Реактив. сопр. нагр. трансформатора Т9, Ом | X1_load9 | 0 – 25000 (шаг 0,001) | 0 |  |  |  |  |
| Удел. актив. сопр. взаимоинд. цепей 1-го участка, Ом/км | R0_M1 | 0 – 10 (шаг 0,001) | 0 |  |  |  |  |
| Удел. реактив. сопр. взаимоинд. цепей 1-го участка, Ом/км | X0_M1 | 0 – 10 (шаг 0,001) | 0 |  |  |  |  |
| Удел. актив. сопр. взаимоинд. цепей 2-го участка, Ом/км | R0_M2 | 0 – 10 (шаг 0,001) | 0 |  |  |  |  |
| Удел. реактив. сопр. взаимоинд. цепей 2-го участка, Ом/км | X0_M2 | 0 – 10 (шаг 0,001) | 0 |  |  |  |  |
| Удел. актив. сопр. взаимоинд. цепей 3-го участка, Ом/км | R0_M3 | 0 – 10 (шаг 0,001) | 0 |  |  |  |  |
| Удел. реактив. сопр. взаимоинд. цепей 3-го участка, Ом/км | X0_M3 | 0 – 10 (шаг 0,001) | 0 |  |  |  |  |
| Удел. актив. сопр. взаимоинд. цепей 4-го участка, Ом/км | R0_M4 | 0 – 10 (шаг 0,001) | 0 |  |  |  |  |
| Удел. реактив. сопр. взаимоинд. цепей 4-го участка, Ом/км | X0_M4 | 0 – 10 (шаг 0,001) | 0 |  |  |  |  |
| Удел. актив. сопр. взаимоинд. цепей 5-го участка, Ом/км | R0_M5 | 0 – 10 (шаг 0,001) | 0 |  |  |  |  |
| Удел. реактив. сопр. взаимоинд. цепей 5-го участка, Ом/км | X0_M5 | 0 – 10 (шаг 0,001) | 0 |  |  |  |  |
| Удел. актив. сопр. взаимоинд. цепей 6-го участка, Ом/км | R0_M6 | 0 – 10 (шаг 0,001) | 0 |  |  |  |  |
| Удел. реактив. сопр. взаимоинд. цепей 6-го участка, Ом/км | X0_M6 | 0 – 10 (шаг 0,001) | 0 |  |  |  |  |
| Удел. актив. сопр. взаимоинд. цепей 7-го участка, Ом/км | R0_M7 | 0 – 10 (шаг 0,001) | 0 |  |  |  |  |
| Удел. реактив. сопр. взаимоинд. цепей 7-го участка, Ом/км | X0_M7 | 0 – 10 (шаг 0,001) | 0 |  |  |  |  |
| Удел. актив. сопр. взаимоинд. цепей 8-го участка, Ом/км | R0_M8 | 0 – 10 (шаг 0,001) | 0 |  |  |  |  |
| Удел. реактив. сопр. взаимоинд. цепей 8-го участка, Ом/км | X0_M8 | 0 – 10 (шаг 0,001) | 0 |  |  |  |  |
| Удел. актив. сопр. взаимоинд. цепей 9-го участка, Ом/км | R0_M9 | 0 – 10 (шаг 0,001) | 0 |  |  |  |  |
| Удел. реактив. сопр. взаимоинд. цепей 9-го участка, Ом/км | X0_M9 | 0 – 10 (шаг 0,001) | 0 |  |  |  |  |
| Удел. актив. сопр. взаимоинд. цепей 10-го участка, Ом/км | R0_M10 | 0 – 10 (шаг 0,001) | 0 |  |  |  |  |
| Удел. реактив. сопр. взаимоинд. цепей 10-го участка, Ом/км | X0_M10 | 0 – 10 (шаг 0,001) | 0 |  |  |  |  |
| Актив. сопр. прямой посл-ти СШ начала ЛЭП, Ом | R1_beg | 0 – 20 (шаг 0,001) | 0 |  |  |  |  |
| Реактив. сопр. прямой посл-ти СШ начала ЛЭП, Ом | X1_beg | 0 – 1000 (шаг 0,001) | 0 |  |  |  |  |
| Актив. сопр. нулевой посл-ти СШ начала ЛЭП, Ом | R0_beg | 0 – 20 (шаг 0,001) | 0 |  |  |  |  |
| Реактив. сопр. нулевой посл-ти СШ начала ЛЭП, Ом | X0_beg | 0 – 1000 (шаг 0,001) | 0 |  |  |  |  |
| Актив. сопр. прямой посл-ти СШ конца ЛЭП, Ом | R1_end | 0 – 20 (шаг 0,001) | 0 |  |  |  |  |
| Реактив. сопр. прямой посл-ти СШ конца ЛЭП, Ом | X1_end | 0 – 1000 (шаг 0,001) | 0 |  |  |  |  |
| Актив. сопр. нулевой посл-ти СШ конца ЛЭП, Ом | R0_end | 0 – 20 (шаг 0,001) | 0 |  |  |  |  |
| Реактив. сопр. нулевой посл-ти СШ конца ЛЭП, Ом | X0_end | 0 – 1000 (шаг 0,001) | 0 |  |  |  |  |
| Модуль ЭДС системы конца ЛЭП, В | E1abs_end | 0 – 200 (шаг 0,001) | 0 |  |  |  |  |
| Угол ЭДС системы конца ЛЭП, град | E1arg_end | -180 – 180 (шаг 0,01) | 0 |  |  |  |  |
| Актив. сопр. реактора в начале ЛЭП, Ом | R_reactor_beg | 0 – 100 (шаг 0,001) | 0 |  |  |  |  |
| Реактив. сопр. реактора в начале ЛЭП, Ом | X_reactor_beg | 0 – 10000 (шаг 0,001) | 0 |  |  |  |  |
| Актив. сопр. реактора в конце ЛЭП, Ом | R_reactor_end | 0 – 100 (шаг 0,001) | 0 |  |  |  |  |
| Реактив. сопр. реактора в конце ЛЭП, Ом | X_reactor_end | 0 – 10000 (шаг 0,001) | 0 |  |  |  |  |
| Актив. сопр. контактов выключателя, Ом | R_Q | 0 – 10 (шаг 0,001) | 0 |  |  |  |  |
| Задержка расчета ОМП, с | dT | 0 – 1 (шаг 0,005) | 0,02 |  |  |  |  |
| Кол-во итераций расчёта | N | 1 – 1000 (шаг 1) | 100 |  |  |  |  |
| Доп. потеря реактив. мощности в точке КЗ, Вар | q_stop | 0,0001 – 10 (шаг 0,0001) | 0,001 |  |  |  |  |

РЗА → Уставки → Пользовательский алгоритм 1 (п. 10)

| Наименование | Обозначение (имя канала) | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Программная накладка 1 | XB1 | вывод / ввод | вывод |  |  |  |  |
| Программная накладка 2 | XB2 | вывод / ввод | вывод |  |  |  |  |
| Программная накладка 3 | XB3 | вывод / ввод | вывод |  |  |  |  |
| Программная накладка 4 | XB4 | вывод / ввод | вывод |  |  |  |  |
| Программная накладка 5 | XB5 | вывод / ввод | вывод |  |  |  |  |
| Уровень 1, ед. | analog_set1 | 0,001 – 1000000 (шаг 0,001) | 0.001 |  |  |  |  |
| Уровень 2, ед. | analog_set2 | 0,001 – 1000000 (шаг 0,001) | 0.001 |  |  |  |  |
| Уровень 3, ед. | analog_set3 | 0,001 – 1000000 (шаг 0,001) | 0.001 |  |  |  |  |
| Уровень 4, ед. | analog_set4 | 0,001 – 1000000 (шаг 0,001) | 0.001 |  |  |  |  |
| Уровень 5, ед. | analog_set5 | 0,001 – 1000000 (шаг 0,001) | 0.001 |  |  |  |  |
| Задержка 1, с | T1 | 0 – 3600 (шаг 0,005) | 0 |  |  |  |  |
| Задержка 2, с | T2 | 0 – 3600 (шаг 0,005) | 0 |  |  |  |  |
| Задержка 3, с | T3 | 0 – 3600 (шаг 0,005) | 0 |  |  |  |  |
| Задержка 4, с | T4 | 0 – 3600 (шаг 0,005) | 0 |  |  |  |  |
| Задержка 5, с | T5 | 0 – 3600 (шаг 0,005) | 0 |  |  |  |  |

РЗА → Уставки → Пользовательский алгоритм 2 (п. 10)

| Наименование | Обозначение (имя канала) | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Программная накладка 1 | XB1 | вывод / ввод | вывод |  |  |  |  |
| Программная накладка 2 | XB2 | вывод / ввод | вывод |  |  |  |  |
| Программная накладка 3 | XB3 | вывод / ввод | вывод |  |  |  |  |
| Программная накладка 4 | XB4 | вывод / ввод | вывод |  |  |  |  |
| Программная накладка 5 | XB5 | вывод / ввод | вывод |  |  |  |  |
| Уровень 1, ед. | analog_set1 | 0,001 – 1000000 (шаг 0,001) | 0.001 |  |  |  |  |
| Уровень 2, ед. | analog_set2 | 0,001 – 1000000 (шаг 0,001) | 0.001 |  |  |  |  |
| Уровень 3, ед. | analog_set3 | 0,001 – 1000000 (шаг 0,001) | 0.001 |  |  |  |  |
| Уровень 4, ед. | analog_set4 | 0,001 – 1000000 (шаг 0,001) | 0.001 |  |  |  |  |
| Уровень 5, ед. | analog_set5 | 0,001 – 1000000 (шаг 0,001) | 0.001 |  |  |  |  |
| Задержка 1, с | T1 | 0 – 3600 (шаг 0,005) | 0 |  |  |  |  |
| Задержка 2, с | T2 | 0 – 3600 (шаг 0,005) | 0 |  |  |  |  |
| Задержка 3, с | T3 | 0 – 3600 (шаг 0,005) | 0 |  |  |  |  |
| Задержка 4, с | T4 | 0 – 3600 (шаг 0,005) | 0 |  |  |  |  |
| Задержка 5, с | T5 | 0 – 3600 (шаг 0,005) | 0 |  |  |  |  |

РЗА → Уставки → Пользовательский алгоритм 3 (п. 10)

| Наименование | Обозначение (имя канала) | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Программная накладка 1 | XB1 | вывод / ввод | вывод |  |  |  |  |
| Программная накладка 2 | XB2 | вывод / ввод | вывод |  |  |  |  |
| Программная накладка 3 | XB3 | вывод / ввод | вывод |  |  |  |  |
| Программная накладка 4 | XB4 | вывод / ввод | вывод |  |  |  |  |
| Программная накладка 5 | XB5 | вывод / ввод | вывод |  |  |  |  |
| Уровень 1, ед. | analog_set1 | 0,001 – 1000000 (шаг 0,001) | 0.001 |  |  |  |  |
| Уровень 2, ед. | analog_set2 | 0,001 – 1000000 (шаг 0,001) | 0.001 |  |  |  |  |
| Уровень 3, ед. | analog_set3 | 0,001 – 1000000 (шаг 0,001) | 0.001 |  |  |  |  |
| Уровень 4, ед. | analog_set4 | 0,001 – 1000000 (шаг 0,001) | 0.001 |  |  |  |  |
| Уровень 5, ед. | analog_set5 | 0,001 – 1000000 (шаг 0,001) | 0.001 |  |  |  |  |
| Задержка 1, с | T1 | 0 – 3600 (шаг 0,005) | 0 |  |  |  |  |
| Задержка 2, с | T2 | 0 – 3600 (шаг 0,005) | 0 |  |  |  |  |
| Задержка 3, с | T3 | 0 – 3600 (шаг 0,005) | 0 |  |  |  |  |
| Задержка 4, с | T4 | 0 – 3600 (шаг 0,005) | 0 |  |  |  |  |
| Задержка 5, с | T5 | 0 – 3600 (шаг 0,005) | 0 |  |  |  |  |

РЗА → Уставки → Пользовательский алгоритм 4 (п. 10)

| Наименование | Обозначение (имя канала) | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Программная накладка 1 | XB1 | вывод / ввод | вывод |  |  |  |  |
| Программная накладка 2 | XB2 | вывод / ввод | вывод |  |  |  |  |
| Программная накладка 3 | XB3 | вывод / ввод | вывод |  |  |  |  |
| Программная накладка 4 | XB4 | вывод / ввод | вывод |  |  |  |  |
| Программная накладка 5 | XB5 | вывод / ввод | вывод |  |  |  |  |
| Уровень 1, ед. | analog_set1 | 0,001 – 1000000 (шаг 0,001) | 0.001 |  |  |  |  |
| Уровень 2, ед. | analog_set2 | 0,001 – 1000000 (шаг 0,001) | 0.001 |  |  |  |  |
| Уровень 3, ед. | analog_set3 | 0,001 – 1000000 (шаг 0,001) | 0.001 |  |  |  |  |
| Уровень 4, ед. | analog_set4 | 0,001 – 1000000 (шаг 0,001) | 0.001 |  |  |  |  |
| Уровень 5, ед. | analog_set5 | 0,001 – 1000000 (шаг 0,001) | 0.001 |  |  |  |  |
| Задержка 1, с | T1 | 0 – 3600 (шаг 0,005) | 0 |  |  |  |  |
| Задержка 2, с | T2 | 0 – 3600 (шаг 0,005) | 0 |  |  |  |  |
| Задержка 3, с | T3 | 0 – 3600 (шаг 0,005) | 0 |  |  |  |  |
| Задержка 4, с | T4 | 0 – 3600 (шаг 0,005) | 0 |  |  |  |  |
| Задержка 5, с | T5 | 0 – 3600 (шаг 0,005) | 0 |  |  |  |  |

РЗА → Уставки → Пользовательский алгоритм 5 (п. 10)

| Наименование | Обозначение (имя канала) | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Программная накладка 1 | XB1 | вывод / ввод | вывод |  |  |  |  |
| Программная накладка 2 | XB2 | вывод / ввод | вывод |  |  |  |  |
| Программная накладка 3 | XB3 | вывод / ввод | вывод |  |  |  |  |
| Программная накладка 4 | XB4 | вывод / ввод | вывод |  |  |  |  |
| Программная накладка 5 | XB5 | вывод / ввод | вывод |  |  |  |  |
| Уровень 1, ед. | analog_set1 | 0,001 – 1000000 (шаг 0,001) | 0.001 |  |  |  |  |
| Уровень 2, ед. | analog_set2 | 0,001 – 1000000 (шаг 0,001) | 0.001 |  |  |  |  |
| Уровень 3, ед. | analog_set3 | 0,001 – 1000000 (шаг 0,001) | 0.001 |  |  |  |  |
| Уровень 4, ед. | analog_set4 | 0,001 – 1000000 (шаг 0,001) | 0.001 |  |  |  |  |
| Уровень 5, ед. | analog_set5 | 0,001 – 1000000 (шаг 0,001) | 0.001 |  |  |  |  |
| Задержка 1, с | T1 | 0 – 3600 (шаг 0,005) | 0 |  |  |  |  |
| Задержка 2, с | T2 | 0 – 3600 (шаг 0,005) | 0 |  |  |  |  |
| Задержка 3, с | T3 | 0 – 3600 (шаг 0,005) | 0 |  |  |  |  |
| Задержка 4, с | T4 | 0 – 3600 (шаг 0,005) | 0 |  |  |  |  |
| Задержка 5, с | T5 | 0 – 3600 (шаг 0,005) | 0 |  |  |  |  |

Система → Цифровые ключи (п. 9)

| Цифровой ключ | Название ключа | Светодиод | Наименование светодиода | Цвет светодиода |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | ОУ | VD1 | Введено | зеленый |
|  |  | VD2 | Выведено | зеленый |
| A2 | ОУ без ВВ | VD1 | Введено | зеленый |
|  |  | VD2 | Выведено | зеленый |
| A3 | Чувствительные ступени ТНЗНП | VD1 | Введено | зеленый |
|  |  | VD2 | Блокировано | зеленый |
| A4 | ПУ ТНЗНП | VD1 | Введено | зеленый |
|  |  | VD2 | Выведено | зеленый |
| A5 | Телекоманды | VD1 | Введено | зеленый |
|  |  | VD2 | Выведено | зеленый |
| A6 | Режим МТЗ | VD1 | Автоматический ввод | зеленый |
|  |  | VD2 | Выведено | зеленый |
| A7 | Фиксация неисправности ЦН | VD1 | Введено | зеленый |
|  |  | VD2 | Выведено | зеленый |
| A8 | АПВ | VD1 | Введено | зеленый |
|  |  | VD2 | Выведено | зеленый |
| A9 | Режим АПВ: КОНП – КННШ | VD1 | Введено | зеленый |
|  |  | VD2 | Выведено | зеленый |
| A10 | Режим АПВ: КННП – КОНШ | VD1 | Введено | зеленый |
|  |  | VD2 | Выведено | зеленый |
| A11 | Режим АПВ: Без контроля напряжения | VD1 | Введено | зеленый |
|  |  | VD2 | Выведено | зеленый |
| A12 | АПВ 2 цикл | VD1 | Введено | зеленый |
|  |  | VD2 | Выведено | зеленый |

РЗА → Таблица ранжирования →

Конфигурирование входных сигналов терминала защиты

| Модуль | Номер входа модуля | Функциональная группа | Сигнал РЗА |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | X1:1 [1] | Настраиваемые входы (Custom_inputs) | Ускорение ТНЗНП от защит параллельной линии (AcCros) |
|  | X1:2 [2] |  | РПВ ШСВ (СВ) (KQC_QB) |
|  | X1:3 [3] |  | Телеотключение: Прием сигнала телеотключения (канал 1) (RxTr1) |
|  | X1:4 [4] |  | ТУ ОТФ: Прием сигнала ТУ ОТФ (канал 1) (RxPrm1_3ph) |
|  | X1:5 [5] |  | ТУ ДЗ: Получение разрешающего сигнала с противоположного конца 1 (RxPrm1_1PDIS) |
|  | X1:6 [6] |  | ТУ ТНЗНП: Получение разрешающего сигнала с противоположного конца 1 (RxPrm1_1ZSPTOC) |
|  | X1:7 [7] |  | Пуск УРОВ от защит Э1 (start_cbf1) |
|  | X1:8 [8] |  | Пуск УРОВ от защит Э2 (start_cbf2) |
|  | X2:1 [9] |  | Запрет АПВ от внешнего сигнала (BlkRecExt) |
|  | X2:2 [10] |  | Пуск УРОВ от защит НН (trip_prot_LV) |
|  | X2:3 [11] | Внешние команды управления (control_inputs) | Включение выключателя ключом (DI_on) |
|  | X2:4 [12] |  | Отключение выключателя ключом (DI_off) |
|  | X2:5 [13] | Настраиваемые входы (Custom_inputs) | Сигнал «Дверь шкафа открыта» (SignDoorOpn) |
|  | X2:6 [14] |  | Рабочая крышка БИ1 вставлена (SG01_is_ins) |
|  | X2:7 [15] |  | Рабочая крышка БИ2 вставлена (SG02_is_ins) |
|  | X2:8 [16] |  | Рабочая крышка БИ3 вставлена (SG03_is_ins) |
| 2 | X1:1 [1] | Настраиваемые входы (Custom_inputs) | Контроль оперативного тока цепей сигнализации выключателя (U_op_sign) |
|  | X1:2 [2] |  | Блок-контакт В «включено» (BrOn) |
|  | X1:3 [3] |  | Блок-контакт В «отключено» (BrOff) |
|  | X1:4 [4] |  | Сигн. Низкое давление элегаза (sign_low_pr1) |
|  | X1:5 [5] |  | Сигн. Аварийное давление элегаза (sign_low_pr2) |
|  | X1:6 [6] |  | Сигн. Пружина не заведена (sign_spring_dis) |
|  | X1:7 [7] |  | Непереключение фаз (non_sw_ph) |
|  | X1:8 [8] |  | Сигн. Аварийное давление элегаза в ТТ (sign_ct_low_pr2) |
|  | X2:1 [9] |  | Рабочая крышка БИ4 вставлена (SG04_is_ins) |
|  | X2:2 [10] |  | Рабочая крышка БИ5 вставлена (SG05_is_ins) |
|  | X2:3 [11] |  | Цепи SA1 в работе (SA01_is_cls) |
|  | X2:4 [12] |  | Цепи SA2 в работе (SA02_is_cls) |
|  | X2:5 [13] | Настраиваемые входы (Custom_inputs) | Цепи SA3 в работе (SA03_is_cls) |
|  | X2:6 [14] |  | Цепи SA4 в работе (SA04_is_cls) |
|  | X2:7 [15] |  | Цепи SA5 в работе (SA05_is_cls) |
|  | X2:8 [16] |  | Цепи SA6 в работе (SA06_is_cls) |
| 5 | X3:1,2 [1] |  | Сигн. Низкое давление элегаза в ТТ (sign_ct_low_pr1) |
|  | X3:3,4 [2] |  | Контроль оперативного тока ЭМО1 (ЭМВ) (U_emc_emo1) |
|  | X3:5,6 [3] |  | Контроль оперативного тока ЭМО2 (U_emo2) |
|  | X4:1,2 [4] |  | Ремонт выключателя (key_work) |
| 9 | V1 |  | РПО (KQT) |
|  | V2 |  | РПВ1 (KQC1) |
|  | V3 |  | РПВ2 (KQC2) |
|  | I1 |  | Срабатывание ДТ ЭМВ (sens_emc) |
|  | I2 |  | Срабатывание ДТ ЭМО1 (sens_emo1) |
|  | I3 |  | Срабатывание ДТ ЭМО2 (sens_emo2) |

Конфигурирование выходных сигналов терминала защиты

| Модуль | Номер выхода модуля | Функциональная группа | Сигнал РЗА |
| --- | --- | --- | --- |
| 9 | 1 | Защита и управление выключателем (RCBF) | Команда включения к ЭМВ (close) |
|  | 2 |  | Команда отключения к ЭМО1(2) (open) |
|  | 3 |  | Команда отключения к ЭМО1(2) (open) |
| 5 | X1:1,2 [1] | УРОВ (rbrf) | Срабатывание УРОВ (cb_fail) |
|  | X1:3,4 [2] |  | Срабатывание УРОВ (cb_fail) |
|  | X1:5,6 [3] |  | Срабатывание УРОВ (cb_fail) |
|  | X2:1,2 [4] | РНМ ТНЗНП (dir_ZSPTOC) | Ускорение ТНЗНП параллельной линии (AcCrosOut) |
|  | X2:3,4 [5] | Защита и управление выключателем (RCBF) | Останов ВЧП (stop_Hfreq) |
|  | X2:6,7 [6] |  | Пуск ВЧП (start_Hfreq) |
| 6 | X1:1,2 [1] |  | Действие на расцепитель авт. выкл. ЭМВ, ЭМО1 (sf_emc_emo1) |
|  | X1:3,4 [2] |  | Действие на расцепитель авт. выкл. ЭМО2 (sf_emo2) |
|  | X2:1,2 [7] |  | Реле команды 'Включить' (выход) (KCC_out) |
|  | X2:3,4 [8] |  | Реле команды 'Включить' (выход) (KCC_out) |
|  | X1:5,6 [3] | Телеотключение (TRPSCH) | Телеотключение: Пуск телеотключения в ЭС1 (TxTr1) |
|  | X1:7,8 [4] | ТУ ОТФ (LINPSCH) | ТУ ОТФ: Разрешающий сигнал для передачи на противоположный конец (TxPrm) |
|  | X1:9,10 [5] | ТУ ДЗ (TPRPSCH1) | ТУ ДЗ: формирование разрешающего сигнала для передачи на противоположный конец (TxPrm) |
|  | X1:11,12 [6] | ТУ ТНЗНП (TPRPSCH2) | ТУ ТНЗНП: Разрешающий сигнал для передачи на противоположный конец (TxPrm) |
| 7 | X1:1,2 [1] | ЗНФ, ЗНР (znf_znr) | Срабатывание ЗНФ (znf) |
|  | X1:3,4 [2] | Защита и управление выключателем (RCBF) | Реле положения «Отключено» (KQT) |
|  | X1:5,6 [3] |  | Срабатывание ДТ ЭМО (sens_emo) |
|  | X1:7,8 [4] |  | Срабатывание ДТ ЭМО (sens_emo) |
|  | X2:11,12 [12] |  | Аварийное отключение выключателя (avar_trip) |
|  | X2:7,8 [10] | Предупредительная сигнализация (alarm) | Срабатывание (action) |
|  | X2:9,10 [11] |  | Внешняя неисправность (fault) |

Назначение дискретных логических сигналов светодиодам индикации

| Светодиод индикации |  |  | Сигнал РЗА |
| --- | --- | --- | --- |
| N | Цвет | Фиксация |  |
| 1 | Кр. | V | Телеотключение: Срабатывание на отключение (TRPSCH.Op) |
| 2 | Кр. | V | Срабатывание основных защит (op_pdis_zsptoc.Op_PRMPTRC) |
| 3 | Кр. | V | Срабатывание резервных защит (op_pdis_zsptoc.Op_SCDPTRC) |
| 4 | Кр. | V | Действие УРОВ на свой или смеж. выкл. (rbrf.action_cbf) |
| 5 | Кр. | V | Включение от АПВ (RREC.action_reclose) |
| 6 | Кр. | V | Срабатывание ЗНФ (znf_znr.znf) |
| 7 | Кр. | V | Неисправность цепей напряжения (rvtr.Alm) |
| 8 | Кр. | V | Неисправность выключателя (RCBF.fault_CB) |
| 9 | Кр. | V | Неисправность ТТ (RCBF.CTHealthD) |
| 10 | Кр. | V | Отсутствие напряжения в цепях сигнализации В/ТТ (RCBF.U_op_sign_dis) |
| 11 | Кр. | - | Выходные цепи выведены (alarm.SA_is_not_cls) |
| 12 | Кр. | - | Цепи БИ выведены (alarm.SG_is_not_ins) |
| 13 | Кр. | - | Выключатель в ремонте (RCBF.br_serv) |
| *** | Кр. | - |  |
| 54 | Кр. | - |  |

Конфигурирование цифровых ключей ИЧМ

| Кнопка |  |  | Ключ РЗА |
| --- | --- | --- | --- |
| N | VD | Цвет |  |
| A01 | 1 | Зел. | Ввод ОУ ДЗ 2 ст. ключом (MVPDIS2.key_OU), Ввод ОУ ТНЗНП 3 ст. ключом (ZSPTOC3.key_OpAc) |
|  | 2 | Зел. |  |
| A02 | 1 | Зел. | Ввод ОУ без ВВ ДЗ 2 ст. ключом (MVPDIS2.key_OU_inst), Ввод ОУ без ВВ ТНЗНП 3 ст. ключом (ZSPTOC3.key_OpAc_inst) |
|  | 2 | Зел. |  |
| A03 | 1 | Зел. | Вывод ТНЗНП 3 ст. ключом (MVPDIS3.key), Вывод ТНЗНП 4 ст. ключом (MVPDIS4.key) |
|  | 2 | Зел. |  |
| A04 | 1 | Зел. | Вывод ускорения ТНЗНП 3 ст. от защит паралл. ЛЭП ключом (ZSPTOC3.key_AcCros) |
|  | 2 | Зел. |  |
| A05 | 1 | Зел. | Вывод телеотключения ключом (TRPSCH.key), Вывод ТУ ОТФ ключом (LINPSCH.key), Вывод телеускорения ДЗ ключом (TPRPSCH1.key), Вывод телеускорения ТНЗНП ключом (TPRPSCH2.key) |
|  | 2 | Зел. |  |
| A06 | 1 | Зел. | Вывод МТЗ 1 ст. ключом (PPPTOC1.key), Вывод МТЗ 2 ст. ключом (PPPTOC2.key), Вывод МТЗ 3 ст. ключом (PPPTOC3.key) |
|  | 2 | Зел. |  |
| A07 | 1 | Зел. | Ввод (Фиксация) неисправности ЦН (rvtr.key_fix_fault) |
|  | 2 | Зел. |  |
| A08 | 1 | Зел. | Вывод АПВ присоединения ключом (RREC.key) |
|  | 2 | Зел. |  |
| A09 | 1 | Зел. | Ввод режима АПВ присоед.: КОНП – КННШ (RREC.key_mode2_feed) |
|  | 2 | Зел. |  |
| A10 | 1 | Зел. | Ввод режима АПВ присоед.: КННП – КОНШ (RREC.key_mode3_feed) |
|  | 2 | Зел. |  |
| A11 | 1 | Зел. | Ввод режима АПВ присоед.: Без контроля напряжения (RREC.key_mode1_feed) |
|  | 2 | Зел. |  |
| A12 | 1 | Зел. | Вывод АПВ 2-го цикла присоединения ключом (RREC.key_rec2) |
|  | 2 | Зел. |  |

Конфигурирование дискретных сигналов для осциллографирования

| Функциональная группа | Сигнал РЗА | Пуск записи | Добавление в осциллограмму |
| --- | --- | --- | --- |
| Настраиваемые входы (Custom_inputs) | РПО (KQT) | - | V |
|  | Непереключение фаз (non_sw_ph) | - | V |
|  | Пуск УРОВ от защит Э1 (start_cbf1) | - | V |
|  | Пуск УРОВ от защит Э2 (start_cbf2) | - | V |
|  | Пуск УРОВ от защит НН (trip_prot_LV) | - | V |
| Внешние команды управления (control_inputs) | Включение выключателя ключом (DI_on) | - | V |
|  | Отключение выключателя ключом (DI_off) | - | V |
| Режим управления (Button_remote) | Режим дистанционного управления (remote_control) | - | V |
| Защита и управление выключателем (RCBF) | РПВ (KQC) | - | V |
|  | Блокировка цепей включения (block_trip_on) | - | V |
|  | Блокировка цепей отключения (block_trip_off) | - | V |
|  | Неисправность цепей оперативного тока (op_fault) | - | V |
|  | Команда включения к ЭМВ (close) | V | V |
|  | Команда отключения к ЭМО1(2) (open) | V | V |
|  | Аварийное отключение (avar_trip) | V | V |
|  | Реле фиксации положения выключателя (RF) | - | V |
|  | Неисправность выключателя (fault_CB) | - | V |
|  | Неисправность ТТ (CTHealthD) | - | V |
|  | Отключение от ДЗ (tripPPPDIS) | - | V |
|  | Отключение от ТНЗНП (tripZSPTOC) | - | V |
|  | Отключение от ВЧТО (tripTPRPSCH) | - | V |
|  | Отключение от МТЗ (tripPPPTOC) | - | V |
|  | Отключение от ТО (tripPPPIOC) | - | V |
|  | Отключение от КСЗ (tripTGP) | V | V |
|  | Отключение от пользовательских алгоритмов (trip_upl) | - | V |
| УРОВ (rbrf) | Действие УРОВ на свой или смеж. выкл. (action_cbf) | V | V |
| АПВ (RREC) | Гот. АПВ присоед.(1ц./вед. выкл.) (ready_rcls_rec1) | - | V |
|  | Готовность 2-го цикла АПВ присоединения (ready_rcls_rec2) | - | V |
|  | Включение от АПВ 1-го цикла (action_rec1) | - | V |
|  | Включение от АПВ 2-го цикла (action_rec2) | - | V |
|  | Включение от АПВ ведомого выключателя (action_rec_slave) | - | V |
|  | Неуспешное АПВ (rcls_fail) | - | V |
| ЗНФ, ЗНР (znf_znr) | Срабатывание ЗНР (znr) | - | V |
| БНН (rvtr) | Срабатывание БНН (BlkOp) | - | V |

Осциллограммы → Параметры осциллографирования → Модуль 12 (P#) →

Время записи

| Наименование параметра | Диапазон значений и шаг | Значение по умолчанию | Значение по заданию |
| --- | --- | --- | --- |
| Длительность записи доаварийного режима, с | 0,1 – 1 (шаг 0,005) | 0,5 |  |
| Длительность записи послеаварийного режима, с | 0 – 0,5 (шаг 0,005) | 0,5 |  |
| Время блокировки от длительного пуска (предельная длительность записи аварийного режима), с | 0 – 30 (шаг 0,005) | 2 |  |

Представление

| Наименование параметра | Диапазон значений и шаг | Значение по умолчанию | Значение по заданию |
| --- | --- | --- | --- |
| Диспетчерское наименование объекта |  |  |  |
| Диспетчерское наименование присоединения |  |  |  |
| Источник (номер шкафа РЗА) |  |  |  |
| Наименование компании |  |  |  |
| Кодировка файлов осциллограмм | UTF-8 / CP866 / Windows-1251 | Windows-1251 |  |

Дополнительные требования

| Расчет выполнил |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (ФИО) |  |  | (подпись) |
| Куратор |  |  |  |  |
|  | (ФИО) |  | (подпись) |  |
| Начальник СРЗА |  |  |  |  |
|  | (ФИО) | (подпись) |  |  |
| Дата |  |  |  |  |

Здесь и далее даны ссылки на пункты методики по расчету и выбору уставок ПБКМ.656457.005.003 РРУ

При использовании модулей P4, P7

При использовании модулей P3, P6

При использовании модулей P3, P4

При использовании модулей P6, P7

Уставки светодиодов VD19 – VD54 конфигурируются для ARIS-4212/4214 со встроенным ИЧМ

Уставки цифровых ключей A7 – A12 конфигурируются для ARIS-4212/4214 со встроенным ИЧМ

Представлен перечень входных сигналов типовой конфигурации ШЭТ 221.09-0-ПСРЗ

Представлен перечень выходных сигналов типовой конфигурации ШЭТ 221.09-0-ПСРЗ

Представлена привязка сигналов к светодиодам индикации типовой конфигурации ШЭТ 221.09-0-ПСРЗ

Представлена привязка действия цифровых ключей в типовой конфигурации ШЭТ 221.09-0-ПСРЗ

Приведена конфигурация осциллографируемых дискретных сигналов для типовой конфигурации ШЭТ 221.09-0-ПСРЗ