Общество с ограниченной ответственностью

«Прософт - Системы»

ШКАФ 	СТУПЕНЧАТЫХ ЗАЩИТ ШСВ/СВ

НАПРЯЖЕНИЕМ 110 – 220 КВ, УРОВ, АУВ С ФУНКЦИЯМИ КОНТРОЛЛЕРА ПРИСОЕДИНЕНИЯ НА БАЗЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ КОНТРОЛЛЕРОВ

ARIS – 42XX (ШЭТ 451.01-0-ПСРЗ)

ПРОТОКОЛ НАЛАДОЧНЫХ ИСПЫТАНИЙ

ПБКМ.656457.005.005 П1

Екатеринбург

Содержание

Параметры проведения испытаний	5

Используемое оборудование и программное обеспечение	5

1 Внешний осмотр	6

2 Проверка монтажа	6

3 Проверка цепи заземления	6

4 Проверка состояния электрической изоляции	7

5 Включение шкафа, проверка питания	7

6 Проверка входных цепей приема дискретных сигналов	7

7 Проверка выходных цепей	9

8 Проверка электронных ключей и кнопок управления	10

9 Проверка светодиодной индикации	11

10 Проверка аналоговых входов	11

11 Испытание уставок срабатывания, коэффициентов возврата и погрешностей измерительных органов	12

11.1 Испытание ИО тока точной работы ДЗ (ступень #)	12

11.2 Испытание ИО тока пуска ДЗ от КЗ на землю (ступень #)	12

11.3 Испытание ИО напряжения пуска ДЗ от КЗ на землю (ступень #)	12

11.4 Испытание ДО фаза-фаза ДЗ (ступень #)	12

11.5 Испытание ДО фаза-земля ДЗ (ступень #)	13

11.6 Снятие характеристики срабатывания ДО фаза-фаза (ступень #)	14

11.7 Снятие характеристики срабатывания ДО фаза-земля (ступень #)	15

11.8 Испытание ИО тока УРОВ	16

11.9 Испытание ИО тока срабатывания I0 ЗНР	16

11.10 Испытание ИО ЗНР по отношению I2/ I1 ЗНР	16

11.11 Испытание ИО максимального тока БНН	16

11.12 Испытание ИО минимального тока присоединения БНН	16

11.13 Испытание ИО тока блокировки обратной последовательности БНН	17

11.14 Испытание ИО тока блокировки нулевой последовательности БНН	17

11.15 Испытание ИО тока ТНЗНП	17

11.16 Испытание ИО тока фазного контура токовой отсечки	17

11.17 Испытание ИО тока междуфазного контура токовой отсечки	17

11.18 Испытание ИО тока нулевой последовательности токовой отсечки	18

11.19 Испытание ИО тока фазного контура МТЗ (ступень #)	18

11.20 Испытание ИО тока междуфазного контура МТЗ (ступень #)	18

11.21 Испытание ИО блокировки от броска тока намагничивания	18

11.22 Испытание ИО АОДС	19

11.23 Испытание ИО минимального фазного напряжения БНН	19

11.24 Испытание ИО напряжения обратной последовательности БНН	19

11.25 Испытание ИО напряжения нулевой последовательности БНН	19

11.26 Испытание ИО напряжения обратной последовательности пуска по напряжению	20

11.27 Испытание ИО минимального напряжения пуска по напряжению	20

11.28 Испытание ИО минимального напряжения стороны 1 контроля напряжения	20

11.29 Испытание ИО максимального напряжения стороны 1 контроля напряжения	20

11.30 Испытание ИО минимального напряжения стороны 2 контроля напряжения	21

11.31 Испытание ИО максимального напряжения стороны 2 контроля напряжения	21

11.32 Испытание реле направления мощности ТНЗНП	21

11.33 Испытание реле направления мощности МТЗ	22

12 Испытание времени срабатывания защит и функций автоматики	23

12.1 Испытание задержки на срабатывание ступени ДЗ для многофазного КЗ (ступень #)	23

12.2 Испытание задержки на срабатывание ступени ДЗ для однофазного КЗ (ступень #)	23

12.3 Испытание задержки срабатывания при автоматическом ускорении ДЗ (ступень #)	23

12.4 Испытание задержки срабатывания при оперативном ускорении ДЗ (ступень #)	23

12.5 Испытание задержки срабатывания при оперативном ускорении ДЗ (ступень #) без выдержки времени	24

12.6 Испытание времени срабатывания фазных и междуфазных контуров ТО	24

12.7 Испытание времени срабатывания ТО по току нулевой последовательности	24

12.8 Испытание времени срабатывания фазных и междуфазных контуров ТО при ускорении	24

12.9 Испытание времени срабатывания ТО по току нулевой последовательности при ускорении	24

12.10 Испытание времени срабатывания МТЗ (ступень #)	25

12.11 Испытание времени срабатывания АОДС	25

12.12 Испытание времени срабатывания при автоматическом ускорении МТЗ (ступень #)	25

12.13 Испытание времени срабатывания при оперативном ускорении МТЗ (ступень #)	25

12.14 Испытание времени ввода автоматического ускорения	25

12.15 Испытание задержки срабатывания сигнализации БНН	26

12.16 Испытание времени срабатывания ТНЗНП (ступень #)	26

12.17 Испытание времени срабатывания при автоматическом ускорении ТНЗНП (ступень #)	26

12.18 Испытание времени срабатывания при оператиивном ускорении ТНЗНП (ступень #)	26

12.19 Испытание времени срабатывания защиты ЭМВ	26

12.20 Испытание времени срабатывания защиты ЭМО	27

12.21 Испытание времени срабатывания сигнала незаведенного состояния пружины	27

12.22 Испытание времени срабатывания защиты от низкого давления элегаза	27

12.23 Испытание времени срабатывания защиты от аварийного давления элегаза	27

12.24 Испытание времени срабатывания защиты от низкого давления элегаза ТТ	27

12.25 Испытание времени срабатывания защиты от аварийного давления элегаза ТТ	28

12.26 Испытание выдержки времени контроля напряжений ЭМВ, ЭМО1, ЭМО2,
цепей сигнализации	28

12.27 Испытание времени срабатывания сигнала неисправности обогрева	28

12.28 Испытание времени срабатывания сигнала о вводе режима управления из привода	28

12.29 Испытание времени срабатывания сигнала об отключении питания привода	28

12.30 Испытание времени срабатывания сигнализации неисправности цепей управления	29

12.31 Испытание времени отключения опертока ЭМ при блокировке управления	29

12.32 Испытание длительности импульса ФОВ, ФВВ	29

12.33 Испытание выдержки времени готовности АПВ	29

12.34 Испытание выдержки времени АПВ	29

12.35 Испытание выдержки времени ожидания условий включения	30

12.36 Испытание времени ожидания синхронизма	30

12.37 Испытание времени срабатывания УРОВ «на себя»	30

12.38 Испытание времени срабатывания УРОВ	30

12.39 Испытание минимального времени пуска УРОВ	30

12.40 Испытание времени срабатывания ЗНФ	31

12.41 Испытание времени срабатывания ЗНФ на обесточивание контакторов ЭМ	31

12.42 Испытание времени срабатывания ЗНР	31

13 Комплексная проверка шкафа	32

13.1 Проверка оперативного включения выключателя	32

13.2 Проверка оперативного отключения выключателя	32

13.3 Проверка действия блокировки от многократных включений	32

13.4 Проверка логических цепей запрета АПВ	33

13.5 Проверка контроля напряжений при выполнении АПВ	33

13.6 Проверка включения от АПВ с улавливанием синхронизма	34

14 Проверка при подаче и снятии питания	34

14.1 Проверка отсутствия ложного срабатывания терминала при подаче напряжения оперативного тока обратной полярности	34

14.2 Проверка отсутствия ложного действия при снятии и подаче напряжения оперативного тока		34

15 Проверка работоспособности осциллографирования	34

16 Заключение	34

- Параметры проведения испытаний

| Методика проведения испытаний | в соответствии с Инструкцией по техническому обслуживанию ПБКМ.656457.005.005 ИС |  |
| --- | --- | --- |
| Информация об испытании | → Дата проведения испытаний: |  |
|  | → ФИО исполнителя: |  |
|  | → Тип модуля РЗА: |  |
|  | → Заводской номер шкафа: |  |

- Используемое оборудование и программное обеспечение

| Конфигурация ПК: |  |
| --- | --- |
| Тип и заводской номер испытательной установки: |  |
| Используемое программное обеспечение: |  |

Внешний осмотр

Произведен осмотр шкафа:

- осмотрены ряды зажимов входных и выходных сигналов контроллера,

- разъемов интерфейса связи в части состояния их контактных поверхностей,

- выполнен осмотр элементов управления, испытательных блоков, кнопок, промежуточных реле, рядов зажимов на отсутствие механических повреждений.

Произведен осмотр рядов зажимов входных и выходных сигналов, измерительных цепей, осмотр элементов управления на отсутствие их механических повреждений.

Проверено наличие закорачивающих перемычек в токовых испытательных блоках и их отсутствие в цепях напряжения.

Проверено отсутствие связи цепей шкафа с действующим оборудованием.

Проверено наличие надписей на элементах шкафа и соответствие их функциональному назначению, правильность маркировки кабелей, жил кабелей и проводов.

Проверка монтажа

Произведена проверка соответствия монтажа принципиальной и монтажной схемам.

Проведена проверка качества надежности всех винтовых, зажимных и паяных соединений.

Проверка цепи заземления

Проверено наличие и правильность заземления металлоконструкции устройства к контуру заземления объекта.

Заземление шкафа, а также аппаратов, установленных внутри шкафа, выполнено в соответствии с КД.

Произведена проверка непрервыности цеи защитного заземления между устройством заземления и металлическими частями, подлежащими заземлению, методом прозвонки.

Величина электрического сопротивления между устройством заземления и металлическими частями, подлежащими заземлению, составляет:

| Элемент заземления – точка заземления | Сопотивление, Ом |
| --- | --- |

Проверка состояния электрической изоляции

Сопротивление изоляции групп цепей относительно корпуса и между собой приведено в талице Таблица 4.1.

Таблица 4.1 – Сопротивления изоляции

| № п/п | Назначение цепей | Модуль | Зажимы | Сопротивление |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | относительно корпуса, МОм | Между защимами, МОм |
|  | Цепи переменного тока | P3, P4, | XT1:1-XT1:6 |  |  |
|  | Цепи переменного напряжения |  | XT1:9-XT1:12, XT1:17-XT1:20 |  |  |
|  | Цепи оперативного постоянного тока (+220 В1) | D3, F3, A6, Z1 | XT1:21-XT1:54, Z1-IN:L/+, Z1-IN:N/- |  |  |
|  | Цепи сигнализации выключателя / ТТ (+220 В2) | D3, F3 | XT1:55-XT1:73 |  |  |
|  | Цепи ЭМВ и ЭМО1 (+220 В3) | C3 | XT1:74-XT1:93, 7XT1:1 - 7XT1:4 |  |  |
|  | Цепи ЭМО2 (+220 В4) | C3 | XT1:94-XT1:108, 8XT1:1 - 8XT1:4 |  |  |
|  | Выходные цепи | С1, F3 | XT1:109-XT1:168 |  |  |
|  | Цепи сигнализации | B3, С1 | XT1:169-X1:182 |  |  |
|  | Цепи регистрации | - | XT1:183-XT1:187, 6XT1:1, 6XT1:2 |  |  |
|  | Цепи освещения | - | XT1:188-XT1:191 |  |  |
|  | Цепи резерва / транзита | - | XT1:192-XT1:221 |  |  |
|  | Цепи питания сервисных розеток | - | 5XT1:1-5XT1:3 |  |  |

Выполнена проверка электрической прочности изоляции всех объединенных групп цепей относительно корпуса устройства и между собой напряжением переменного тока 2000 В частотой 50 Гц в течении 1 минуты. Пробои или перекрытия изоляции отсутствуют.

Включение шкафа, проверка питания

Проверена полярность оперативного питания, подведенного к шкафу.

При подаче питания посредством SAF1 устройство запускается корректно, светодиоды ИЧМ при запуске светятся желтым цветом, на дисплее отображается меню.

Проверка входных цепей приема дискретных сигналов

Дискретные входы шкафа проверены в соответствии с таблицей Таблица 6.1.

Минимальное напряжение срабатывания составляет ____ В.

Максимальное напряжение срабатывания составляет ____ В.

Минимальное напряжение возврата составляет ____ В.

Максимальное напряжение возврата составляет ____ В.

Таблица 6.1 – Проверка дискретных входов

| Номер модуля / канал | Клеммы контроллера / шкафа | Наименование сигнала | Срабатывание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1/01 | - / XT1:21, XT1:41 | Пуск УРОВ от защит Э1 |  |
| 1/02 | - / XT1:22, XT1:43 | Пуск УРОВ от защит Э2 |  |
| 1/03 | - / XT1:23, XT1:45 | Запрет АПВ от внешнего сигнала |  |
| 1/04 | - / XT1:24, XT1:49 | Пуск УРОВ от защит НН |  |
| 1/05 | - / XT1:38, XT1:39 | Включение выключателя ключом |  |
| 1/06 | - / XT1:37, XT1:40 | Отключение выключателя ключом |  |
| 1/07 | X1:7, COM1 / - | SQ1(2) «Дверь шкафа открыты» |  |
| 1/08 | X1:8, COM1 / - | SG1 «Рабочая крышка БИ1 вставлена» |  |
| 1/09 | X2:1, COM2 / - | SG2 «Рабочая крышка БИ2 вставлена» |  |
| 1/10 | X2:2, COM2 / - | SG3 «Рабочая крышка БИ3 вставлена» |  |
| 1/11 | X2:3, COM2 / - | SG4 «Рабочая крышка БИ4 вставлена» |  |
| 1/12 | X2:4, COM2 / - | SA1 Цепи SA1 в работе |  |
| 1/13 | X2:5, COM2 / - | SA2 Цепи SA2 в работе |  |
| 1/14 | X2:6, COM2 / - | SA3 Цепи SA3 в работе |  |
| 1/15 | X2:7, COM2 / - | SA4 Цепи SA4 в работе |  |
| 2/01 | X1:1, COM1 / - | Наличие напряжения в цепях сигнализации В/ТТ |  |
| 2/02 | - / XT1:55, XT1:58 | Блок-контакт 'Выключатель включен' |  |
| 2/03 | - / XT1:55, XT1:59 | Блок-контакт 'Выключатель отключен' |  |
| 2/04 | - / XT1:56, XT1:60 | Сигн. Низкое давление элегаза |  |
| 2/05 | - / XT1:56, XT1:61 | Сигн. Аварийное давление элегаза |  |
| 2/06 | - / XT1:56, XT1:62 | Сигн. Пружина не заведена |  |
| 2/07 | - / XT1:57, XT1:63 | Непереключение фаз |  |
| 2/08 | - / XT1:56, XT1:64 | Сигн. Аварийное давление элегаза в ТТ |  |
| 5/01 | - / XT1:56, XT1:65 | Сигн. Низкое давление элегаза в ТТ |  |
| 5/02 | X3:3, X3:4 / - | Наличие напряжения в цепях ЭМВ, ЭМО1 |  |
| 5/03 | X3:5, X3:6 / - | Наличие напряжения в цепях ЭМО2 |  |
| 5/04 | X4:1, X4:2 / - | Вывод в ремонт (SA5_is_cls / key_work) |  |
| 9/V1 | - / XT1:75, XT1:81 | РПО |  |
| 9/V2 | - / XT1:75, XT1:90 | РПВ1 |  |
| 9/V3 | - / XT1:95, XT1:107 | РПВ2 |  |

Проверка выходных цепей

Выходные реле шкафа проверены в соответствии с таблицей Таблица 7.1. Факт замыкания каждого реле зафиксирован.

Таблица 7.1 – Проверка дискретных выходов

| Номер модуля / канал | Клеммы контроллера / шкафа | Наименование сигнала | Срабатывание |
| --- | --- | --- | --- |
| 5/01 | - / XT1:109, XT1:129 | Срабатывание УРОВ |  |
| 5/02 | - / XT1:110, XT1:130 | Срабатывание УРОВ |  |
| 5/03 | - / XT1:111, XT1:131 | Срабатывание УРОВ |  |
| 5/04 | - / XT1:112, XT1:132 | Срабатывание УРОВ |  |
| 5/05 | - / XT1:113, XT1:133 | Срабатывание ЗНР |  |
| 5/06 | - / XT1:114, XT1:134 | Срабатывание ЗНР |  |
| 6/01 | - / XT1:74, XT1:75 | Действие на расцепитель авт. выкл. ЭМВ, ЭМО1 |  |
| 6/02 | - / XT1:94, XT1:95 | Действие на расцепитель авт. выкл. ЭМО2 |  |
| 6/03 | - / XT1:115, XT1:135 | Реле команды 'Включить' (выход) |  |
| 6/04 | - / XT1:116, XT1:136 | Реле команды 'Включить' (выход) |  |
| 6/05 | - / XT1:117, XT1:137 | Реле команды 'Включить' (выход) |  |
| 6/06 | - / XT1:118, XT1:138 | Реле команды 'Включить' (выход) |  |
| 6/07 | - / XT1:56, XT1:59 | РПО |  |
| 6/08 | - / XT1:126, XT1:146 | Срабатывание ДТ ЭМО |  |
| 6/09 | - / XT1:127, XT1:147 | Срабатывание ДТ ЭМО |  |
| 6/10 | - / XT1:183, XT1:186 | Срабатывание |  |
| 6/11 | - / XT1:184, XT1:187 | Внешняя неисправность |  |
| 6/12 | - / XT1:169, XT1:179 | Аварийное отключение выключателя |  |
| 9/DO1 | - / XT1:75, XT1:82 | «Команда включения к ЭМВ» |  |
| 9/DO2 | - / XT1:75, XT1:91 | «Команда отключения к ЭМО1(2)» |  |
| 9/DO3 | - / XT1:95, XT1:107 | «Команда отключения к ЭМО1(2)» |  |

Проверка электронных ключей и кнопок управления

Цифровые ключи контроллера в составе шкафа проверены в соответствии с таблицей Таблица 8.1.

Выполнена проверка кнопок управления – контакты сконфигурированных выходных реле замыкаются при нажатии на соответстующие кнопки.

Таблица 8.1 – Проверка цифровых ключей

| Наименование ключа | Положение | Состояние канала | Светодиод VD1 | Светодиод VD2 | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | Ввод | LOC.digital_keys.out_A01 = 1 | Кр. / Зел. / Оранж. | - |  |
|  | Вывод | LOC.digital_keys.out_A01 = 0 | - | Кр. / Зел. / Оранж |  |
| A2 | Ввод | LOC.digital_keys.out_A02 = 1 | Кр. / Зел. / Оранж. | - |  |
|  | Вывод | LOC.digital_keys.out_A02 = 0 | - | Кр. / Зел. / Оранж |  |
| A3 | Ввод | LOC.digital_keys.out_A03 = 1 | Кр. / Зел. / Оранж. | - |  |
|  | Вывод | LOC.digital_keys.out_A03 = 0 | - | Кр. / Зел. / Оранж |  |
| A4 | Ввод | LOC.digital_keys.out_A04 = 1 | Кр. / Зел. / Оранж. | - |  |
|  | Вывод | LOC.digital_keys.out_A04 = 0 | - | Кр. / Зел. / Оранж |  |
| A5 | Ввод | LOC.digital_keys.out_A05 = 1 | Кр. / Зел. / Оранж. | - |  |
|  | Вывод | LOC.digital_keys.out_A05 = 0 | - | Кр. / Зел. / Оранж |  |
| A6 | Ввод | LOC.digital_keys.out_A06 = 1 | Кр. / Зел. / Оранж. | - |  |
|  | Вывод | LOC.digital_keys.out_A06 = 0 | - | Кр. / Зел. / Оранж |  |
| A7 | Ввод | LOC.digital_keys.out_A07 = 1 | Кр. / Зел. / Оранж. | - |  |
|  | Вывод | LOC.digital_keys.out_A07 = 0 | - | Кр. / Зел. / Оранж |  |
| A8 | Ввод | LOC.digital_keys.out_A08 = 1 | Кр. / Зел. / Оранж. | - |  |
|  | Вывод | LOC.digital_keys.out_A08 = 0 | - | Кр. / Зел. / Оранж |  |
| A9 | Ввод | LOC.digital_keys.out_A09 = 1 | Кр. / Зел. / Оранж. | - |  |
|  | Вывод | LOC.digital_keys.out_A09 = 0 | - | Кр. / Зел. / Оранж |  |
| A10 | Ввод | LOC.digital_keys.out_A10 = 1 | Кр. / Зел. / Оранж. | - |  |
|  | Вывод | LOC.digital_keys.out_A10 = 0 | - | Кр. / Зел. / Оранж |  |
| A11 | Ввод | LOC.digital_keys.out_A11 = 1 | Кр. / Зел. / Оранж. | - |  |
|  | Вывод | LOC.digital_keys.out_A11 = 0 | - | Кр. / Зел. / Оранж |  |
| A12 | Ввод | LOC.digital_keys.out_A12 = 1 | Кр. / Зел. / Оранж. | - |  |
|  | Вывод | LOC.digital_keys.out_A12 = 0 | - | Кр. / Зел. / Оранж |  |
| Мест/Дист | Мест | LOC.Button_remote. remote_control = 0 | Зеленый | - |  |
|  | Дист | LOC.Button_remote. remote_control = 1 | - | Зеленый |  |

Проверка светодиодной индикации

Все светодиоды проверены на свечение соответствующими цветами.

Проверка аналоговых входов

Аналоговые входы контроллера в составе шкафа проверены в соответствии с таблицей Таблица 10.1.

Таблица 10.1 – Модуль аналоговых входов Р_

| Вход | Клеммы | Модуль |  | Угол |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Величина, А/В | δ, % | Величина, º | Δ, º |
| I1, А | XT1:1, XT1:2 | 5(1) |  |  |  |
| I2, А | XT1:3, XT1:4 | 5(1) |  |  |  |
| I3, А | XT1:5, XT1:6 | 5(1) |  |  |  |
| U1, В | XT1:9, XT1:12 | 100 |  |  |  |
| U2, В | XT1:10, XT1:12 | 100 |  |  |  |
| U3, В | XT1:11, XT1:12 | 100 |  |  |  |
| U4, В | XT1:13, XT1:14 | 100 |  |  |  |

Испытание уставок срабатывания, коэффициентов возврата и погрешностей измерительных органов

Испытание ИО тока точной работы ДЗ (ступень #)

Таблица 11.1 – Результаты проверки ИО тока точной работы ДЗ ступени

| Фаза | I_set, А | Изм. 1 | Изм. 2 | Изм. 3 | Средние значения |  |  | Макс. знач. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Iсраб, А | Iсраб, А | Iсраб, А | Iсраб, А | ∆, А | δ, % | ∆, А | δ, % |
| Ia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ib |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ic |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Испытание ИО тока пуска ДЗ от КЗ на землю (ступень #)

Таблица 11.2 – Результаты проверки ИО тока точной работы ДЗ ступени

| Ток | I0_set, А | Изм. 1 | Изм. 2 | Изм. 3 | Средние значения |  |  | Макс. знач. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Iсраб, А | Iсраб, А | Iсраб, А | Iсраб, А | ∆, А | δ, % | ∆, А | δ, % |
| I0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Испытание ИО напряжения пуска ДЗ от КЗ на землю (ступень #)

Таблица 11.3 – Результаты проверки ИО напряжения ДЗ ступени

| Напряжение | U0_set, В | Измерение 1 | Измерение 2 | Измерение 3 | Средние значения |  |  | Макс. знач. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Uср, В | Uср, В | Uср, В | Uср, В | ∆сред, В | δсред, % | ∆max, В | δmax, % |
| 3U0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Испытание ДО фаза-фаза ДЗ (ступень #)

Таблица 11.4 – Результаты проверки ДО ДЗ # ступени (активное сопротивление)

| Фаза | I_srab, А | R_set, Ом | U_set, В | Изм. 1 | Изм. 2 | Изм. 3 | Средние значения |  |  | Макс. знач. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Rсраб, Ом | Rсраб, Ом | Rсраб, Ом | Rсраб, Ом | ∆, Ом | δ, % | ∆, Ом | δ, % |
| AB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 11.5 – Результаты проверки ДО ДЗ # ступени (реактивное сопротивление)

| Фаза | I_srab, А | X_set, Ом | U_set, В | Изм. 1 | Изм. 2 | Изм. 3 | Средние значения |  |  | Макс. знач. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Xсраб, Ом | Xсраб, Ом | Xсраб, Ом | Xсраб, Ом | ∆, Ом | δ, % | ∆, Ом | δ, % |
| AB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Испытание ДО фаза-земля ДЗ (ступень #)

Таблица 11.6 – Результаты проверки ДО ДЗ # ступени (активное сопротивление)

| Фаза | I_srab, А | R0_set, Ом | U_set, В | Изм. 1 | Изм. 2 | Изм. 3 | Средние значения |  |  | Макс. знач. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Rсраб, Ом | Rсраб, Ом | Rсраб, Ом | Rсраб, Ом | ∆, Ом | δ, % | ∆, Ом | δ, % |
| A0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 11.7 – Результаты проверки ДО ДЗ # ступени (реактивное сопротивление)

| Фаза | I_srab, А | X0_set, Ом | U_set, В | Изм. 1 | Изм. 2 | Изм. 3 | Средние значения |  |  | Макс. знач. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Xсраб, Ом | Xсраб, Ом | Xсраб, Ом | Xсраб, Ом | ∆, Ом | δ, % | ∆, Ом | δ, % |
| A0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Снятие характеристики срабатывания ДО фаза-фаза (ступень #)

Характеристика срабатываниия Z=f(φ) снята с помощью приложения «Реле сопротивления» ИК Ретом и представлена на рисунке Рисунок 11.1. Отклонения углов составляют – ___град. Относительная погрешность сопротивления составляет - ____ %.

Рисунок 11.1 – Зона срабатывания

Снятие характеристики срабатывания ДО фаза-земля (ступень #)

Характеристика срабатываниия Z=f(φ) снята с помощью приложения «Реле сопротивления» ИК Ретом и представлена на рисунке Рисунок 11.2. Отклонения углов составляют – ___град. Относительная погрешность сопротивления составляет - ____ %.

Рисунок 11.2 – Зона срабатывания

Испытание ИО тока УРОВ

Таблица 11.8 – Результаты проверки ИО максимального действия

| Канал | I_set, А | Изм. 1 |  | Изм. 2 |  | Изм. 3 |  | Средние значения |  |  |  |  | КВ.min | Макс. знач. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Iсраб, А | Iвозв, А | Iсраб, А | Iвозв, А | Iсраб, А | Iвозв, А | Iсраб, А | Iвозв, А | KВ | ∆, А | δ, % |  | ∆, А | δ, % |
| Ia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ib |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ic |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Испытание ИО тока срабатывания I0 ЗНР

Таблица 11.9 – Результаты проверки ИО тока максимального действия

| Канал | I0_set, А | Измерение 1 |  | Измерение 2 |  | Измерение 3 |  | Средние значения |  |  |  |  | КВ.min | Макс. знач. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Iсраб1, А | Iвозв1, А | Iсраб2, А | Iвозв2, А | Iсраб3, А | Iвозв3, А | Iсраб, А | Iвозв, А | KВ | ∆, А | δ, % |  | ∆, А | δ, % |
| I0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Испытание ИО ЗНР по отношению I2/ I1 ЗНР

Таблица 11.10 – Результаты проверки ИО по отношению  I2/I1

| Канал | K_set, о.е | Измерение 1 |  |  | Измерение 2 |  |  | Измерение 3 |  |  | КВ.min | Макс. знач. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | KсрабI2, о.е. | KвозвI2, о.е. | КВ | KсрабI2, о.е. | KвозвI2, о.е. | КВ | KсрабI2, о.е. | KвозвI2, о.е. | КВ |  | ∆, А | δ, % |
| K_set |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Испытание ИО максимального тока БНН

Таблица 11.11 – Результаты проверки ИО тока максимального действия

| Imax_set, А | Iсраб, А |  |  | Средние значения |  |  | Макс. знач. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Изм. 1 | Изм. 2 | Изм. 3 | Iсраб, А | ∆, А | δ, % | ∆, А | δ, % |

Испытание ИО минимального тока присоединения БНН

Таблица 11.12 – Результаты проверки ИО тока максимального действия

| Imin_set, А | Iсраб, А |  |  | Средние значения |  |  | Макс. знач. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Изм. 1 | Изм. 2 | Изм. 3 | Iсраб, А | ∆, А | δ, % | ∆, А | δ, % |

Испытание ИО тока блокировки обратной последовательности БНН

Таблица 11.13 – Результаты проверки ИО тока максимального действия

| I2_set, А | Iсраб, А |  |  | Средние значения |  |  | Макс. знач. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Изм. 1 | Изм. 2 | Изм. 3 | Iсраб, А | ∆, А | δ, % | ∆, А | δ, % |

Испытание ИО тока блокировки нулевой последовательности БНН

Таблица 11.14 – Результаты проверки ИО тока максимального действия

| I0_set, А | Iсраб, А |  |  | Iсраб, А |  |  | Iсраб, А |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Изм. 1 | Изм. 2 | Изм. 3 | Iсраб, А | ∆, А | δ, % | ∆, А | δ, % |

Испытание ИО тока ТНЗНП

Таблица 11.15 – Результаты проверки ИО тока максимального действия

| I0_set, А | Iсраб, А |  |  | Средние значения |  |  | Макс. знач. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Изм. 1 | Изм. 2 | Изм. 3 | Iсраб, А | ∆, А | δ, % | ∆, А | δ, % |

Испытание ИО тока фазного контура токовой отсечки

Таблица 11.16 – Результаты проверки ИО тока максимального действия

| Канал | I_set_ph1, А | Измерение 1 |  | Измерение 2 |  | Измерение 3 |  | Средние значения |  |  |  |  | КВ.min | Макс. знач. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Iсраб1, А | Iвозв1, А | Iсраб2, А | Iвозв2, А | Iсраб3, А | Iвозв3, А | Iсраб, А | Iвозв, А | KВ | ∆, А | δ, % |  | ∆, А | δ, % |
| Ia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ib |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ic |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Испытание ИО тока междуфазного контура токовой отсечки

Таблица 11.17 – Результаты проверки ИО тока максимального действия

| Канал | I_set_2ph1, А | Измерение 1 |  | Измерение 2 |  | Измерение 3 |  | Средние значения |  |  |  |  | КВ.min | Макс. знач. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Iсраб1, А | Iвозв1, А | Iсраб2, А | Iвозв2, А | Iсраб3, А | Iвозв3, А | Iсраб, А | Iвозв, А | KВ | ∆, А | δ, % |  | ∆, А | δ, % |
| Ia-Ib |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ib-Ic |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ic-Ia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Испытание ИО тока нулевой последовательности токовой отсечки

Таблица 11.18 – Результаты проверки ИО тока максимального действия

| Канал | I_set_I01, А | Измерение 1 |  | Измерение 2 |  | Измерение 3 |  | Средние значения |  |  |  |  | КВ.min | Макс. знач. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Iсраб1, А | Iвозв1, А | Iсраб2, А | Iвозв2, А | Iсраб3, А | Iвозв3, А | Iсраб, А | Iвозв, А | KВ | ∆, А | δ, % |  | ∆, А | δ, % |
| I0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Испытание ИО тока фазного контура МТЗ (ступень #)

Таблица 11.19 – Результаты проверки ИО тока максимального действия

| Канал | I_set_ph, А | Измерение 1 |  | Измерение 2 |  | Измерение 3 |  | Средние значения |  |  |  |  | КВ.min | Макс. знач. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Iсраб1, А | Iвозв1, А | Iсраб2, А | Iвозв2, А | Iсраб3, А | Iвозв3, А | Iсраб, А | Iвозв, А | KВ | ∆, А | δ, % |  | ∆, А | δ, % |
| Ia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ib |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ic |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Испытание ИО тока междуфазного контура МТЗ (ступень #)

Таблица 11.20 – Результаты проверки ИО тока максимального действия

| Канал | I_set_2ph, А | Измерение 1 |  | Измерение 2 |  | Измерение 3 |  | Средние значения |  |  |  |  | КВ.min | Макс. знач. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Iсраб1, А | Iвозв1, А | Iсраб2, А | Iвозв2, А | Iсраб3, А | Iвозв3, А | Iсраб, А | Iвозв, А | KВ | ∆, А | δ, % |  | ∆, А | δ, % |
| Ia-Ib |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ib-Ic |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ic-Ia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Испытание ИО блокировки от броска тока намагничивания

Таблица 11.21 – Результаты проверки ИО блокировки от броска тока намагничивания

| Канал | I1, A | К_set, % | Измерение 1 |  | Измерение 2 |  | Измерение 3 |  | Средн. знач. |  |  |  | Макс. знач. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Iсраб2гарм, А | Ксраб | Iсраб2гарм, А | Ксраб | Iсраб2гарм, А | Ксраб | Iсраб2гарм, А | Ксраб | ∆, А | δ, % | ∆, А | δ, % |
| Ia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ib |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ic |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Испытание ИО АОДС

Таблица 11.22 – Результаты проверки ИО тока максимального действия

| Канал | I1, A | К_set, % | Измерение 1 |  | Измерение 2 |  | Измерение 3 |  | Средн. знач. |  |  |  | Макс. знач. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Iсраб2гарм, А | Ксраб | Iсраб2гарм, А | Ксраб | Iсраб2гарм, А | Ксраб | Iсраб2гарм, А | Ксраб | ∆, А | δ, % | ∆, А | δ, % |
| Ia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ib |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ic |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Испытание ИО минимального фазного напряжения БНН

Таблица 11.23 – Результаты проверки ИО напряжения минимального действия

| U_min_set, В | Измерение 1 | Измерение 2 | Измерение 3 | Средние значения |  |  | Макс. знач. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Uср, В | Uср, В | Uср, В | Uср, В | ∆сред, В | δсред, % | ∆max, В | δmax, % |

Испытание ИО напряжения обратной последовательности БНН

Таблица 11.24 – Результаты проверки ИО напряжения максимального действия

| U2_set, В | Измерение 1 | Измерение 2 | Измерение 3 | Средние значения |  |  | Макс. знач. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Uср, В | Uср, В | Uср, В | Uср, В | ∆сред, В | δсред, % | ∆max, В | δmax, % |

Испытание ИО напряжения нулевой последовательности БНН

Таблица 11.25 – Результаты проверки ИО напряжения максимального действия

| U0_set, В | Измерение 1 | Измерение 2 | Измерение 3 | Средние значения |  |  | Макс. знач. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Uср, В | Uср, В | Uср, В | Uср, В | ∆сред, В | δсред, % | ∆max, В | δmax, % |

Испытание ИО напряжения обратной последовательности пуска по напряжению

Таблица 11.26 – Результаты проверки ИО напряжения максимального действия

| U2_set, В | U1, В | Изм. 1 |  | Изм. 2 |  | Изм. 3 |  | Средние значения |  |  |  |  | КВ.min | Макс. знач. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Uср, В | Uвз, В | Uср, В | Uвз, В | Uср, В | Uвз, В | Uср, В | Uвз, В | КВ | ∆сред, В | δсред, % |  | ∆max, В | δmax, % |

Испытание ИО минимального напряжения пуска по напряжению

Таблица 11.27 – Результаты проверки ИО напряжения минимального действия

| Канал | U_set, В | Измерение 1 |  | Измерение 2 |  | Измерение 3 |  | Средние значения |  |  |  |  | КВ.min | Макс. знач. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Uср, В | Uвз, В | Uср, В | Uвз, В | Uср, В | Uвз, В | Uср, В | Uвз, В | КВ | ∆сред, В | δсред, % |  | ∆max, В | δmax, % |
| Uab |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ubc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uca |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Испытание ИО минимального напряжения стороны 1 контроля напряжения

Таблица 11.28 – Результаты проверки ИО напряжения минимального действия

| Канал | Us1min_set, В | Измерение 1 |  | Измерение 2 |  | Измерение 3 |  | Средние значения |  |  |  |  | КВ.min | Макс. знач. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Uср, В | Uвз, В | Uср, В | Uвз, В | Uср, В | Uвз, В | Uср, В | Uвз, В | КВ | ∆сред, В | δсред, % |  | ∆max, В | δmax, % |

Испытание ИО максимального напряжения стороны 1 контроля напряжения

Таблица 11.29 – Результаты проверки ИО напряжения максимального действия

| Канал | Us1max_set, В | Измерение 1 |  | Измерение 2 |  | Измерение 3 |  | Средние значения |  |  |  |  | КВ.min | Макс. знач. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Uср, В | Uвз, В | Uср, В | Uвз, В | Uср, В | Uвз, В | Uср, В | Uвз, В | КВ | ∆сред, В | δсред, % |  | ∆max, В | δmax, % |

Испытание ИО минимального напряжения стороны 2 контроля напряжения

Таблица 11.30 – Результаты проверки ИО напряжения минимального действия

| Канал | Us2min_set, В | Измерение 1 |  | Измерение 2 |  | Измерение 3 |  | Средние значения |  |  |  |  | КВ.min | Макс. знач. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Uср, В | Uвз, В | Uср, В | Uвз, В | Uср, В | Uвз, В | Uср, В | Uвз, В | КВ | ∆сред, В | δсред, % |  | ∆max, В | δmax, % |

Испытание ИО максимального напряжения стороны 2 контроля напряжения

Таблица 11.31 – Результаты проверки ИО напряжения максимального действия

| Канал | Us2max_set, В | Измерение 1 |  | Измерение 2 |  | Измерение 3 |  | Средние значения |  |  |  |  | КВ.min | Макс. знач. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Uср, В | Uвз, В | Uср, В | Uвз, В | Uср, В | Uвз, В | Uср, В | Uвз, В | КВ | ∆сред, В | δсред, % |  | ∆max, В | δmax, % |

Испытание реле направления мощности ТНЗНП

Таблица 11.32 – Результаты проверки границ рабочего сектора РНМ ТНЗНП и угла максимальной чувствительности (прямое направление мощности)

| φМЧ | Подаваемые величины |  | Измерение 1 |  |  |  | Измерение 2 |  |  |  | Измерение 3 |  |  |  | Средние значения |  |  |  | Сектор зоны срабатывания φсек° | Смещение угла возврата |  | φмч.расч° | ∆, φ° |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I, A | U, В | φ1.сраб° | φ2.сраб° | φ1.возв° | φ2.возв° | φ1.сраб° | φ2.сраб° | φ1.возв° | φ2.возв° | φ1.сраб° | φ2.сраб° | φ1.возв° | φ2.возв° | φ1.сраб° | φ2.сраб° | φ1.возв° | φ2.возв° |  | ∆φвозв.1 | ∆φвозв.2 |  |  |
|  | I0=Iн | Uн⦟0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Испытание реле направления мощности МТЗ

Таблица 11.33 – Результаты проверки границ рабочего сектора РНМ МТЗ и угла максимальной чувствительности (прямое направление мощности)

| φМЧ | Подаваемые величины |  | Измерение 1 |  |  |  | Измерение 2 |  |  |  | Измерение 3 |  |  |  | Средние значения |  |  |  | Сектор зоны срабатывания φсек° | Смещение угла возврата |  | φмч.расч° | ∆, φ° |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I, A | U, В | φ1.сраб° | φ2.сраб° | φ1.возв° | φ2.возв° | φ1.сраб° | φ2.сраб° | φ1.возв° | φ2.возв° | φ1.сраб° | φ2.сраб° | φ1.возв° | φ2.возв° | φ1.сраб° | φ2.сраб° | φ1.возв° | φ2.возв° |  | ∆φвозв.1 | ∆φвозв.2 |  |  |
|  | Ia=Iн | Uн⦟240 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ib=Iн | Uн⦟120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ic=Iн | Uн⦟0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

В период испытаний выявленные дефекты: нет.

Заключение: параметры уставок срабатывания, коэффициентов возврата и погрешностей измерительных органов соответствуют приемочным критериям.

Испытание времени срабатывания защит и функций автоматики

Средняя основная относительная погрешность по выдержке времени защит не превышает ±1.5 % от уставки, в случае если абсолютная погрешность больше 30 мс. Для абсолютной погрешности времени менее 30 мс относительная погрешность не нормируется.

Испытание задержки на срабатывание ступени ДЗ для многофазного КЗ (ступень #)

Таблица 12.1 – Результаты проверки задержки срабатывания

| T1, с | Изм. 1 | Изм. 2 | Изм. 3 | Средн. знач. |  |  | Макс. знач. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | tсраб, с | tсраб, с | tсраб, с | tсраб, с | ∆, с | δ, % | ∆, с | δ, % | tсраб, с |

Испытание задержки на срабатывание ступени ДЗ для однофазного КЗ (ступень #)

Таблица 12.2 – Результаты проверки задержки срабатывания

| T2, с | Изм. 1 | Изм. 2 | Изм. 3 | Средн. знач. |  |  | Макс. знач. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | tсраб, с | tсраб, с | tсраб, с | tсраб, с | ∆, с | δ, % | ∆, с | δ, % | tсраб, с |

Испытание задержки срабатывания при автоматическом ускорении ДЗ (ступень #)

Таблица 12.3 – Результаты проверки задержки срабатывания

| T3, с | Изм. 1 | Изм. 2 | Изм. 3 | Средн. знач. |  |  | Макс. знач. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | tсраб, с | tсраб, с | tсраб, с | tсраб, с | ∆, с | δ, % | ∆, с | δ, % | tсраб, с |

Испытание задержки срабатывания при оперативном ускорении ДЗ (ступень #)

Таблица 12.4 – Результаты проверки задержки срабатывания

| T4, с | Изм. 1 | Изм. 2 | Изм. 3 | Средн. знач. |  |  | Макс. знач. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | tсраб, с | tсраб, с | tсраб, с | tсраб, с | ∆, с | δ, % | ∆, с | δ, % | tсраб, с |

Испытание задержки срабатывания при оперативном ускорении ДЗ (ступень #) без выдержки времени

Таблица 12.5 – Результаты проверки задержки срабатывания

| T5, с | Изм. 1 | Изм. 2 | Изм. 3 | Средн. знач. |  |  | Макс. знач. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | tсраб, с | tсраб, с | tсраб, с | tсраб, с | ∆, с | δ, % | ∆, с | δ, % | tсраб, с |

Испытание времени срабатывания фазных и междуфазных контуров ТО

Таблица 12.6 – Результаты проверки времени срабатывания

| T1, с | Изм. 1 | Изм. 2 | Изм. 3 | Средн. знач. |  |  | Макс. знач. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | tсраб, с | tсраб, с | tсраб, с | tсраб, с | ∆, с | δ, % | ∆, с | δ, % | tсраб, с |

Испытание времени срабатывания ТО по току нулевой последовательности

Таблица 12.7 – Результаты проверки времени срабатывания

| T2, с | Изм. 1 | Изм. 2 | Изм. 3 | Средн. знач. |  |  | Макс. знач. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | tсраб, с | tсраб, с | tсраб, с | tсраб, с | ∆, с | δ, % | ∆, с | δ, % | tсраб, с |

Испытание времени срабатывания фазных и междуфазных контуров ТО при ускорении

Таблица 12.8 – Результаты проверки времени срабатывания

| T3, с | Изм. 1 | Изм. 2 | Изм. 3 | Средн. знач. |  |  | Макс. знач. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | tсраб, с | tсраб, с | tсраб, с | tсраб, с | ∆, с | δ, % | ∆, с | δ, % | tсраб, с |

Испытание времени срабатывания ТО по току нулевой последовательности при ускорении

Таблица 12.9 – Результаты проверки времени срабатывания

| T4, с | Изм. 1 | Изм. 2 | Изм. 3 | Средн. знач. |  |  | Макс. знач. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | tсраб, с | tсраб, с | tсраб, с | tсраб, с | ∆, с | δ, % | ∆, с | δ, % | tсраб, с |

Испытание времени срабатывания МТЗ (ступень #)

Таблица 12.10 – Результаты проверки времени срабатывания

| T1, с | Изм. 1 | Изм. 2 | Изм. 3 | Средн. знач. |  |  | Макс. знач. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | tсраб, с | tсраб, с | tсраб, с | tсраб, с | ∆, с | δ, % | ∆, с | δ, % | tсраб, с |

Испытание времени срабатывания АОДС

Таблица 12.11 – Результаты проверки времени срабатывания

| T1, с | Изм. 1 | Изм. 2 | Изм. 3 | Средн. знач. |  |  | Макс. знач. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | tсраб, с | tсраб, с | tсраб, с | tсраб, с | ∆, с | δ, % | ∆, с | δ, % | tсраб, с |

Испытание времени срабатывания при автоматическом ускорении МТЗ (ступень #)

Таблица 12.12 – Результаты проверки времени срабатывания

| T2, с | Изм. 1 | Изм. 2 | Изм. 3 | Средн. знач. |  |  | Макс. знач. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | tсраб, с | tсраб, с | tсраб, с | tсраб, с | ∆, с | δ, % | ∆, с | δ, % | tсраб, с |

Испытание времени срабатывания при оперативном ускорении МТЗ (ступень #)

Таблица 12.13 – Результаты проверки времени срабатывания

| T3, с | Изм. 1 | Изм. 2 | Изм. 3 | Средн. знач. |  |  | Макс. знач. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | tсраб, с | tсраб, с | tсраб, с | tсраб, с | ∆, с | δ, % | ∆, с | δ, % | tсраб, с |

Испытание времени ввода автоматического ускорения

Таблица 12.14 – Результаты проверки длительности

| T1, с | Изм. 1 | Изм. 2 | Изм. 3 | Средн. знач. |  |  | Макс. знач. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | tсраб, с | tсраб, с | tсраб, с | tсраб, с | ∆, с | δ, % | ∆, с | δ, % | tсраб, с |

Испытание задержки срабатывания сигнализации БНН

Таблица 12.15 – Результаты проверки времени срабатывания

| AlmT, с | Изм. 1 | Изм. 2 | Изм. 3 | Средн. знач. |  |  | Макс. знач. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | tсраб, с | tсраб, с | tсраб, с | tсраб, с | ∆, с | δ, % | ∆, с | δ, % | tсраб, с |

Испытание времени срабатывания ТНЗНП (ступень #)

Таблица 12.16 – Результаты проверки времени срабатывания

| T1, с | Изм. 1 | Изм. 2 | Изм. 3 | Средн. знач. |  |  | Макс. знач. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | tсраб, с | tсраб, с | tсраб, с | tсраб, с | ∆, с | δ, % | ∆, с | δ, % | tсраб, с |

Испытание времени срабатывания при автоматическом ускорении ТНЗНП (ступень #)

Таблица 12.17 – Результаты проверки времени срабатывания

| T2, с | Изм. 1 | Изм. 2 | Изм. 3 | Средн. знач. |  |  | Макс. знач. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | tсраб, с | tсраб, с | tсраб, с | tсраб, с | ∆, с | δ, % | ∆, с | δ, % | tсраб, с |

Испытание времени срабатывания при оператиивном ускорении ТНЗНП (ступень #)

Таблица 12.18 – Результаты проверки времени срабатывания

| T3, с | Изм. 1 | Изм. 2 | Изм. 3 | Средн. знач. |  |  | Макс. знач. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | tсраб, с | tсраб, с | tсраб, с | tсраб, с | ∆, с | δ, % | ∆, с | δ, % | tсраб, с |

Испытание времени срабатывания защиты ЭМВ

Таблица 12.19 – Результаты проверки времени срабатывания

| T_emc, с | Изм. 1 | Изм. 2 | Изм. 3 | Средн. знач. |  |  | Макс. знач. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | tсраб, с | tсраб, с | tсраб, с | tсраб, с | ∆, с | δ, % | ∆, с | δ, % | tсраб, с |

Испытание времени срабатывания защиты ЭМО

Таблица 12.20 – Результаты проверки времени срабатывания

| T_emo, с | Изм. 1 | Изм. 2 | Изм. 3 | Средн. знач. |  |  | Макс. знач. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | tсраб, с | tсраб, с | tсраб, с | tсраб, с | ∆, с | δ, % | ∆, с | δ, % | tсраб, с |

Испытание времени срабатывания сигнала незаведенного состояния пружины

Таблица 12.21 – Результаты проверки времени срабатывания

| T_spring_ dis, с | Изм. 1 | Изм. 2 | Изм. 3 | Средн. знач. |  |  | Макс. знач. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | tсраб, с | tсраб, с | tсраб, с | tсраб, с | ∆, с | δ, % | ∆, с | δ, % | tсраб, с |

Испытание времени срабатывания защиты от низкого давления элегаза

Таблица 12.22 – Результаты проверки времени срабатывания

| T_low_ pr1, с | Изм. 1 | Изм. 2 | Изм. 3 | Средн. знач. |  |  | Макс. знач. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | tсраб, с | tсраб, с | tсраб, с | tсраб, с | ∆, с | δ, % | ∆, с | δ, % | tсраб, с |

Испытание времени срабатывания защиты от аварийного давления элегаза

Таблица 12.23 – Результаты проверки времени срабатывания

| T_low_ pr2, с | Изм. 1 | Изм. 2 | Изм. 3 | Средн. знач. |  |  | Макс. знач. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | tсраб, с | tсраб, с | tсраб, с | tсраб, с | ∆, с | δ, % | ∆, с | δ, % | tсраб, с |

Испытание времени срабатывания защиты от низкого давления элегаза ТТ

Таблица 12.24 – Результаты проверки времени срабатывания

| T_ct_low_ pr1, с | Изм. 1 | Изм. 2 | Изм. 3 | Средн. знач. |  |  | Макс. знач. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | tсраб, с | tсраб, с | tсраб, с | tсраб, с | ∆, с | δ, % | ∆, с | δ, % | tсраб, с |

Испытание времени срабатывания защиты от аварийного давления элегаза ТТ

Таблица 12.25 – Результаты проверки времени срабатывания

| T_ct_low_ pr2, с | Изм. 1 | Изм. 2 | Изм. 3 | Средн. знач. |  |  | Макс. знач. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | tсраб, с | tсраб, с | tсраб, с | tсраб, с | ∆, с | δ, % | ∆, с | δ, % | tсраб, с |

Испытание выдержки времени контроля напряжений ЭМВ, ЭМО1, ЭМО2, цепей сигнализации

Таблица 12.26 – Результаты проверки времени срабатывания

| T_ctrl_opU, с | Изм. 1 | Изм. 2 | Изм. 3 | Средн. знач. |  |  | Макс. знач. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | tсраб, с | tсраб, с | tсраб, с | tсраб, с | ∆, с | δ, % | ∆, с | δ, % | tсраб, с |

Испытание времени срабатывания сигнала неисправности обогрева

Таблица 12.27 – Результаты проверки времени срабатывания

| T_heat_ fault, с | Изм. 1 | Изм. 2 | Изм. 3 | Средн. знач. |  |  | Макс. знач. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | tсраб, с | tсраб, с | tсраб, с | tсраб, с | ∆, с | δ, % | ∆, с | δ, % | tсраб, с |

Испытание времени срабатывания сигнала о вводе режима управления из привода

Таблица 12.28 – Результаты проверки времени срабатывания

| T_from_ eng, с | Изм. 1 | Изм. 2 | Изм. 3 | Средн. знач. |  |  | Макс. знач. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | tсраб, с | tсраб, с | tсраб, с | tсраб, с | ∆, с | δ, % | ∆, с | δ, % | tсраб, с |

Испытание времени срабатывания сигнала об отключении питания привода

Таблица 12.29 – Результаты проверки времени срабатывания

| T_engine_ fault, с | Изм. 1 | Изм. 2 | Изм. 3 | Средн. знач. |  |  | Макс. знач. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | tсраб, с | tсраб, с | tсраб, с | tсраб, с | ∆, с | δ, % | ∆, с | δ, % | tсраб, с |

Испытание времени срабатывания сигнализации неисправности цепей управления

Таблица 12.30 – Результаты проверки времени срабатывания

| T_break_ ctrl, с | Изм. 1 | Изм. 2 | Изм. 3 | Средн. знач. |  |  | Макс. знач. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | tсраб, с | tсраб, с | tсраб, с | tсраб, с | ∆, с | δ, % | ∆, с | δ, % | tсраб, с |

Испытание времени отключения опертока ЭМ при блокировке управления

Таблица 12.31 – Результаты проверки времени срабатывания

| T_block_ em, с | Изм. 1 | Изм. 2 | Изм. 3 | Средн. знач. |  |  | Макс. знач. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | tсраб, с | tсраб, с | tсраб, с | tсраб, с | ∆, с | δ, % | ∆, с | δ, % | tсраб, с |

Испытание длительности импульса ФОВ, ФВВ

Таблица 12.32 – Результаты проверки времени срабатывания

| T_out, с | Изм. 1 | Изм. 2 | Изм. 3 | Средн. знач. |  |  | Макс. знач. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | tсраб, с | tсраб, с | tсраб, с | tсраб, с | ∆, с | δ, % | ∆, с | δ, % | tсраб, с |

Испытание выдержки времени готовности АПВ

Таблица 12.33 – Результаты времени срабатывания

| T_return, с | Изм. 1 | Изм. 2 | Изм. 3 | Средн. знач. |  |  | Макс. знач. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | tсраб, с | tсраб, с | tсраб, с | tсраб, с | ∆, с | δ, % | ∆, с | δ, % | tсраб, с |

Испытание выдержки времени АПВ

Таблица 12.34 – Результаты проверки времени срабатывания

| T_rec, с | Изм. 1 | Изм. 2 | Изм. 3 | Средн. знач. |  |  | Макс. знач. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | tсраб, с | tсраб, с | tсраб, с | tсраб, с | ∆, с | δ, % | ∆, с | δ, % | tсраб, с |

Испытание выдержки времени ожидания условий включения

Таблица 12.35 – Результаты проверки длительности

| T_wait_rec, с | Изм. 1 | Изм. 2 | Изм. 3 | Средн. знач. |  |  | Макс. знач. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | tсраб, с | tсраб, с | tсраб, с | tсраб, с | ∆, с | δ, % | ∆, с | δ, % | tсраб, с |

Испытание времени ожидания синхронизма

Таблица 12.36 – Результаты времени срабатывания

| T_sync, с | Изм. 1 | Изм. 2 | Изм. 3 | Средн. знач. |  |  | Макс. знач. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | tсраб, с | tсраб, с | tсраб, с | tсраб, с | ∆, с | δ, % | ∆, с | δ, % | tсраб, с |

Испытание времени срабатывания УРОВ «на себя»

Таблица 12.37 – Результаты времени срабатывания

| T_self, с | Изм. 1 | Изм. 2 | Изм. 3 | Средн. знач. |  |  | Макс. знач. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | tсраб, с | tсраб, с | tсраб, с | tсраб, с | ∆, с | δ, % | ∆, с | δ, % | tсраб, с |

Испытание времени срабатывания УРОВ

Таблица 12.38 – Результаты времени срабатывания

| T_cbf, с | Изм. 1 | Изм. 2 | Изм. 3 | Средн. знач. |  |  | Макс. знач. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | tсраб, с | tсраб, с | tсраб, с | tсраб, с | ∆, с | δ, % | ∆, с | δ, % | tсраб, с |

Испытание минимального времени пуска УРОВ

Таблица 12.39 – Результаты времени срабатывания

| T_start, с | Изм. 1 | Изм. 2 | Изм. 3 | Средн. знач. |  |  | Макс. знач. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | tсраб, с | tсраб, с | tсраб, с | tсраб, с | ∆, с | δ, % | ∆, с | δ, % | tсраб, с |

Испытание времени срабатывания ЗНФ

Таблица 12.40 – Результаты времени срабатывания

| T_znf, с | Изм. 1 | Изм. 2 | Изм. 3 | Средн. знач. |  |  | Макс. знач. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | tсраб, с | tсраб, с | tсраб, с | tсраб, с | ∆, с | δ, % | ∆, с | δ, % | tсраб, с |

Испытание времени срабатывания ЗНФ на обесточивание контакторов ЭМ

Таблица 12.41 – Результаты времени срабатывания

| T_znf_em, с | Изм. 1 | Изм. 2 | Изм. 3 | Средн. знач. |  |  | Макс. знач. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | tсраб, с | tсраб, с | tсраб, с | tсраб, с | ∆, с | δ, % | ∆, с | δ, % | tсраб, с |

Испытание времени срабатывания ЗНР

Таблица 12.42 – Результаты времени срабатывания

| T_znr, с | Изм. 1 | Изм. 2 | Изм. 3 | Средн. знач. |  |  | Макс. знач. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | tсраб, с | tсраб, с | tсраб, с | tсраб, с | ∆, с | δ, % | ∆, с | δ, % | tсраб, с |

В период испытаний выявленные дефекты: нет.

Заключение: параметры времени срабатывания защиты соответствуют приемочным критериям.

Комплексная проверка шкафа

Проверка оперативного включения выключателя

Таблица 13.1 – Результаты проверки оперативного включения выключателя

| № п/п | Режим проверки | Ожидаемое действие | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Включение от ключа управления | Выключатель переходит во включенное положение Формирование «Сигнализация ‘Включено’», свечение красной лампы на панели управления Осциллограмма соответствует корректному циклу включения |  |
|  | Включение от кнопок управления на ИЧМ контроллера |  |  |
|  | Включение от ключа управления на панели управления |  |  |

Проверка оперативного отключения выключателя

Таблица 13.2 – Результаты проверки оперативного отключения выключателя

| № п/п | Режим проверки | Ожидаемое действие | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Отключение от ключа управления | Выключатель переходит в отключенное положение. Формирование «Сигнализация ‘Отключено’», свечение зеленой лампы на панели управления Осциллограмма соответствует корректному циклу отключения |  |
|  | Отключение от кнопок управления на ИЧМ контроллера |  |  |
|  | Отключение от ключа управления на панели управления |  |  |

Проверка действия блокировки от многократных включений

Таблица 13.3 – Результаты проверки блокировки от многократных включений

| № п/п | Режим проверки | Ожидаемое действие | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Включение от ключа управления | Последовательная смену состояний выключателя: включенное положение → отключение без выдержки времени → длительное отключенное состояние (при подаваемой команде включения). Формирование «Сигнализация ‘Отключено’», свечение зеленой лампы на панели управлении. По осциллограмме событий проверить корректность блокировки от многократных включений по сигналам РПВ1(2), РПО, датчика тока ЭМО1(2). |  |
|  | Включение от кнопок управления на ИЧМ контроллера |  |  |
|  | Включение от ключа управления на панели управления |  |  |

Проверка логических цепей запрета АПВ

Таблица 13.4 – Результаты проверки логических цепей запрета АПВ

| № п/п | Режим проверки | Ожидаемое действие | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Включение выключателя | Выключатель переходит во включенное положение |  |
|  | Внешний запрет АПВ | Сброс сигнала готовности АПВ |  |
|  | Отключение выключателя действием защиты или по входу внешнего отключения | Выключатель переходит во включенное положение, отсутствие включение после набора выдержки времени АПВ |  |

Проверка контроля напряжений при выполнении АПВ

Таблица 13.5 – Результаты проверки контроля напряжений при выполнении АПВ

| № п.п. | Режим контроля напряжения при выполнении АПВ | Условия опыта | Внешние условия опыта | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Без контроля напряжений | Цифровой ключ A7 «ОНШ1 + ННШ2» → «Выведено» Цифровой ключ A8 «ОНШ2 + ННШ1» → «Выведено» Цифровой ключ A9 «Без контролей» → «Введено» | U1=U2=U3=0, U4=0 |  |
|  | Контроль отсутствия напряжения на 2 СШ и наличия напряжения на 1 СШ (КОНШ2 – КННШ1) | Цифровой ключ A7 «ОНШ1 + ННШ2» → «Выведено» Цифровой ключ A8 «ОНШ2 + ННШ1» → «Введено» Цифровой ключ A9 «Без контролей» → «Выведено» | U1=U2=U3=60 В U4=0 |  |
|  | Контроль наличия напряжения на 2 СШ и отсутствия напряжения на 1 СШ (КННШ2 – КОНШ1) | Цифровой ключ A7 «ОНШ1 + ННШ2» → «Введено» Цифровой ключ A8 «ОНШ2 + ННШ1» → «Выведено» Цифровой ключ A9 «Без контролей» → «Выведено» | U1=U2=U3=0, U4=60 В |  |
|  | Контроль наличия напряжения на 2 СШ и наличия напряжения на 1 СШ (КННШ2 – КННШ1) | Цифровой ключ A7 «ОНШ1 + ННШ2» → «Выведено» Цифровой ключ A8 «ОНШ2 + ННШ1» → «Выведено» Цифровой ключ A9 «Без контролей» → «Выведено» | U1=U2=U3=60 В, U4=0 В |  |
|  |  |  | U1=U2=U3=60 В, U4=60 В |  |

Проверка включения от АПВ с улавливанием синхронизма

Таблица 13.6 – Результаты проверки включения от АПВ с улавливанием синхронизма

| № п/п | Режим проверки | Ожидаемое действие | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Включение выключателя | Выключатель переходит во включенное положение |  |
|  | Проверка готовности АПВ выключателя | Появление сигналов готовности АПВ |  |
|  | Режим несинхронных напряжений ЭС1(2), U1=U2=U3=60 В, U4=60 В Отключение выключателя от защит или по входу внешнего отключения | Выполнение включения от АПВ после набора выдержки времени АПВ и времени синхронизации |  |
|  | Расчет мгновенных углов синхронизируемых напряжений при возникновении «РПВ» (KQC) | при частоте скольжения до 3 Гц не более ± 5° |  |

Проверка при подаче и снятии питания

Проверка отсутствия ложного срабатывания терминала при подаче напряжения оперативного тока обратной полярности

Не зафиксировано ложного срабатывания шкафа при подаче напряжения оперативного тока обратной полярности. Замечаний нет.

Проверка отсутствия ложного действия при снятии и подаче напряжения оперативного тока

Не зафиксировано ложного срабатывания шкафа при снятии и подаче напряжения оперативного тока на терминал. Замечаний нет.

Проверка работоспособности осциллографирования

Произведена настройка осциллографирования согласно бланка уставок.

Произведена запись осциллограммы принудительно и от одной из введенных защит. Скачанная осциллограмма соответствует настроенным параметрам и подаваемым сигналам. Замечаний нет.

Заключение

Испытуемый шкаф ШЭТ 451.01-0-ПСРЗ на базе многофункциональных контроллеров
ARIS-42XX соответствует приемочным критериям.

| Испытания провели: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (должность) |  | (Подпись) |  | (ФИО) |