Общество с ограниченной ответственностью

«Прософт - Системы»

ОКПД2 27.12.31.000

ШКАФ АВТОМАТИКИ УПРАВЛЕНИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ 110 – 220 КВ С ФУНКЦИЯМИ КОНТРОЛЛЕРА ПРИСОЕДИНЕНИЯ НА БАЗЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ КОНТРОЛЛЕРОВ ARIS – 42XX (ШЭТ 251.01-0-ПСРЗ)

БЛАНК УСТАВОК

ПБКМ.656457.005.006 БУ

| Объект |  |
| --- | --- |
| Присоединение |  |
| Заводской номер |  |
| Дата |  |

Тип выключателя

| Тип выключателя |  |
| --- | --- |

Программное обеспечение

| Версия ПО контроллера | 1.9.165 |
| --- | --- |
| Версия бланка уставок | 1.0 |

Система → Настройка модулей → Модуль 12 (Тип DM_CSWI) →

Общие параметры модуля (п. 12)

| Настраиваемый параметр | Диапазон значений | Значение уставки |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | по умолчанию | по заданию |
| Тип модуля релейной защиты | Модуль релейной защиты P3 / Модуль релейной защиты P4 / Модуль релейной защиты P6 / Модуль релейной защиты P7 / | Модуль релейной защиты P3 |  |

Параметры токовых входов (I1, I2, I3, I4) (п. 12)

| Настраиваемый параметр | Диапазон значений | Значение уставки |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | по умолчанию | по заданию |
| Схема подключения первичных преобразователей тока к входам I1, I2, I3 | 2TT / 3TT | 3ТТ |  |
| Номинальный ток входов I1, I2, I3 первичный, А | 10 – 31500 (шаг 1) | 200 |  |
| Номинальный ток входов I1, I2, I3 вторичный, А | 1 5 | Определяется на основе типа модуля (не редактируется) |  |
| Нижний предел измерения входов I1, I2, I3, А | (0,02 – 0,1)·Iн.втор (шаг 0,001) | 0,02·Iн.втор |  |
| Номинальный ток входа I4 первичный, А | 10 – 31500 (шаг 1) | 200 |  |
| Номинальный ток входа I4 вторичный, А | 11 52 | Определяется на основе типа модуля (не редактируется) |  |
| Нижний предел измерения входа I4, А | (0,02 – 0,1)·Iн.втор (шаг 0,001) | 0,02·Iн.втор |  |

Параметры входов напряжения (U1, U2, U3, U4) (пп. 3.7, 12)

| Настраиваемый параметр | Диапазон значений | Значение уставки |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | по умолчанию | по заданию |
| Способ подключения напряжений к входам U1, U2, U3 | Фазные/Линейные напряжения | Фазные напряжения |  |
| Номинальное напряжение входов U1, U2, U3, U4 первичное, кВ | 35 – 220 (шаг 0,01) | 220 |  |
| Номинальное напряжение входов U1, U2, U3 вторичное, В | 100 / 100/√3 | 100 |  |
| Нижний предел измерения входов U1, U2, U3, В | (0,01 – 0,03)·Uн.втор (шаг 0,01) | 0,03·Uн.втор |  |
| Тип входа U4 | 3U0 / Напряжение ввода (линии) | 3U01 |  |
|  | Ток отбора | Ток отбора2 |  |
| Номинальное напряжение входа U4 вторичное, В1 | 100 / 100/√3 / 100/3 | 100 |  |
| Коэффициент согласования U1, U2, U3 и U4, о.е.1 | 0,01 – 100 (шаг 0,001) | 1 |  |
| Угол корректировки U4, град1 | -180 – 180 | 0 |  |
| Нижний предел измерения входа U4, В1 | (0,01 – 0,03)·Uн.втор (шаг 0,01) | 0,03·Uн.втор |  |
| Коэффициент перевода Iотб в U, В/А2 | 250 – 1000 (шаг 1) | 770 |  |
| Угол корректировки Iотб, град2 | -180 – 180 | -90 |  |
| Нижний предел измерения входа Iотб, А2 | 0,001 – 0,01 (шаг 0,001) | 0,001 |  |

Система → Настройка модулей → Модуль 9 (Тип C3.4) →

Параметры датчиков тока (I1, I2, I3) (п. 5.2)

| Настраиваемый параметр |  | Диапазон значений | Значение уставки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | по заданию |
| Задержка срабатывания, мс | I1 | 0 – 20 (шаг 4) | 8 |  |
|  | I2 |  | 8 |  |
|  | I3 |  | 8 |  |
| Ток срабатывания, А | I1 | 0,1 – 10 (шаг 0,1) | 3,5 |  |
|  | I2 |  | 3,5 |  |
|  | I3 |  | 3,5 |  |
| Ток возврата, А | I1 | 0,1 – 10 (шаг 0,1) | 3 |  |
|  | I2 |  | 3 |  |
|  | I3 |  | 3 |  |

Параметры датчиков напряжения (V1, V2, V3)

| Настраиваемый параметр |  | Диапазон значений | Значение уставки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | по заданию |
| Задержка срабатывания, мс | V1 | 0 – 20 (шаг 1) | 5 |  |
|  | V2 |  | 5 |  |
|  | V3 |  | 5 |  |

Параметры двухпозиционных каналов (п.12)

| Настраиваемый параметр | Диапазон значений | Значение уставки |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | по умолчанию | по заданию |
| Дискретный вход «Вкл.» | 1(V1)/2(V2)/3(V3) | 2(V2) |  |
| Дискретный вход «Откл.» | 1(V1)/2(V2)/3(V3) | 1(V1) |  |
| Фильтр неопределенного состояния, мс | 0 - 60000 | 250 |  |

РЗА → Уставки → Контроль напряжения (п. 3.9)

| Наименование | Обозначение (имя канала) | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Место установки ТН | XB1 | шины / присоединение | шины |  |  |  |  |
| Контролируемое напряжение присоединения | ph_ctrl | фаза A / фаза B / фаза C | фаза A |  |  |  |  |
| Напряжение сраб. ПО минимального напряжения стороны 1, В | Us1min_set | 5 – 150 (шаг 0,1) | 15 |  |  |  |  |
| Напряжение сраб. ПО максимального напряжения стороны 1, В | Us1max_set | 5 – 150 (шаг 0,1) | 50 |  |  |  |  |
| Напряжение сраб. ПО минимального напряжения стороны 2, В | Us2min_set | 5 – 150 (шаг 0,1) | 15 |  |  |  |  |
| Напряжение сраб. ПО максимального напряжения стороны 2, В | Us2max_set | 5 – 150 (шаг 0,1) | 50 |  |  |  |  |

РЗА → Уставки → Защита и управление выключателем (п. 5, 8)

| Наименование | Обозначение (имя канала) | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Второй электромагнит отключения | XB1 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Контроль исправности цепей управления | XB2 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Режим работы защиты ЭМВ, ЭМО1(2) | XB3 | выведена / введена | выведена |  |  |  |  |
| Отключение опертока ЭМ при блокировке включения и отключения | XB4 | не предусмотрено / предусмотрено | не предусмотрено |  |  |  |  |
| Действие на отключение при аварийном давлении элегаза в ТТ | XB5 | не предусмотрено / предусмотрено | не предусмотрено |  |  |  |  |
| Запрет АПВ при отключении от защиты аварийного давления элегаза в ТТ | XB6 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Блокировка включения и отключения при управлении из привода | XB7 | выведена / введена | выведена |  |  |  |  |
| Запрет АПВ при управлении из привода | XB8 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Контроль наличия напряжения в цепях ЭМ, сигнализации | XB9 | выведен / введен | выведен |  |  |  |  |
| Блокировка управления при отсутствии напряжения в цепях ЭМВ, ЭМО1 | XB10 | не предусмотрена / блокировка цепей включения / блокировка цепей отключения / блокировка цепей включения и отключения | не предусмотрена |  |  |  |  |
| Блокировка включения при неисправности ТТ в цепи выключателя | XB11 | не предусмотрена / предусмотрена от сигнала низкого давления элегаза в ТТ / предусмотрена от сигнала аварийного давления элегаза в ТТ / предусмотрена от сигнала низкого или аварийного давления элегаза в ТТ | не предусмотрена |  |  |  |  |
| Блокировка управления при неисправности цепей управления | XB12 | не предусмотрена / блокировка цепей включения / блокировка цепей отключения / блокировка цепей включения и отключения | не предусмотрена |  |  |  |  |
| Блокировка цепей отключения при отсутствии напряжения в цепях ЭМО2 | XB13 | не предусмотрена / предусмотрена | не предусмотрена |  |  |  |  |
| Запрет АПВ при блокировке цепей включения | XB14 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Контроль положения разъединителей ФОВ | XB15 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Режим работы выключателя | XB16 | присоединение / обходной | присоединение |  |  |  |  |
| Подключение выключателя через развилку из разъединителей | XB17 | не предусмотрено / предусмотрено | не предусмотрено |  |  |  |  |
| Режим работы цепей сигнализации положения выключателя | XB18 | выведены / введены от РПВ, РПО / введены от блок-контактов выключателя | выведены |  |  |  |  |
| Время срабатывания защиты ЭМВ от длительного протекания тока, с | T_emc | 0,1 – 2 (шаг 0,01) | 1 |  |  |  |  |
| Время срабатывания защиты ЭМО от длительного протекания тока, с | T_emo | 0,1 – 2 (шаг 0,01) | 1 |  |  |  |  |
| Выдержка времени сигнализации о незаведенном состоянии пружины, с | T_spring_dis | 0,1 – 200 (шаг 0,01) | 20 |  |  |  |  |
| Выдержка времени срабатывания защиты от низкого давления элегаза, с | T_low_pr1 | 0,1 – 200 (шаг 0,01) | 1 |  |  |  |  |
| Выдержка времени срабатывания защиты от аварийного давления элегаза, с | T_low_pr2 | 0,1 – 200 (шаг 0,01) | 0,8 |  |  |  |  |
| Выдержка времени срабатывания защиты от низкого давления элегаза в ТТ, с | T_ct_low _pr1 | 0,1 – 200 (шаг 0,01) | 1 |  |  |  |  |
| Выдержка времени срабатывания защиты от аварийного давления элегаза в ТТ, с | T_ct_low _pr2 | 0,1 – 200 (шаг 0,01) | 0,8 |  |  |  |  |
| Выдержка времени на срабатывание сигнала об отключении питания привода, с | T_engine _fault | 0,1 – 200 (шаг 0,01) | 20 |  |  |  |  |
| Выдержка времени на срабатывание сигнала о неисправности обогрева, с | T_heat_fault | 0,1 – 200 (шаг 0,01) | 2 |  |  |  |  |
| Выдержка времени сигнализации неисправности цепей управления, с | T_break_ctrl | 0,1 – 200 (шаг 0,01) | 12 |  |  |  |  |
| Выдержка времени на отключение опертока ЭМ при блокировке управления, с | T_block_em | 0,1 – 200 (шаг 0,01) | 1 |  |  |  |  |
| Выдержка времени срабатывания сигнала об вводе режима управления из привода, с | T_from_eng | 0,1 – 200 (шаг 0,01) | 1 |  |  |  |  |
| Выдержка времени контроля напряжений ЭМВ, ЭМО1, ЭМО2, цепей сигнализации с | T_ctrl_opU | 0,1 – 200 (шаг 0,01) | 1 |  |  |  |  |
| Длительность импульсных сигналов ФОВ, ФВВ, с | T_out | 0,01 – 1 (шаг 0,01) | 0,1 |  |  |  |  |

РЗА → Уставки → УРОВ (п. 2)

| Наименование | Обозначение (имя канала) | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Режим работы УРОВ | XB1 | выведен / введен | выведен |  |  |  |  |
| Режим работы УРОВ 'на себя' | XB2 | выведен / введен | выведен |  |  |  |  |
| Дублированный пуск УРОВ | XB3 | выведен / введен | выведен |  |  |  |  |
| Пуск УРОВ от ЗНР | XB4 | выведен / введен | выведен |  |  |  |  |
| Пуск УРОВ при отключении от защиты аварийного давления элегаза в ТТ | XB5 | выведен / введен | выведен |  |  |  |  |
| Пуск УРОВ от внешней защиты 1 | XB6 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Пуск УРОВ от внешней защиты 2 | XB7 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Пуск УРОВ от внешней защиты 3 | XB8 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Пуск УРОВ от внешней защиты 4 | XB9 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Пуск УРОВ от внешней защиты 5 | XB10 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Ток срабатывания ПО, А | I_set | (0,05 – 2,5)·Iн (шаг 0,01) | 0,5·Iн |  |  |  |  |
| Время срабатывания УРОВ 'на себя', с | T_self | 0 – 0,6 (шаг 0,01) | 0,02 |  |  |  |  |
| Время срабатывания УРОВ, с | T_cbf | 0 – 0,6 (шаг 0,01) | 0,3 |  |  |  |  |
| Минимальное время пуска УРОВ, с | T_start | от 0,02 до 0,6 шаг 0,01 | 0,02 |  |  |  |  |

РЗА → Уставки → АПВ (п. 3)

| Наименование | Обозначение (имя канала) | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Режим работы АПВ присоединения | XB1 | выведен / введен | выведен |  |  |  |  |
| Режим работы 2-го цикла АПВ присоединения | XB2 | выведен / введен | выведен |  |  |  |  |
| Режим работы АПВ шин | XB3 | выведен / введен | выведен |  |  |  |  |
| Режим контроля синхронизма | XB4 | не предусмотрен / предусмотрен при АПВ присоединения / предусмотрен при АПВ шин / предусмотрен при АПВ присоединения и шин | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Логика работы выключателя при АПВ | XB5 | ведущий / ведомый | ведущий |  |  |  |  |
| Смена режима контроля напряжения при АПВ | XB6 | от ключа управления / от цифровых ключей | от цифровых ключей |  |  |  |  |
| Выбор режима контроля напряжений АПВ присоединения | XB7 | оперативно / КОНП – КННШ / КННП – КОНШ / КННП - КННШ или КС/УС / без контроля напряжения | оперативно |  |  |  |  |
| Выбор режима контроля напряжений АПВ шин | XB8 | оперативно / КОНП – КННШ / КННП – КОНШ / КННП - КННШ или КС/УС / без контроля напряжения | оперативно |  |  |  |  |
| Режим одновременной работы АПВ присоединения и шин | XB9 | выведен / введен | выведен |  |  |  |  |
| Контроль сигнализации АПВ | XB10 | от ДТ ЭМВ / от РПВ | от ДТ ЭМВ |  |  |  |  |
| Запрет АПВ от внешней защиты 1 | XB11 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Запрет АПВ от внешней защиты 2 | XB12 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Запрет АПВ от внешней защиты 3 | XB13 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Запрет АПВ от внешней защиты 4 | XB14 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Запрет АПВ от внешней защиты 5 | XB15 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Выдержка времени 1-го цикла АПВ присоединения, с | T_rec1 | 0,2 – 16 (шаг 0,01) | 0,25 |  |  |  |  |
| Выдержка времени 2-го цикла АПВ присоединения, с | T_rec2 | 0,2 – 160 (шаг 0,01) | 3 |  |  |  |  |
| Выдержка времени на проведение АПВ шин, с | T_rec_bus | 0,2 – 160 (шаг 0,01) | 0,25 |  |  |  |  |
| Выдержка времени на проведение АПВ ведомого выключателя, с | T_extn | 0,2 – 160 (шаг 0,01) | 1 |  |  |  |  |
| Выдержка времени готовности 1-го цикла АПВ присоединения или АПВ шин, с | T_return1 | 1 – 60 (шаг 0,01) | 20 |  |  |  |  |
| Выдержка времени готовности 2-го цикла АПВ присоединения, с | T_return2 | 50 – 100 (шаг 0,01) | 50 |  |  |  |  |
| Выдержка времени ожидания условий включения, с | T_wait_rec | 5 – 30 (шаг 0,01) | 10 |  |  |  |  |

РЗА → Уставки → ЗНФ, ЗНР (п. 4)

| Наименование | Обозначение (имя канала) | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Режим работы ЗНФ | XB1 | выведена / введена на отключение / введена на сигнал | выведена |  |  |  |  |
| Режим работы ЗНФ при ОАПВ | XB2 | без учета цикла ОАПВ / увеличение выдержки времени ЗНФ в цикле ОАПВ / вывод ЗНФ в цикле ОАПВ | без учета цикла ОАПВ |  |  |  |  |
| Действие ЗНФ на обесточивание ЭМ | XB3 | выведено / введено | выведено |  |  |  |  |
| Пуск ЗНР | XB4 | от ЗНФ / от сборки блок-контактов | от ЗНФ |  |  |  |  |
| Режим работы ЗНР | XB5 | выведен / введен в схеме с 1 выключателем / введен в схеме с 2 выключателями / введен в полуторной схеме для общего выключателя | выведен |  |  |  |  |
| ПО ЗНР | XB6 | внешний пуск / по превышению I0 / по превышению I2 в I1 | внешний пуск |  |  |  |  |
| Сигнал непереключения фаз выключателя | XB7 | от дискретного сигнала / от блок-контактов фаз выключателя | от дискретного сигнала |  |  |  |  |
| Запрет АПВ при срабатывании ЗНР | XB8 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Коэффициент срабатывания I2/I1, о.е. | K_set | 0,02 – 1 (шаг 0,01) | 0,2 |  |  |  |  |
| Минимальный ток срабатывания I1, А | I1_set | (0,05 – 1)·Iн (шаг 0,01) | 0,15·Iн |  |  |  |  |
| Ток срабатывания I0, А | I0_set | (0,1 – 0,5)·Iн (шаг 0,01) | 0,1·Iн |  |  |  |  |
| Выдержка времени ЗНФ, с | T_znf1 | 0,1 – 0,3 (шаг 0,01) | 0,15 |  |  |  |  |
| Выдержка времени ЗНФ при выполнении ОАПВ, с | T_znf2 | 1,2 – 2,5 (шаг 0,1) | 1,5 |  |  |  |  |
| Выдержка времени на обесточивание контакторов ЭМ при ЗНФ, с | T_znf_em | 0,1 – 200 (шаг 0,01) | 1 |  |  |  |  |
| Выдержка времени ЗНР ЭС1, с | T_znr1 | 0,1 – 20 (шаг 0,01) | 0,3 |  |  |  |  |
| Выдержка времени ЗНР ЭС2, с | T_znr2 | 1,2 – 20 (шаг 0,1) | 3 |  |  |  |  |

РЗА → Уставки → Контроль/улавливание синхронизма (п. 6)

| Наименование | Обозначение (имя канала) | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Режим синхронизации | XB1 | контроль синхронизма / улавливание синхронизма | улавливание синхронизма |  |  |  |  |
| Допустимая разница модулей напряжения, В | deltaU | 0 – 100 (шаг 0,01) | 10 |  |  |  |  |
| Допустимая частота скольжения для УС, Гц | deltaFmax | 0 – 5 (шаг 0,01) | 3 |  |  |  |  |
| Допустимая частота скольжения для КС, Гц | deltaFks | 0 – 5 (шаг 0,01) | 0,2 |  |  |  |  |
| Допустимый угол включения, град | deltaAng | 0 – 180 (шаг 1) | 10 |  |  |  |  |
| Время ожидания синхронизма, с | T_sync | 0 – 300 (шаг 0,005) | 10 |  |  |  |  |
| Время опережения, с | T_op | 0 – 2 (шаг 0,001) | 0,08 |  |  |  |  |
| Время срабатывания выходного реле терминала, с | T_relay | 0 – 0,02 (шаг 0,001) | 0,004 |  |  |  |  |

РЗА → Уставки → Режим управления (п. 9)

| Наименование | Обозначение (имя канала) | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Смена режима управления | XB1 | кнопка на ИЧМ / внешний ключ | кнопка на ИЧМ |  |  |  |  |

РЗА → Уставки → Предупредительная сигнализация (п. 9)

| Наименование | Обозначение (имя канала) | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Режим работы предупредительной сигнализации | XB1 | выведена / длительная / импульсная / с фиксацией | выведена |  |  |  |  |
| Контроль положения БИ1 | XB2 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Контроль положения БИ2 | XB3 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Контроль положения БИ3 | XB4 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Контроль положения SA1 | XB5 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Контроль положения SA2 | XB6 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Контроль положения SA3 | XB7 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Контроль положения SA4 | XB8 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Контроль положения дверей шкафа | XB9 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Длительность импульса сигнализации, с | T1 | 0 – 60 (шаг 1) | 1 |  |  |  |  |

РЗА → Уставки → Светодиоды (п. 9)

| Наименование | Обозначение (имя канала) | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Фиксация срабатывания VD1 | XB1 | не предусмотрена / предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Фиксация срабатывания VD2 | XB2 | не предусмотрена / предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Фиксация срабатывания VD3 | XB3 | не предусмотрена / предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Фиксация срабатывания VD4 | XB4 | не предусмотрена / предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Фиксация срабатывания VD5 | XB5 | не предусмотрена / предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Фиксация срабатывания VD6 | XB6 | не предусмотрена / предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Фиксация срабатывания VD7 | XB7 | не предусмотрена / предусмотрена | не предусмотрена |  |  |  |  |
| Фиксация срабатывания VD8 | XB8 | не предусмотрена / предусмотрена | не предусмотрена |  |  |  |  |
| Фиксация срабатывания VD9 | XB9 | не предусмотрена / предусмотрена | не предусмотрена |  |  |  |  |
| Фиксация срабатывания VD10 | XB10 | не предусмотрена / предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Фиксация срабатывания VD11 | XB11 | не предусмотрена / предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Фиксация срабатывания VD12 | XB12 | не предусмотрена / предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Фиксация срабатывания VD13 | XB13 | не предусмотрена / предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Фиксация срабатывания VD14 | XB14 | не предусмотрена / предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Фиксация срабатывания VD15 | XB15 | не предусмотрена / предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Фиксация срабатывания VD16 | XB16 | не предусмотрена / предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Фиксация срабатывания VD17 | XB17 | не предусмотрена / предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Фиксация срабатывания VD18 | XB18 | не предусмотрена / предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Фиксация срабатывания VD19 | XB19 | не предусмотрена / предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Фиксация срабатывания VD20 | XB20 | не предусмотрена / предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Фиксация срабатывания VD21 | XB21 | не предусмотрена / предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Фиксация срабатывания VD22 | XB22 | не предусмотрена / предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Фиксация срабатывания VD23 | XB23 | не предусмотрена / предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Фиксация срабатывания VD24 | XB24 | не предусмотрена / предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Фиксация срабатывания VD25 | XB25 | не предусмотрена / предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Фиксация срабатывания VD26 | XB26 | не предусмотрена / предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Фиксация срабатывания VD27 | XB27 | не предусмотрена / предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Фиксация срабатывания VD28 | XB28 | не предусмотрена / предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Фиксация срабатывания VD29 | XB29 | не предусмотрена / предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Фиксация срабатывания VD30 | XB30 | не предусмотрена / предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Фиксация срабатывания VD31 | XB31 | не предусмотрена / предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Фиксация срабатывания VD32 | XB32 | не предусмотрена / предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Фиксация срабатывания VD33 | XB33 | не предусмотрена / предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Фиксация срабатывания VD34 | XB34 | не предусмотрена / предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Фиксация срабатывания VD35 | XB35 | не предусмотрена / предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Фиксация срабатывания VD36 | XB36 | не предусмотрена / предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Фиксация срабатывания VD37 | XB37 | не предусмотрена / предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Фиксация срабатывания VD38 | XB38 | не предусмотрена / предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Фиксация срабатывания VD39 | XB39 | не предусмотрена / предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Фиксация срабатывания VD40 | XB40 | не предусмотрена / предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Фиксация срабатывания VD41 | XB41 | не предусмотрена / предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Фиксация срабатывания VD42 | XB42 | не предусмотрена / предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Фиксация срабатывания VD43 | XB43 | не предусмотрена / предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Фиксация срабатывания VD44 | XB44 | не предусмотрена / предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Фиксация срабатывания VD45 | XB45 | не предусмотрена / предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Фиксация срабатывания VD46 | XB46 | не предусмотрена / предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Фиксация срабатывания VD47 | XB47 | не предусмотрена / предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Фиксация срабатывания VD48 | XB48 | не предусмотрена / предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Фиксация срабатывания VD49 | XB49 | не предусмотрена / предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Фиксация срабатывания VD50 | XB50 | не предусмотрена / предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Фиксация срабатывания VD51 | XB51 | не предусмотрена / предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Фиксация срабатывания VD52 | XB52 | не предусмотрена / предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Фиксация срабатывания VD53 | XB53 | не предусмотрена / предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Фиксация срабатывания VD54 | XB54 | не предусмотрена / предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Цвет VD1 | Color1 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |
| Цвет VD2 | Color2 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |
| Цвет VD3 | Color3 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |
| Цвет VD4 | Color4 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |
| Цвет VD5 | Color5 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |
| Цвет VD6 | Color6 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |
| Цвет VD7 | Color7 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |
| Цвет VD8 | Color8 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |
| Цвет VD9 | Color9 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |
| Цвет VD10 | Color10 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |
| Цвет VD11 | Color11 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |
| Цвет VD12 | Color12 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |
| Цвет VD13 | Color13 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |
| Цвет VD14 | Color14 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |
| Цвет VD15 | Color15 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |
| Цвет VD16 | Color16 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |
| Цвет VD17 | Color17 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |
| Цвет VD18 | Color18 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |
| Цвет VD19 | Color19 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |
| Цвет VD20 | Color20 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |
| Цвет VD21 | Color21 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |
| Цвет VD22 | Color22 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |
| Цвет VD23 | Color23 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |
| Цвет VD24 | Color24 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |
| Цвет VD25 | Color25 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |
| Цвет VD26 | Color26 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |
| Цвет VD27 | Color27 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |
| Цвет VD28 | Color28 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |
| Цвет VD29 | Color29 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |
| Цвет VD30 | Color30 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |
| Цвет VD31 | Color31 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |
| Цвет VD32 | Color32 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |
| Цвет VD33 | Color33 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |
| Цвет VD34 | Color34 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |
| Цвет VD35 | Color35 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |
| Цвет VD36 | Color36 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |
| Цвет VD37 | Color37 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |
| Цвет VD38 | Color38 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |
| Цвет VD39 | Color39 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |
| Цвет VD40 | Color40 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |
| Цвет VD41 | Color41 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |
| Цвет VD42 | Color42 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |
| Цвет VD43 | Color43 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |
| Цвет VD44 | Color44 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |
| Цвет VD45 | Color45 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |
| Цвет VD46 | Color46 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |
| Цвет VD47 | Color47 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |
| Цвет VD48 | Color48 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |
| Цвет VD49 | Color49 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |
| Цвет VD50 | Color50 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |
| Цвет VD51 | Color51 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |
| Цвет VD52 | Color52 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |
| Цвет VD53 | Color53 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |
| Цвет VD54 | Color54 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |

РЗА → Уставки → Контроль ресурса выключателя (п. 7)

| Наименование | Обозначение (имя канала) | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Контроль механического ресурса выключателя | XB1 | выведен / введен | выведен |  |  |  |  |
| Контроль коммутационного ресурса выключателя | XB2 | выведен / введен | выведен |  |  |  |  |
| Методика расчета коммутационного ресурса | XB3 | ГОСТ 18397 – 86/52565 – 2006 / по сумме квадратов отключаемого тока | по сумме квадратов отключаемого тока |  |  |  |  |
| Допустимое количество циклов В – О, шт | res_switch | 10 – 200000 (шаг 1) | 100000 |  |  |  |  |
| Пороговая величина ресурса предупредительной сигнализации, % | res_n1 | 1 – 100 (шаг 1) | 65 |  |  |  |  |
| Пороговая величина ресурса аварийной сигнализации, % | res_n2 | 1 – 100 (шаг 1) | 35 |  |  |  |  |
| Номинальный ток выключателя, А | Inom | 10 – 31500 (шаг 1) | 200 |  |  |  |  |
| Допустимое количество циклов В – О при номинальном токе, шт | NInom | 10 – 200000 (шаг 1) | 10 |  |  |  |  |
| Номинальный ток отключения выключателя, А | Ibr | 2500 – 250000 (шаг 1) | 2500 |  |  |  |  |
| Допустимое количество циклов В – О при номинальном токе отключения, шт | NIbr | 10 – 200000 (шаг 1) | 10 |  |  |  |  |
| Стартовый механический ресурс, шт | count_m_start | 10 – 200000 (шаг 1) | 10 |  |  |  |  |
| Стартовый коммутационный ресурс, ф. А, % | count_switch_ _A_start | 1 – 100 (шаг 1) | 100 |  |  |  |  |
| Стартовый коммутационный ресурс, ф. В, % | count_switch_ _B_start | 1 – 100 (шаг 1) | 100 |  |  |  |  |
| Стартовый коммутационный ресурс, ф. С, % | count_switch_ _C_start | 1 – 100 (шаг 1) | 100 |  |  |  |  |

РЗА → Уставки → Пользовательский алгоритм 1 (п. 10)

| Наименование | Обозначение (имя канала) | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Программная накладка 1 | XB1 | вывод / ввод | вывод |  |  |  |  |
| Программная накладка 2 | XB2 | вывод / ввод | вывод |  |  |  |  |
| Программная накладка 3 | XB3 | вывод / ввод | вывод |  |  |  |  |
| Программная накладка 4 | XB4 | вывод / ввод | вывод |  |  |  |  |
| Программная накладка 5 | XB5 | вывод / ввод | вывод |  |  |  |  |
| Уровень 1, ед. | analog_set1 | 0,001 – 1000000 (шаг 0,001) | 0.001 |  |  |  |  |
| Уровень 2, ед. | analog_set2 | 0,001 – 1000000 (шаг 0,001) | 0.001 |  |  |  |  |
| Уровень 3, ед. | analog_set3 | 0,001 – 1000000 (шаг 0,001) | 0.001 |  |  |  |  |
| Уровень 4, ед. | analog_set4 | 0,001 – 1000000 (шаг 0,001) | 0.001 |  |  |  |  |
| Уровень 5, ед. | analog_set5 | 0,001 – 1000000 (шаг 0,001) | 0.001 |  |  |  |  |
| Задержка 1, с | T1 | 0 – 3600 (шаг 0,005) | 0 |  |  |  |  |
| Задержка 2, с | T2 | 0 – 3600 (шаг 0,005) | 0 |  |  |  |  |
| Задержка 3, с | T3 | 0 – 3600 (шаг 0,005) | 0 |  |  |  |  |
| Задержка 4, с | T4 | 0 – 3600 (шаг 0,005) | 0 |  |  |  |  |
| Задержка 5, с | T5 | 0 – 3600 (шаг 0,005) | 0 |  |  |  |  |

РЗА → Уставки → Пользовательский алгоритм 2 (п. 10)

| Наименование | Обозначение (имя канала) | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Программная накладка 1 | XB1 | вывод / ввод | вывод |  |  |  |  |
| Программная накладка 2 | XB2 | вывод / ввод | вывод |  |  |  |  |
| Программная накладка 3 | XB3 | вывод / ввод | вывод |  |  |  |  |
| Программная накладка 4 | XB4 | вывод / ввод | вывод |  |  |  |  |
| Программная накладка 5 | XB5 | вывод / ввод | вывод |  |  |  |  |
| Уровень 1, ед. | analog_set1 | 0,001 – 1000000 (шаг 0,001) | 0.001 |  |  |  |  |
| Уровень 2, ед. | analog_set2 | 0,001 – 1000000 (шаг 0,001) | 0.001 |  |  |  |  |
| Уровень 3, ед. | analog_set3 | 0,001 – 1000000 (шаг 0,001) | 0.001 |  |  |  |  |
| Уровень 4, ед. | analog_set4 | 0,001 – 1000000 (шаг 0,001) | 0.001 |  |  |  |  |
| Уровень 5, ед. | analog_set5 | 0,001 – 1000000 (шаг 0,001) | 0.001 |  |  |  |  |
| Задержка 1, с | T1 | 0 – 3600 (шаг 0,005) | 0 |  |  |  |  |
| Задержка 2, с | T2 | 0 – 3600 (шаг 0,005) | 0 |  |  |  |  |
| Задержка 3, с | T3 | 0 – 3600 (шаг 0,005) | 0 |  |  |  |  |
| Задержка 4, с | T4 | 0 – 3600 (шаг 0,005) | 0 |  |  |  |  |
| Задержка 5, с | T5 | 0 – 3600 (шаг 0,005) | 0 |  |  |  |  |

РЗА → Уставки → Пользовательский алгоритм 3 (п. 10)

| Наименование | Обозначение (имя канала) | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Программная накладка 1 | XB1 | вывод / ввод | вывод |  |  |  |  |
| Программная накладка 2 | XB2 | вывод / ввод | вывод |  |  |  |  |
| Программная накладка 3 | XB3 | вывод / ввод | вывод |  |  |  |  |
| Программная накладка 4 | XB4 | вывод / ввод | вывод |  |  |  |  |
| Программная накладка 5 | XB5 | вывод / ввод | вывод |  |  |  |  |
| Уровень 1, ед. | analog_set1 | 0,001 – 1000000 (шаг 0,001) | 0.001 |  |  |  |  |
| Уровень 2, ед. | analog_set2 | 0,001 – 1000000 (шаг 0,001) | 0.001 |  |  |  |  |
| Уровень 3, ед. | analog_set3 | 0,001 – 1000000 (шаг 0,001) | 0.001 |  |  |  |  |
| Уровень 4, ед. | analog_set4 | 0,001 – 1000000 (шаг 0,001) | 0.001 |  |  |  |  |
| Уровень 5, ед. | analog_set5 | 0,001 – 1000000 (шаг 0,001) | 0.001 |  |  |  |  |
| Задержка 1, с | T1 | 0 – 3600 (шаг 0,005) | 0 |  |  |  |  |
| Задержка 2, с | T2 | 0 – 3600 (шаг 0,005) | 0 |  |  |  |  |
| Задержка 3, с | T3 | 0 – 3600 (шаг 0,005) | 0 |  |  |  |  |
| Задержка 4, с | T4 | 0 – 3600 (шаг 0,005) | 0 |  |  |  |  |
| Задержка 5, с | T5 | 0 – 3600 (шаг 0,005) | 0 |  |  |  |  |

РЗА → Уставки → Пользовательский алгоритм 4 (п. 10)

| Наименование | Обозначение (имя канала) | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Программная накладка 1 | XB1 | вывод / ввод | вывод |  |  |  |  |
| Программная накладка 2 | XB2 | вывод / ввод | вывод |  |  |  |  |
| Программная накладка 3 | XB3 | вывод / ввод | вывод |  |  |  |  |
| Программная накладка 4 | XB4 | вывод / ввод | вывод |  |  |  |  |
| Программная накладка 5 | XB5 | вывод / ввод | вывод |  |  |  |  |
| Уровень 1, ед. | analog_set1 | 0,001 – 1000000 (шаг 0,001) | 0.001 |  |  |  |  |
| Уровень 2, ед. | analog_set2 | 0,001 – 1000000 (шаг 0,001) | 0.001 |  |  |  |  |
| Уровень 3, ед. | analog_set3 | 0,001 – 1000000 (шаг 0,001) | 0.001 |  |  |  |  |
| Уровень 4, ед. | analog_set4 | 0,001 – 1000000 (шаг 0,001) | 0.001 |  |  |  |  |
| Уровень 5, ед. | analog_set5 | 0,001 – 1000000 (шаг 0,001) | 0.001 |  |  |  |  |
| Задержка 1, с | T1 | 0 – 3600 (шаг 0,005) | 0 |  |  |  |  |
| Задержка 2, с | T2 | 0 – 3600 (шаг 0,005) | 0 |  |  |  |  |
| Задержка 3, с | T3 | 0 – 3600 (шаг 0,005) | 0 |  |  |  |  |
| Задержка 4, с | T4 | 0 – 3600 (шаг 0,005) | 0 |  |  |  |  |
| Задержка 5, с | T5 | 0 – 3600 (шаг 0,005) | 0 |  |  |  |  |

РЗА → Уставки → Пользовательский алгоритм 5 (п. 10)

| Наименование | Обозначение (имя канала) | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Программная накладка 1 | XB1 | вывод / ввод | вывод |  |  |  |  |
| Программная накладка 2 | XB2 | вывод / ввод | вывод |  |  |  |  |
| Программная накладка 3 | XB3 | вывод / ввод | вывод |  |  |  |  |
| Программная накладка 4 | XB4 | вывод / ввод | вывод |  |  |  |  |
| Программная накладка 5 | XB5 | вывод / ввод | вывод |  |  |  |  |
| Уровень 1, ед. | analog_set1 | 0,001 – 1000000 (шаг 0,001) | 0.001 |  |  |  |  |
| Уровень 2, ед. | analog_set2 | 0,001 – 1000000 (шаг 0,001) | 0.001 |  |  |  |  |
| Уровень 3, ед. | analog_set3 | 0,001 – 1000000 (шаг 0,001) | 0.001 |  |  |  |  |
| Уровень 4, ед. | analog_set4 | 0,001 – 1000000 (шаг 0,001) | 0.001 |  |  |  |  |
| Уровень 5, ед. | analog_set5 | 0,001 – 1000000 (шаг 0,001) | 0.001 |  |  |  |  |
| Задержка 1, с | T1 | 0 – 3600 (шаг 0,005) | 0 |  |  |  |  |
| Задержка 2, с | T2 | 0 – 3600 (шаг 0,005) | 0 |  |  |  |  |
| Задержка 3, с | T3 | 0 – 3600 (шаг 0,005) | 0 |  |  |  |  |
| Задержка 4, с | T4 | 0 – 3600 (шаг 0,005) | 0 |  |  |  |  |
| Задержка 5, с | T5 | 0 – 3600 (шаг 0,005) | 0 |  |  |  |  |

Система → Цифровые ключи (п. 9)

| Цифровой ключ | Название ключа | Светодиод | Наименование светодиода | Цвет светодиода |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | АПВ | VD1 | Введено | зеленый |
|  |  | VD2 | Выведено | зеленый |
| A2 | Режим АПВ: КОНП – КННШ | VD1 | Введено | зеленый |
|  |  | VD2 | Выведено | зеленый |
| A3 | Режим АПВ: КННП – КОНШ | VD1 | Введено | зеленый |
|  |  | VD2 | Выведено | зеленый |
| A4 | Режим АПВ: Без контроля напряжения | VD1 | Введено | зеленый |
|  |  | VD2 | Выведено | зеленый |
| A5 | Порядок включения | VD1 | Ведомый | зеленый |
|  |  | VD2 | Ведущий | зеленый |
| A6 | АПВ 2 цикл | VD1 | Введено | зеленый |
|  |  | VD2 | Выведено | зеленый |
| A7 |  | VD1 |  | красный / зеленый / оранжевый |
|  |  | VD2 |  | красный / зеленый / оранжевый |
| A8 |  | VD1 |  | красный / зеленый / оранжевый |
|  |  | VD2 |  | красный / зеленый / оранжевый |
| A9 |  | VD1 |  | красный / зеленый / оранжевый |
|  |  | VD2 |  | красный / зеленый / оранжевый |
| A10 |  | VD1 |  | красный / зеленый / оранжевый |
|  |  | VD2 |  | красный / зеленый / оранжевый |
| A11 |  | VD1 |  | красный / зеленый / оранжевый |
|  |  | VD2 |  | красный / зеленый / оранжевый |
| A12 |  | VD1 |  | красный / зеленый / оранжевый |
|  |  | VD2 |  | красный / зеленый / оранжевый |

РЗА → Таблица ранжирования →

Конфигурирование входных сигналов терминала защиты

| Модуль | Номер входа модуля | Функциональная группа | Сигнал РЗА |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | X1:1 [1] | Настраиваемые входы (Custom_inputs) | Пуск УРОВ от защит Э1 (start_cbf1) |
|  | X1:2 [2] |  | Пуск УРОВ от защит Э2 (start_cbf2) |
|  | X1:3 [3] |  | Запрет АПВ от внешнего сигнала (BlkRecExt) |
|  | X1:4 [4] |  | Пуск УРОВ от защит НН (trip_prot_LV) |
|  | X1:7 [7] |  | Сигнал «Дверь шкафа открыта» (SignDoorOpn) |
| 2 | X1:1 [1] |  | Контроль оперативного тока цепей сигнализации выключателя (U_op_sign) |
|  | X1:2 [2] |  | Блок-контакт В «включено» (BrOn) |
|  | X1:3 [3] |  | Блок-контакт В «отключено» (BrOff) |
|  | X1:4 [4] |  | Сигн. Низкое давление элегаза (sign_low_pr1) |
|  | X1:5 [5] |  | Сигн. Аварийное давление элегаза (sign_low_pr2) |
|  | X1:6 [6] |  | Сигн. Пружина не заведена (sign_spring_dis) |
|  | X1:7 [7] |  | Непереключение фаз (non_sw_ph) |
|  | X1:8 [8] |  | Сигн. Аварийное давление элегаза в ТТ (sign_ct_low_pr2) |
| 5 | X3:1,2 [1] |  | Сигн. Низкое давление элегаза в ТТ (sign_ct_low_pr1) |
|  | X3:3,4 [2] |  | Контроль оперативного тока ЭМО1 (ЭМВ) (U_emc_emo1) |
|  | X3:5,6 [3] |  | Контроль оперативного тока ЭМО2 (U_emo2) |
|  | X4:1,2 [4] |  | Ремонт выключателя (key_work) |
| 9 | V1 |  | РПО (KQT) |
|  | V2 |  | РПВ1 (KQC1) |
|  | V3 |  | РПВ2 (KQC2) |
|  | I1 |  | Срабатывание ДТ ЭМВ (sens_emc) |
|  | I2 |  | Срабатывание ДТ ЭМО1 (sens_emo1) |
|  | I3 |  | Срабатывание ДТ ЭМО2 (sens_emo2) |
| 1 | X1:5 [5] | Внешние команды управления (control_inputs) | Включение выключателя ключом (DI_on) |
|  | X1:6 [6] |  | Отключение выключателя ключом (DI_off) |
|  | X2:1 [9] | Настраиваемые входы (Custom_inputs) | Рабочая крышка БИ1 вставлена (SG01_is_ins) |
|  | X2:2 [10] |  | Рабочая крышка БИ2 вставлена (SG02_is_ins) |
|  | X2:3 [11] |  | Рабочая крышка БИ3 вставлена (SG03_is_ins) |
|  | X2:4 [12] |  | Цепи SA1 в работе (SA01_is_cls) |
|  | X2:5 [13] |  | Цепи SA2 в работе (SA02_is_cls) |
|  | X2:6 [14] |  | Цепи SA3 в работе (SA03_is_cls) |
|  | X2:7 [15] |  | Цепи SA4 в работе (SA04_is_cls) |

Конфигурирование выходных сигналов терминала защиты

| Модуль | Номер выхода модуля | Функциональная группа | Сигнал РЗА |
| --- | --- | --- | --- |
| 9 | 1 | Защита и управление выключателем (RCBF) | Команда включения к ЭМВ (close) |
|  | 2 |  | Команда отключения к ЭМО1(2) (open) |
|  | 3 |  | Команда отключения к ЭМО1(2) (open) |
| 6 | X1:5,6 [3] | Настраиваемые входы (Custom_inputs) | РПО (KQT) |
|  | X1:1,2 [1] | Защита и управление выключателем (RCBF) | Действие на расцепитель авт. выкл. ЭМВ, ЭМО1 (sf_emc_emo1) |
|  | X1:3,4 [2] |  | Действие на расцепитель авт. выкл. ЭМО2 (sf_emo2) |
| 5 | X1:1,2 [1] | УРОВ (rbrf) | Срабатывание УРОВ (cb_fail) |
|  | X1:3,4 [2] |  | Срабатывание УРОВ (cb_fail) |
|  | X1:5,6 [3] |  | Срабатывание УРОВ (cb_fail) |
|  | X2:1,2 [4] |  | Срабатывание УРОВ (cb_fail) |
|  | X2:3,4 [5] | Защита и управление выключателем (RCBF) | Реле команды 'Включить' (выход) (KCC_out) |
|  | X2:6,7 [6] |  | Реле команды 'Включить' (выход) (KCC_out) |
| 6 | X2:1,2 [7] |  | Пуск ВЧП (start_Hfreq) |
|  | X2:3,4 [8] |  | Пуск ВЧП (start_Hfreq) |
|  | X2:5,6 [9] | ЗНФ, ЗНР (znf_znr) | Срабатывание ЗНФ (znf) |
|  | X2:7,8 [10] |  | Срабатывание ЗНФ (znf) |
|  | X2:9,10 [11] |  | Срабатывание ЗНФ (znf) |
|  | X2:11,12 [12] |  | Срабатывание ЗНФ (znf) |
| 7 | X1:1,2 [1] | Защита и управление выключателем (RCBF) | Срабатывание ДТ ЭМО (sens_emo) |
|  | X1:3,4 [2] |  | Срабатывание ДТ ЭМО (sens_emo) |
|  | X2:11,12 [12] |  | Аварийное отключение выключателя (avar_trip) |
|  | X2:7,8 [10] | Предупредительная сигнализация (alarm) | Срабатывание (action) |
|  | X2:9,10 [11] |  | Внешняя неисправность (fault) |

Назначение дискретных логических сигналов светодиодам индикации

| Светодиод индикации |  |  | Сигнал РЗА |
| --- | --- | --- | --- |
| N | Цвет | Фиксация |  |
| 1 | Кр. | V | Действие УРОВ на свой или смеж. выкл. (rbrf.action_cbf) |
| 2 | Кр. | V | Включение от АПВ (RREC.action_reclose) |
| 3 | Кр. | V | Срабатывание ЗНФ (znf_znr.znf) |
| 4 | Кр. | V | Неисправность выключателя (RCBF.fault_CB) |
| 5 | Кр. | V | Неисправность ТТ (RCBF.CTHealthD) |
| 6 | Кр. | V | Отсутствие напряжения в цепях сигнализации В/ТТ (RCBF.U_op_sign_dis) |
| 7 | Кр. | - | Выходные цепи не собраны (alarm.SA_is_not_cls) |
| 8 | Кр. | - | Цепи БИ выведены (alarm.SG_is_not_ins) |
| 9 | Кр. | - | Выключатель в ремонте (RCBF.br_serv) |
| 10 | Кр. | V |  |
| *** | Кр. | V |  |
| 54 | Кр. | V |  |

Конфигурирование цифровых ключей ИЧМ

| Кнопка |  |  | Ключ РЗА |
| --- | --- | --- | --- |
| N | VD | Цвет |  |
| A01 | 1 | Зел. | Вывод АПВ присоединения ключом (RREC.key) |
|  | 2 | Зел. |  |
| A02 | 1 | Зел. | Ввод режима АПВ присоед.: КННП – КОНШ (RREC.key_mode3_feed) |
|  | 2 | Зел. |  |
| A03 | 1 | Зел. | Ввод режима АПВ присоед.: КОНП – КННШ (RREC.key_mode2_feed) |
|  | 2 | Зел. |  |
| A04 | 1 | Зел. | Ввод режима АПВ присоед.: Без контроля напряжения (RREC.key_mode1_feed) |
|  | 2 | Зел. |  |
| A05 | 1 | Зел. | Ввод логики ведомого выключателя при АПВ присоед. (RREC.key_slave) |
|  | 2 | Зел. |  |
| A06 | 1 | Зел. | Вывод АПВ 2-го цикла присоединения ключом (RREC.key_rec2) |
|  | 2 | Зел. |  |
| A07 | 1 | Красн. | – |
|  | 2 | Красн. |  |
| A08 | 1 | Красн. | – |
|  | 2 | Красн. |  |
| A09 | 1 | Красн. | – |
|  | 2 | Красн. |  |
| A10 | 1 | Красн. | – |
|  | 2 | Красн. |  |
| A11 | 1 | Красн. | – |
|  | 2 | Красн. |  |
| A12 | 1 | Красн. | – |
|  | 2 | Красн. |  |
| V1 | 1 | Красн. | – |
|  | 2 | Красн. |  |
| *** | *** | *** | *** |
| V25 | 1 | Красн. | – |
|  | 2 | Красн. |  |

Конфигурирование дискретных сигналов для осциллографирования

| Функциональная группа | Сигнал РЗА | Пуск записи | Добавление в осциллограмму |
| --- | --- | --- | --- |
| Настраиваемые входы (Custom_inputs) | РПО (KQT) | - | V |
|  | Непереключение фаз (non_sw_ph) | - | V |
|  | Пуск УРОВ от защит Э1 (start_cbf1) | - | V |
|  | Пуск УРОВ от защит Э2 (start_cbf2) | - | V |
|  | Пуск УРОВ от защит НН (trip_prot_LV) | - | V |
| Внешние команды управления (control_inputs) | Включение выключателя ключом (DI_on) | - | V |
|  | Отключение выключателя ключом (DI_off) | - | V |
| Режим управления (Button_remote) | Режим дистанционного управления (remote_control) | - | V |
| Защита и управление выключателем (RCBF) | РПВ (KQC) | - | V |
|  | Блокировка цепей включения (block_trip_on) | - | V |
|  | Блокировка цепей отключения (block_trip_off) | - | V |
|  | Неисправность цепей оперативного тока (op_fault) | - | V |
|  | Команда включения к ЭМВ (close) | V | V |
|  | Команда отключения к ЭМО1(2) (open) | V | V |
|  | Аварийное отключение (avar_trip) | V | V |
|  | Реле фиксации положения выключателя (RF) | - | V |
|  | Неисправность выключателя (fault_CB) | - | V |
|  | Неисправность ТТ (CTHealthD) | - | V |
| УРОВ (rbrf) | Действие УРОВ на свой или смеж. выкл. (action_cbf) | V | V |
| АПВ (RREC) | Гот. АПВ присоед.(1ц./вед. выкл.) (ready_rcls_rec1) | - | V |
|  | Готовность 2-го цикла АПВ присоединения (ready_rcls_rec2) | - | V |
|  | Включение от АПВ (action_reclose) | - | V |
|  | Неуспешное АПВ (rcls_fail) | - | V |
| ЗНФ, ЗНР (znf_znr) | Срабатывание ЗНР (znr) | - | V |

Осциллограммы → Параметры осциллографирования → Модуль 12 (P#) →

Время записи

| Наименование параметра | Диапазон значений и шаг | Значение по умолчанию | Значение по заданию |
| --- | --- | --- | --- |
| Длительность записи доаварийного режима, с | 0,1 – 1 (шаг 0,005) | 0,5 |  |
| Длительность записи послеаварийного режима, с | 0 – 0,5 (шаг 0,005) | 0,5 |  |
| Время блокировки от длительного пуска (предельная длительность записи аварийного режима), с | 0 – 30 (шаг 0,005) | 2 |  |

Представление

| Наименование параметра | Диапазон значений и шаг | Значение по умолчанию | Значение по заданию |
| --- | --- | --- | --- |
| Диспетчерское наименование объекта |  |  |  |
| Диспетчерское наименование присоединения |  |  |  |
| Источник (номер шкафа РЗА) |  |  |  |
| Наименование компании |  |  |  |
| Кодировка файлов осциллограмм | UTF-8 / CP866 / Windows-1251 | Windows-1251 |  |

Дополнительные требования

| Расчет выполнил |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (ФИО) |  |  | (подпись) |
| Куратор |  |  |  |  |
|  | (ФИО) |  | (подпись) |  |
| Начальник СРЗА |  |  |  |  |
|  | (ФИО) | (подпись) |  |  |
| Дата |  |  |  |  |

Здесь и далее даны ссылки на пункты методики по расчету и выбору уставок ПБКМ.656457.005.006 РРУ

При использовании модулей P4, P7

При использовании модулей P3, P6

При использовании модулей P3, P4

При использовании модулей P6, P7

Уставки светодиодов VD19 – VD54 конфигурируются для ARIS-4212/4214 со встроенным ИЧМ

Уставки цифровых ключей A7 – A12 конфигурируются для ARIS-4212/4214 со встроенным ИЧМ

Представлен перечень входных сигналов типовой конфигурации ШЭТ 251.01-0-ПСРЗ

Представлен перечень выходных сигналов типовой конфигурации ШЭТ 251.01-0-ПСРЗ

Представлена привязка сигналов к светодиодам индикации типовой конфигурации ШЭТ 251.01-0-ПСРЗ

Представлена привязка действия цифровых ключей в типовой конфигурации ШЭТ 251.01-0-ПСРЗ

Приведена конфигурация осциллографируемых дискретных сигналов для типовой конфигурации ШЭТ 251.01-0-ПСРЗ