Общество с ограниченной ответственностью

«Прософт - Системы»

ШКАФ АВТОМАТИКИ УПРАВЛЕНИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ
110 – 220 КВ С ФУНКЦИЯМИ КОНТРОЛЛЕРА ПРИСОЕДИНЕНИЯ НА БАЗЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ КОНТРОЛЛЕРОВ 
ARIS – 42XX (ШЭТ 251.01-0-ПСРЗ)

ПРОТОКОЛ НАЛАДОЧНЫХ ИСПЫТАНИЙ

ПБКМ.656457.005.006 П1

Екатеринбург

Содержание

Параметры проведения испытаний	4

Используемое оборудование и программное обеспечение	4

1 Внешний осмотр	5

2 Проверка монтажа	5

3 Проверка цепи заземления	5

4 Проверка состояния электрической изоляции	6

5 Включение шкафа, проверка питания	6

6 Проверка входных цепей приема дискретных сигналов	7

7 Проверка выходных цепей	8

8 Проверка электронных ключей и кнопок управления	9

9 Проверка светодиодной индикации	10

10 Проверка аналоговых входов	10

11 Испытание уставок срабатывания, коэффициентов возврата и погрешностей измерительных органов	11

11.1 Испытание ИО тока УРОВ	11

11.2 Испытание ИО тока срабатывания I0 ЗНР	11

11.3 Испытание ИО ЗНР по отношению I2/ I1 ЗНР	11

11.4 Испытание ИО минимального напряжения стороны 1 контроля напряжения	11

11.5 Испытание ИО максимального напряжения стороны 1 контроля напряжения	12

11.6 Испытание ИО минимального напряжения стороны 2 контроля напряжения	12

11.7 Испытание ИО максимального напряжения стороны 2 контроля напряжения	12

11.8 Испытание ИО минимального напряжения (ШОН)	12

11.9 Испытание ИО максимального напряжения (ШОН)	13

12 Испытание времени срабатывания защит и функций автоматики	13

12.1 Испытание времени срабатывания защиты ЭМВ	13

12.2 Испытание времени срабатывания защиты ЭМО	13

12.3 Испытание времени срабатывания защиты от низкого давления элегаза	13

12.4 Испытание времени срабатывания защиты от аварийного давления элегаза	14

12.5 Испытание времени срабатывания сигнала незаведенного состояния пружины	14

12.6 Испытание времени срабатывания защиты от низкого давления элегаза ТТ	14

12.7 Испытание времени срабатывания защиты от аварийного давления элегаза ТТ	14

12.8 Испытание выдержки времени контроля напряжений ЭМВ, ЭМО1, ЭМО2, цепей сигнализации	14

12.9 Испытание времени срабатывания сигнала неисправности обогрева	15

12.10 Испытание времени срабатывания сигнала о вводе режима управления из привода	15

12.11 Испытание времени срабатывания сигнализации неисправности цепей управления	15

12.12 Испытание времени отключения опертока ЭМ при блокировке управления	15

12.13 Испытание длительности импульса ФОВ, ФВВ	15

12.14 Испытание выдержки времени готовности 1-го цикла АПВ присоединения или АПВ шин	16

12.15 Испытание выдержки времени готовности 2-го цикла АПВ присоединения	16

12.16 Испытание выдержки времени 1-го цикла АПВ	16

12.17 Испытание выдержки времени 2-го цикла АПВ	16

12.18 Испытание выдержки времени на проведение АПВ шин	16

12.19 Испытание выдержки времени на проведение АПВ ведомого выключателя	17

12.20 Испытание выдержки времени ожидания условий включения	17

12.21 Испытание времени ожидания синхронизма	17

12.22 Испытание времени срабатывания УРОВ “на себя”	17

12.23 Испытание времени срабатывания УРОВ	17

12.24 Испытание минимального времени пуска УРОВ	18

12.25 Испытание времени срабатывания ЗНФ	18

12.26 Испытание времени срабатывания ЗНФ при выполнении ОАПВ	18

12.27 Испытание времени срабатывания ЗНФ на обесточивание контакторов ЭМ	18

12.28 Испытание времени срабатывания ЗНР ЭС1	18

12.29 Испытание времени срабатывания ЗНР ЭС2	19

13 Комплексная проверка шкафа	20

13.1 Проверка оперативного включения выключателя	20

13.2 Проверка оперативного отключения выключателя	20

13.3 Проверка действия блокировки от многократных включений	20

13.4 Проверка логических цепей запрета АПВ	21

13.5 Проверка контроля напряжений при выполнении АПВ	21

13.6 Проверка включения от АПВ с улавливанием синхронизма	22

14 Проверка при подаче и снятии питания	22

14.1 Проверка отсутствия ложного срабатывания терминала при подаче напряжения оперативного тока обратной полярности	22

14.2 Проверка отсутствия ложного действия при снятии и подаче напряжения оперативного тока	22

15 Проверка работоспособности осциллографирования	22

16 Заключение	22

- Параметры проведения испытаний

| Методика проведения испытаний | в соответствии с Руководством по техническому обслуживанию ПБКМ.656457.005.006 ИС |  |
| --- | --- | --- |
| Информация об испытании | → Дата проведения испытаний: |  |
|  | → ФИО исполнителя: |  |
|  | → Тип модуля РЗА: |  |
|  | → Заводской номер шкафа: |  |

- Используемое оборудование и программное обеспечение

| Конфигурация ПК: |  |
| --- | --- |
| Тип и заводской номер испытательной установки: |  |
| Используемое программное обеспечение: |  |

Внешний осмотр

Произведен осмотр шкафа:

- осмотрены ряды зажимов входных и выходных сигналов контроллера,

- разъемов интерфейса связи в части состояния их контактных поверхностей,

- выполнен осмотр элементов управления, испытательных блоков, кнопок, промежуточных реле, рядов зажимов на отсутствие механических повреждений.

Произведен осмотр рядов зажимов входных и выходных сигналов, измерительных цепей, осмотр элементов управления на отсутствие их механических повреждений.

Проверено наличие закорачивающих перемычек в токовых испытательных блоках и их отсутствие в цепях напряжения.

Проверено отсутствие связи цепей шкафа с действующим оборудованием.

Проверено наличие надписей на элементах шкафа и соответствие их функциональному назначению, правильность маркировки кабелей, жил кабелей и проводов.

Проверка монтажа

Произведена проверка соответствия монтажа принципиальной и монтажной схемам.

Проведена проверка качества надежности всех винтовых, зажимных и паяных соединений.

Проверка цепи заземления

Проверено наличие и правильность заземления металлоконструкции устройства к контуру заземления объекта.

Заземление шкафа, а также аппаратов, установленных внутри шкафа, выполнено в соответствии с КД.

Произведена проверка непрервыности цеи защитного заземления между устройством заземления и металлическими частями, подлежащими заземлению, методом прозвонки.

Величина электрического сопротивления между устройством заземления и металлическими частями, подлежащими заземлению, составляет:

| Элемент заземления – точка заземления | Сопотивление, Ом |
| --- | --- |

Проверка состояния электрической изоляции

Сопротивление изоляции групп цепей относительно корпуса и между собой приведено в талице Таблица 4.1.

Таблица 4.1 – Сопротивления изоляции

| № п/п | Назначение цепей | Модуль | Зажимы | Сопротивление |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | относительно корпуса, МОм | Между защимами, МОм |
|  | Цепи переменного тока | P3, P4, P6, P7 | XT1:1-XT1:8 |  |  |
|  | Цепи переменного напряжения |  | XT1:9-XT1:14 |  |  |
|  | Цепи оперативного постоянного тока (+220 В1) | D3, A6, Z1 | XT1:16-XT1:49, Z1-IN:L/+, Z1-IN:N/- |  |  |
|  | Цепи сигнализации выключателя / ТТ (+220 В2) | D3, F3 | XT1:50-XT1:68 |  |  |
|  | Цепи ЭМВ и ЭМО1 (+220 В3) | C3 | XT1:69-XT1:88, 7XT1:1 - 7XT1:4 |  |  |
|  | Цепи ЭМО2 (+220 В4) | C3 | XT1:89-XT1:88, 8XT1:1 - 8XT1:4 |  |  |
|  | Выходные цепи | С1, F3 | XT1:104-XT1:183 |  |  |
|  | Цепи сигнализации | B3, С1 | XT1:184-X1:197 |  |  |
|  | Цепи регистрации | - | XT1:198-XT1:202, 6XT1:1, 6XT1:2 |  |  |
|  | Цепи освещения | - | XT1:203-XT1:206 |  |  |
|  | Цепи резерва / транзита | - | XT1:207-XT1:236 |  |  |
|  | Цепи питания сервисных розеток | - | 5XT1:1-5XT1:3 |  |  |

Выполнена проверка электрической прочности изоляции всех объединенных групп цепей относительно корпуса устройства и между собой напряжением переменного тока 2000 В частотой 50 Гц в течении 1 минуты. Пробои или перекрытия изоляции отсутствуют.

Включение шкафа, проверка питания

Проверена полярность оперативного питания, подведенного к шкафу.

При подаче питания посредством SAF1 устройство запускается корректно, светодиоды ИЧМ при запуске светятся желтым цветом, на дисплее отображается меню.

Проверка входных цепей приема дискретных сигналов

Дискретные входы шкафа проверены в соответствии с таблицей Таблица 6.1.

Минимальное напряжение срабатывания составляет ____ В.

Максимальное напряжение срабатывания составляет ____ В.

Минимальное напряжение возврата составляет ____ В.

Максимальное напряжение возврата составляет ____ В.

Таблица 6.1 – Проверка дискретных входов

| Номер модуля / канал | Клеммы контроллера / шкафа | Наименование сигнала | Срабатывание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1/09 | X2:1, COM2 / - | SG1 «Рабочая крышка БИ1 вставлена» |  |
| 1/10 | X2:2, COM2 / - | SG2 «Рабочая крышка БИ2 вставлена» |  |
| 1/11 | X2:3, COM2 / - | SG3 «Рабочая крышка БИ3 вставлена» |  |
| 1/12 | X2:4, COM2 / - | SA1 «Цепи SA1 в работе» |  |
| 1/13 | X2:5, COM2 / - | SA2 «Цепи SA2 в работе» |  |
| 1/14 | X2:6, COM2 / - | SA3 «Цепи SA3 в работе» |  |
| 1/15 | X2:7, COM2 / - | SA4 «Цепи SA4 в работе» |  |
| 5/04 | X4:1, X4:2 / - | SA5 «Вывод в ремонт или перевод на ОВ (ВЛ)» |  |
| 1/07 | X1:7, COM1 / - | SQ1(2) «Дверь шкафа открыты» |  |
| 5/02 | X3:3, X3:4 / - | «Наличие напряжения в цепях ЭМВ, ЭМО1» |  |
| 5/03 | X3:5, X3:6 / - | «Наличие напряжения в цепях ЭМО2» |  |
| 1/01 | - / XT1:18, XT1:34 | «Пуск УРОВ от защит Э1» |  |
| 1/02 | - / XT1:19, XT1:37 | «Пуск УРОВ от защит Э2» |  |
| 1/03 | - / XT1:20, XT1:40 | «Запрет АПВ от внешнего сигнала» |  |
| 1/04 | - / XT1:21, XT1:46 | «Пуск УРОВ от защит НН» |  |
| 1/05 | - / XT1:22, XT1:32 | «Включение выключателя ключом» |  |
| 1/06 | - / XT1:22, XT1:33 | «Отключение выключателя ключом» |  |
| 2/01 | - / XT1:50, XT1:52 | «Наличие напряжения в цепях сигнализации В/ТТ» |  |
| 2/02 | - / XT1:50, XT1:53 | «Блок-контакт 'Выключатель отключен'» |  |
| 2/03 | - / XT1:50, XT1:54 | «Блок-контакт 'Выключатель включен'» |  |
| 2/04 | - / XT1:51, XT1:55 | «Сигн. Низкое давление элегаза» |  |
| 2/05 | - / XT1:51, XT1:56 | «Сигн. Аварийное давление элегаза» |  |
| 2/06 | - / XT1:51, XT1:57 | «Сигн. Пружина не заведена» |  |
| 2/07 | - / XT1:51, XT1:58 | «Непереключение фаз» |  |
| 2/08 | - / XT1:52, XT1:59 | «Сигн. Аварийное давление элегаза в ТТ» |  |
| 5/01 | - / XT1:52, XT1:60 | «Сигн. Низкое давление элегаза в ТТ» |  |
| 9/V1 | - / XT1:70, XT1:76 | «РПО» |  |
| 9/V2 | - / XT1:70, XT1:85 | «РПВ1» |  |
| 9/V3 | - / XT1:90, XT1:102 | «РПВ2» |  |

Проверка выходных цепей

Выходные реле шкафа проверены в соответствии с таблицей Таблица 7.1. Факт замыкания каждого реле зафиксирован.

Таблица 7.1 – Проверка дискретных выходов

| Номер модуля / канал | Клеммы контроллера / шкафа | Наименование сигнала | Срабатывание |
| --- | --- | --- | --- |
| 5/01 | - / XT1:104, XT1:132 | «Срабатывание УРОВ» |  |
| 5/02 | - / XT1:105, XT1:133 | «Срабатывание УРОВ» |  |
| 5/03 | - / XT1:106, XT1:134 | «Срабатывание УРОВ» |  |
| 5/04 | - / XT1:107, XT1:135 | «Срабатывание УРОВ» |  |
| 5/05 | - / XT1:108, XT1:136 | «Реле команды ‘Включить’ (выход)» |  |
| 5/06 | - / XT1:109, XT1:137 | «Реле команды ‘Включить’ (выход)» |  |
| 6/01 | - / XT1:70, XT1:69 | «Действие на расцепитель авт. выкл. ЭМВ, ЭМО1» |  |
| 6/02 | - / XT1:90, XT1:89 | «Действие на расцепитель авт. выкл. ЭМО2» |  |
| 6/03 | - / XT1:51, XT1:54 | «РПО» |  |
| 6/07 | - / XT1:120, XT1:148 | «Пуск ВЧП» |  |
| 6/08 | - / XT1:121, XT1:149 | «Пуск ВЧП» |  |
| 6/09 | - / XT1:122, XT1:150 | «Срабатывание ЗНФ на отключение» |  |
| 6/10 | - / XT1:123, XT1:151 | «Срабатывание ЗНФ на отключение» |  |
| 6/11 | - / XT1:124, XT1:152 | «Срабатывание ЗНФ на отключение» |  |
| 6/12 | - / XT1:125, XT1:153 | «Срабатывание ЗНФ на отключение» |  |
| 7/01 | - / XT1:129, XT1:157 | «Срабатывание ДТ ЭМО» |  |
| 7/02 | - / XT1:130, XT1:158 | «Срабатывание ДТ ЭМО» |  |
| 7/10 | - / XT1:198, XT1:201 | «Срабатывание» |  |
| 7/11 | - / XT1:199, XT1:202 | «Внешняя неисправность» |  |
| 7/12 | - / XT1:184, XT1:194 | «Аварийное отключение выключателя» |  |
| 9/DO1 | - / XT1:70, XT1:77 | «Команда включения к ЭМВ» |  |
| 9/DO2 | - / XT1:70, XT1:86 | «Команда отключения к ЭМО1(2)» |  |
| 9/DO3 | - / XT1:90, XT1:102 | «Команда отключения к ЭМО1(2)» |  |

Проверка электронных ключей и кнопок управления

Цифровые ключи контроллера в составе шкафа проверены в соответствии с таблицей Таблица 8.1.

Выполнена проверка кнопок управления – контакты сконфигурированных выходных реле замыкаются при нажатии на соответстующие кнопки.

Таблица 8.1 – Проверка цифровых ключей

| Наименование ключа | Положение | Состояние канала | Светодиод VD1 | Светодиод VD2 | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | Ввод | LOC.digital_keys.out_A01 = 1 | Красный / Зеленый / Оранжевый | - |  |
|  | Вывод | LOC.digital_keys.out_A01 = 0 | - | Красный / Зеленый / Оранжевый |  |
| A2 | Ввод | LOC.digital_keys.out_A02 = 1 | Красный / Зеленый / Оранжевый | - |  |
|  | Вывод | LOC.digital_keys.out_A02 = 0 | - | Красный / Зеленый / Оранжевый |  |
| A3 | Ввод | LOC.digital_keys.out_A03 = 1 | Красный / Зеленый / Оранжевый | - |  |
|  | Вывод | LOC.digital_keys.out_A03 = 0 | - | Красный / Зеленый / Оранжевый |  |
| A4 | Ввод | LOC.digital_keys.out_A04 = 1 | Красный / Зеленый / Оранжевый | - |  |
|  | Вывод | LOC.digital_keys.out_A04 = 0 | - | Красный / Зеленый / Оранжевый |  |
| A5 | Ввод | LOC.digital_keys.out_A05 = 1 | Красный / Зеленый / Оранжевый | - |  |
|  | Вывод | LOC.digital_keys.out_A05 = 0 | - | Красный / Зеленый / Оранжевый |  |
| A6 | Ввод | LOC.digital_keys.out_A06 = 1 | Красный / Зеленый / Оранжевый | - |  |
|  | Вывод | LOC.digital_keys.out_A06 = 0 | - | Красный / Зеленый / Оранжевый |  |
| Мест/Дист | Мест | LOC.Button_remote. remote_control = 0 | Зеленый | - |  |
|  | Дист | LOC.Button_remote. remote_control = 1 | - | Зеленый |  |

Проверка светодиодной индикации

Все светодиодны проверены на свечение соответствующими цветами.

Проверка аналоговых входов

Аналоговые входы контроллера в составе шкафа проверены в соответствии с таблицей Таблица 10.1.

Таблица 10.1 – Модуль аналоговых входов Р_

| Вход | Клеммы | Модуль |  | Угол |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Величина, А/В/мА | δ, % | Величина, º | Δ, º |
| I1, А | XT1:1, XT1:2 | 5(1) |  |  |  |
| I2, А | XT1:3, XT1:4 | 5(1) |  |  |  |
| I3, А | XT1:5, XT1:6 | 5(1) |  |  |  |
| U1, В | XT1:9, XT1:12 | 100 |  |  |  |
| U2, В | XT1:10, XT1:12 | 100 |  |  |  |
| U3, В | XT1:11, XT1:12 | 100 |  |  |  |
| U4, В | XT1:13, XT1:14 | 100 |  |  |  |
| Iотб, мА | XT1:13, XT1:14 | 75 |  |  |  |

Испытание уставок срабатывания, коэффициентов возврата и погрешностей измерительных органов

Испытание ИО тока УРОВ

Таблица 11.1 – Результаты проверки ИО максимального действия

| Канал | I_set, А | Изм. 1 |  | Изм. 2 |  | Изм. 3 |  | Средние значения |  |  |  |  | КВ.min | Макс. знач. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Iсраб, А | Iвозв, А | Iсраб, А | Iвозв, А | Iсраб, А | Iвозв, А | Iсраб, А | Iвозв, А | KВ | ∆, А | δ, % |  | ∆, А | δ, % |
| Ia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ib |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ic |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Испытание ИО тока срабатывания I0 ЗНР

Таблица 11.2 – Результаты проверки ИО тока максимального действия

| Канал | I0_set, А | Измерение 1 |  | Измерение 2 |  | Измерение 3 |  | Средние значения |  |  |  |  | КВ.min | Макс. знач. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Iсраб1, А | Iвозв1, А | Iсраб2, А | Iвозв2, А | Iсраб3, А | Iвозв3, А | Iсраб, А | Iвозв, А | KВ | ∆, А | δ, % |  | ∆, А | δ, % |
| I0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Испытание ИО ЗНР по отношению I2/ I1 ЗНР

Таблица 11.3 – Результаты проверки ИО по отношению  I2/I1

| Канал | K_set, о.е | Измерение 1 |  |  | Измерение 2 |  |  | Измерение 3 |  |  | КВ.min | Макс. знач. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | KсрабI2, о.е. | KвозвI2, о.е. | КВ | KсрабI2, о.е. | KвозвI2, о.е. | КВ | KсрабI2, о.е. | KвозвI2, о.е. | КВ |  | ∆, А | δ, % |
| K_set |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Испытание ИО минимального напряжения стороны 1 контроля напряжения

Таблица 11.4  – Результаты проверки ИО напряжения минимального действия

| Канал | Us1min_set, В | Измерение 1 |  | Измерение 2 |  | Измерение 3 |  | Средние значения |  |  |  |  | КВ.min | Макс. знач. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Uср, В | Uвз, В | Uср, В | Uвз, В | Uср, В | Uвз, В | Uср, В | Uвз, В | КВ | ∆сред, В | δсред, % |  | ∆max, В | δmax, % |

Испытание ИО максимального напряжения стороны 1 контроля напряжения

Таблица 11.5  – Результаты проверки ИО напряжения максимального действия

| Канал | Us1max_set, В | Измерение 1 |  | Измерение 2 |  | Измерение 3 |  | Средние значения |  |  |  |  | КВ.min | Макс. знач. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Uср, В | Uвз, В | Uср, В | Uвз, В | Uср, В | Uвз, В | Uср, В | Uвз, В | КВ | ∆сред, В | δсред, % |  | ∆max, В | δmax, % |

Испытание ИО минимального напряжения стороны 2 контроля напряжения

Таблица 11.6  – Результаты проверки ИО напряжения минимального действия

| Канал | Us2min_set, В | Измерение 1 |  | Измерение 2 |  | Измерение 3 |  | Средние значения |  |  |  |  | КВ.min | Макс. знач. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Uср, В | Uвз, В | Uср, В | Uвз, В | Uср, В | Uвз, В | Uср, В | Uвз, В | КВ | ∆сред, В | δсред, % |  | ∆max, В | δmax, % |

Испытание ИО максимального напряжения стороны 2 контроля напряжения

Таблица 11.7  – Результаты проверки ИО напряжения максимального действия

| Канал | Us2max_set, В | Измерение 1 |  | Измерение 2 |  | Измерение 3 |  | Средние значения |  |  |  |  | КВ.min | Макс. знач. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Uср, В | Uвз, В | Uср, В | Uвз, В | Uср, В | Uвз, В | Uср, В | Uвз, В | КВ | ∆сред, В | δсред, % |  | ∆max, В | δmax, % |

Испытание ИО минимального напряжения (ШОН)

Таблица 11.8  – Результаты проверки ИО напряжения минимального действия (ШОН)

| Канал | Us1(2)min_ set, В [Iср, мА] | Измерение 1 |  | Измерение 2 |  | Измерение 3 |  | Средние значения |  |  |  |  | КВ.min | Макс. знач. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Iср, мА | Iвз, мА | Iср, мА | Iвз, мА | Iср, мА | Iвз, мА | Iср, мА | Iвз, мА | КВ | ∆сред, мА | δсред, % |  | ∆max, мА | δmax, % |

Испытание ИО максимального напряжения (ШОН)

Таблица 11.9  – Результаты проверки ИО напряжения максимального действия (ШОН)

| Канал | Us1(2)min_ set, В [Iср, мА] | Измерение 1 |  | Измерение 2 |  | Измерение 3 |  | Средние значения |  |  |  |  | КВ.min | Макс. знач. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Iср, мА | Iвз, мА | Iср, мА | Iвз, мА | Iср, мА | Iвз, мА | Iср, мА | Iвз, мА | КВ | ∆сред, мА | δсред, % |  | ∆max, мА | δmax, % |

В период испытаний выявленные дефекты: нет.

Заключение: параметры уставок срабатывания, коэффициентов возврата и погрешностей измерительных органов соответствуют приемочным критериям.

Испытание времени срабатывания защит и функций автоматики

Средняя основная относительная погрешность по выдержке времени защит не превышает ±1.5 % от уставки, в случае если абсолютная погрешность больше 30 мс. Для абсолютной погрешности времени менее 30 мс относительная погрешность не нормируется.

Испытание времени срабатывания защиты ЭМВ

Таблица 12.1 – Результаты проверки времени срабатывания

| T_emc, с | Изм. 1 | Изм. 2 | Изм. 3 | Средн. знач. |  |  | Макс. знач. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | tсраб, с | tсраб, с | tсраб, с | tсраб, с | ∆, с | δ, % | ∆, с | δ, % | tсраб, с |

Испытание времени срабатывания защиты ЭМО

Таблица 12.2 – Результаты проверки времени срабатывания

| T_emo, с | Изм. 1 | Изм. 2 | Изм. 3 | Средн. знач. |  |  | Макс. знач. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | tсраб, с | tсраб, с | tсраб, с | tсраб, с | ∆, с | δ, % | ∆, с | δ, % | tсраб, с |

Испытание времени срабатывания защиты от низкого давления элегаза

Таблица 12.3 – Результаты проверки времени срабатывания

| T_low_ pr1, с | Изм. 1 | Изм. 2 | Изм. 3 | Средн. знач. |  |  | Макс. знач. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | tсраб, с | tсраб, с | tсраб, с | tсраб, с | ∆, с | δ, % | ∆, с | δ, % | tсраб, с |

Испытание времени срабатывания защиты от аварийного давления элегаза

Таблица 12.4 – Результаты проверки времени срабатывания

| T_low_ pr2, с | Изм. 1 | Изм. 2 | Изм. 3 | Средн. знач. |  |  | Макс. знач. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | tсраб, с | tсраб, с | tсраб, с | tсраб, с | ∆, с | δ, % | ∆, с | δ, % | tсраб, с |

Испытание времени срабатывания сигнала незаведенного состояния пружины

Таблица 12.5 – Результаты проверки времени срабатывания

| T_spring_ dis, с | Изм. 1 | Изм. 2 | Изм. 3 | Средн. знач. |  |  | Макс. знач. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | tсраб, с | tсраб, с | tсраб, с | tсраб, с | ∆, с | δ, % | ∆, с | δ, % | tсраб, с |

Испытание времени срабатывания защиты от низкого давления элегаза ТТ

Таблица 12.6 – Результаты проверки времени срабатывания

| T_ct_low_ pr1, с | Изм. 1 | Изм. 2 | Изм. 3 | Средн. знач. |  |  | Макс. знач. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | tсраб, с | tсраб, с | tсраб, с | tсраб, с | ∆, с | δ, % | ∆, с | δ, % | tсраб, с |

Испытание времени срабатывания защиты от аварийного давления элегаза ТТ

Таблица 12.7 – Результаты проверки времени срабатывания

| T_ct_low_ pr2, с | Изм. 1 | Изм. 2 | Изм. 3 | Средн. знач. |  |  | Макс. знач. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | tсраб, с | tсраб, с | tсраб, с | tсраб, с | ∆, с | δ, % | ∆, с | δ, % | tсраб, с |

Испытание выдержки времени контроля напряжений ЭМВ, ЭМО1, ЭМО2, цепей сигнализации

Таблица 12.8 – Результаты проверки времени срабатывания

| T_ctrl_opU, с | Изм. 1 | Изм. 2 | Изм. 3 | Средн. знач. |  |  | Макс. знач. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | tсраб, с | tсраб, с | tсраб, с | tсраб, с | ∆, с | δ, % | ∆, с | δ, % | tсраб, с |

Испытание времени срабатывания сигнала неисправности обогрева

Таблица 12.9 – Результаты проверки времени срабатывания

| T_heat_ fault, с | Изм. 1 | Изм. 2 | Изм. 3 | Средн. знач. |  |  | Макс. знач. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | tсраб, с | tсраб, с | tсраб, с | tсраб, с | ∆, с | δ, % | ∆, с | δ, % | tсраб, с |

Испытание времени срабатывания сигнала о вводе режима управления из привода

Таблица 12.10 – Результаты проверки времени срабатывания

| T_from_ eng, с | Изм. 1 | Изм. 2 | Изм. 3 | Средн. знач. |  |  | Макс. знач. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | tсраб, с | tсраб, с | tсраб, с | tсраб, с | ∆, с | δ, % | ∆, с | δ, % | tсраб, с |

Испытание времени срабатывания сигнализации неисправности цепей управления

Таблица 12.11 – Результаты проверки времени срабатывания

| T_break_ ctrl, с | Изм. 1 | Изм. 2 | Изм. 3 | Средн. знач. |  |  | Макс. знач. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | tсраб, с | tсраб, с | tсраб, с | tсраб, с | ∆, с | δ, % | ∆, с | δ, % | tсраб, с |

Испытание времени отключения опертока ЭМ при блокировке управления

Таблица 12.12 – Результаты проверки времени срабатывания

| T_block_ em, с | Изм. 1 | Изм. 2 | Изм. 3 | Средн. знач. |  |  | Макс. знач. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | tсраб, с | tсраб, с | tсраб, с | tсраб, с | ∆, с | δ, % | ∆, с | δ, % | tсраб, с |

Испытание длительности импульса ФОВ, ФВВ

Таблица 12.13 – Результаты проверки времени срабатывания

| T_out, с | Изм. 1 | Изм. 2 | Изм. 3 | Средн. знач. |  |  | Макс. знач. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | tсраб, с | tсраб, с | tсраб, с | tсраб, с | ∆, с | δ, % | ∆, с | δ, % | tсраб, с |

Испытание выдержки времени готовности 1-го цикла АПВ присоединения или АПВ шин

Таблица 12.14 – Результаты времени срабатывания

| T_return1, с | Изм. 1 | Изм. 2 | Изм. 3 | Средн. знач. |  |  | Макс. знач. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | tсраб, с | tсраб, с | tсраб, с | tсраб, с | ∆, с | δ, % | ∆, с | δ, % | tсраб, с |

Испытание выдержки времени готовности 2-го цикла АПВ присоединения

Таблица 12.15 – Результаты времени срабатывания

| T_return2, с | Изм. 1 | Изм. 2 | Изм. 3 | Средн. знач. |  |  | Макс. знач. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | tсраб, с | tсраб, с | tсраб, с | tсраб, с | ∆, с | δ, % | ∆, с | δ, % | tсраб, с |

Испытание выдержки времени 1-го цикла АПВ

Таблица 12.16 – Результаты проверки времени срабатывания

| T_rec1, с | Изм. 1 | Изм. 2 | Изм. 3 | Средн. знач. |  |  | Макс. знач. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | tсраб, с | tсраб, с | tсраб, с | tсраб, с | ∆, с | δ, % | ∆, с | δ, % | tсраб, с |

Испытание выдержки времени 2-го цикла АПВ

Таблица 12.17 – Результаты проверки времени срабатывания

| T_rec2, с | Изм. 1 | Изм. 2 | Изм. 3 | Средн. знач. |  |  | Макс. знач. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | tсраб, с | tсраб, с | tсраб, с | tсраб, с | ∆, с | δ, % | ∆, с | δ, % | tсраб, с |

Испытание выдержки времени на проведение АПВ шин

Таблица 12.18 – Результаты проверки длительности

| T_rec_bus, с | Изм. 1 | Изм. 2 | Изм. 3 | Средн. знач. |  |  | Макс. знач. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | tсраб, с | tсраб, с | tсраб, с | tсраб, с | ∆, с | δ, % | ∆, с | δ, % | tсраб, с |

Испытание выдержки времени на проведение АПВ ведомого выключателя

Таблица 12.19 – Результаты проверки длительности

| T_extn, с | Изм. 1 | Изм. 2 | Изм. 3 | Средн. знач. |  |  | Макс. знач. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | tсраб, с | tсраб, с | tсраб, с | tсраб, с | ∆, с | δ, % | ∆, с | δ, % | tсраб, с |

Испытание выдержки времени ожидания условий включения

Таблица 12.20 – Результаты проверки длительности

| T_wait_rec, с | Изм. 1 | Изм. 2 | Изм. 3 | Средн. знач. |  |  | Макс. знач. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | tсраб, с | tсраб, с | tсраб, с | tсраб, с | ∆, с | δ, % | ∆, с | δ, % | tсраб, с |

Испытание времени ожидания синхронизма

Таблица 12.21 – Результаты времени срабатывания

| T_sync, с | Изм. 1 | Изм. 2 | Изм. 3 | Средн. знач. |  |  | Макс. знач. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | tсраб, с | tсраб, с | tсраб, с | tсраб, с | ∆, с | δ, % | ∆, с | δ, % | tсраб, с |

Испытание времени срабатывания УРОВ “на себя”

Таблица 12.22 – Результаты времени срабатывания

| T_self, с | Изм. 1 | Изм. 2 | Изм. 3 | Средн. знач. |  |  | Макс. знач. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | tсраб, с | tсраб, с | tсраб, с | tсраб, с | ∆, с | δ, % | ∆, с | δ, % | tсраб, с |

Испытание времени срабатывания УРОВ

Таблица 12.23 – Результаты времени срабатывания

| T_cbf, с | Изм. 1 | Изм. 2 | Изм. 3 | Средн. знач. |  |  | Макс. знач. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | tсраб, с | tсраб, с | tсраб, с | tсраб, с | ∆, с | δ, % | ∆, с | δ, % | tсраб, с |

Испытание минимального времени пуска УРОВ

Таблица 12.24 – Результаты времени срабатывания

| T_start, с | Изм. 1 | Изм. 2 | Изм. 3 | Средн. знач. |  |  | Макс. знач. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | tсраб, с | tсраб, с | tсраб, с | tсраб, с | ∆, с | δ, % | ∆, с | δ, % | tсраб, с |

Испытание времени срабатывания ЗНФ

Таблица 12.25 – Результаты времени срабатывания

| T_znf1, с | Изм. 1 | Изм. 2 | Изм. 3 | Средн. знач. |  |  | Макс. знач. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | tсраб, с | tсраб, с | tсраб, с | tсраб, с | ∆, с | δ, % | ∆, с | δ, % | tсраб, с |

Испытание времени срабатывания ЗНФ при выполнении ОАПВ

Таблица 12.26 – Результаты времени срабатывания

| T_znf2, с | Изм. 1 | Изм. 2 | Изм. 3 | Средн. знач. |  |  | Макс. знач. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | tсраб, с | tсраб, с | tсраб, с | tсраб, с | ∆, с | δ, % | ∆, с | δ, % | tсраб, с |

Испытание времени срабатывания ЗНФ на обесточивание контакторов ЭМ

Таблица 12.27 – Результаты времени срабатывания

| T_znf_em, с | Изм. 1 | Изм. 2 | Изм. 3 | Средн. знач. |  |  | Макс. знач. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | tсраб, с | tсраб, с | tсраб, с | tсраб, с | ∆, с | δ, % | ∆, с | δ, % | tсраб, с |

Испытание времени срабатывания ЗНР ЭС1

Таблица 12.28 – Результаты времени срабатывания

| T_znr1, с | Изм. 1 | Изм. 2 | Изм. 3 | Средн. знач. |  |  | Макс. знач. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | tсраб, с | tсраб, с | tсраб, с | tсраб, с | ∆, с | δ, % | ∆, с | δ, % | tсраб, с |

Испытание времени срабатывания ЗНР ЭС2

Таблица 12.29 – Результаты времени срабатывания

| T_znr2, с | Изм. 1 | Изм. 2 | Изм. 3 | Средн. знач. |  |  | Макс. знач. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | tсраб, с | tсраб, с | tсраб, с | tсраб, с | ∆, с | δ, % | ∆, с | δ, % | tсраб, с |

В период испытаний выявленные дефекты: нет.

Заключение: параметры времени срабатывания защиты соответствуют приемочным критериям.

Комплексная проверка шкафа

Проверка оперативного включения выключателя

Таблица 13.1 – Результаты проверки оперативного включения выключателя

| № п/п | Режим проверки | Ожидаемое действие | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Включение от ключа управления | Выключатель переходит во включенное положение Формирование «Сигнализация ‘Включено’», свечение красной лампы на панели управления Осциллограмма соответствует корректному циклу включения |  |
|  | Включение от кнопок управления на ИЧМ контроллера |  |  |
|  | Включение от ключа управления на панели управления |  |  |

Проверка оперативного отключения выключателя

Таблица 13.2 – Результаты проверки оперативного отключения выключателя

| № п/п | Режим проверки | Ожидаемое действие | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Отключение от ключа управления | Выключатель переходит в отключенное положение. Формирование «Сигнализация ‘Отключено’», свечение зеленой лампы на панели управления Осциллограмма соответствует корректному циклу отключения |  |
|  | Отключение от кнопок управления на ИЧМ контроллера |  |  |
|  | Отключение от ключа управления на панели управления |  |  |

Проверка действия блокировки от многократных включений

Таблица 13.3 – Результаты проверки блокировки от многократных включений

| № п/п | Режим проверки | Ожидаемое действие | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Включение от ключа управления | Последовательная смену состояний выключателя: включенное положение → отключение без выдержки времени → длительное отключенное состояние (при подаваемой команде включения). Формирование «Сигнализация ‘Отключено’», свечение зеленой лампы на панели управлении. По осциллограмме событий проверить корректность блокировки от многократных включений по сигналам РПВ1(2), РПО, датчика тока ЭМО1(2). |  |
|  | Включение от кнопок управления на ИЧМ контроллера |  |  |
|  | Включение от ключа управления на панели управления |  |  |

Проверка логических цепей запрета АПВ

Таблица 13.4 – Результаты проверки логических цепей запрета АПВ

| № п/п | Режим проверки | Ожидаемое действие | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Включение выключателя | Выключатель переходит во включенное положение |  |
|  | Внешний запрет АПВ | Сброс сигналов готовности АПВ 1(2) цикла |  |
|  | Отключение выключателя действием защиты или по входу внешнего отключения | Выключатель переходит во включенное положение, отсутствие включение после набора выдержки времени АПВ |  |

Проверка контроля напряжений при выполнении АПВ

Таблица 13.5 – Результаты проверки контроля напряжений при выполнении АПВ

| № п.п. | Режим контроля напряжения при выполнении АПВ | Условия опыта | Внешние условия опыта | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Без контроля напряжений | Цифровой ключ A2 «ОНЭ1 + ННЭ2» → «Выведено» Цифровой ключ A3 «ОНЭ2 + ННЭ1» → «Выведено» Цифровой ключ A4 «Без контролей» → «Введено» | U1=U2=U3=0, U4(Iотб)=0 |  |
|  | Контроль отсутствия напряжения на присоединении и наличия напряжения на шинах (КОНП - КННШ) | Цифровой ключ A2 «ОНЭ1 + ННЭ2» → «Выведено» Цифровой ключ A3 «ОНЭ2 + ННЭ1» → «Введено» Цифровой ключ A4 «Без контролей» → «Выведено» | U1=U2=U3=60 В U4(Iотб)=0 |  |
|  | Контроль наличия напряжения на присоединении и отсутствия напряжения на шинах (КННП - КОНШ) | Цифровой ключ A2 «ОНЭ1 + ННЭ2» → «Введено» Цифровой ключ A3 «ОНЭ2 + ННЭ1» → «Выведено» Цифровой ключ A4 «Без контролей» → «Выведено» | U1=U2=U3=0, U4Iотб=6080 В(мА) |  |
|  | Контроль наличия напряжения на присоединении и наличия напряжения на шинах (КННП – КННШ) | Цифровой ключ A2 «ОНЭ1 + ННЭ2» → «Выведено» Цифровой ключ A3 «ОНЭ2 + ННЭ1» → «Выведено» Цифровой ключ A4 «Без контролей» → «Выведено» | U1=U2=U3=60 В, U4Iотб=0 В(мА) |  |
|  |  |  | U1=U2=U3=60 В, U4Iотб=6080 В(мА) |  |

Проверка включения от АПВ с улавливанием синхронизма

Таблица 13.6 – Результаты проверки включения от АПВ с улавливанием синхронизма

| № п/п | Режим проверки | Ожидаемое действие | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Включение выключателя | Выключатель переходит во включенное положение |  |
|  | Проверка готовности АПВ выключателя | Появление сигналов готовности АПВ 1 цикла |  |
|  | Режим несинхронных напряжений ЭС1(2), U1=U2=U3=60 В, U4Iотб=6080 В(мА) Отключение выключателя от защит или по входу внешнего отключения | Выполнение включения от АПВ после набора выдержки времени АПВ и времени синхронизации |  |
|  | Расчет мгновенных углов синхронизируемых напряжений при возникновении «РПВ» (KQC) | при частоте скольжения до 3 Гц не более ± 5° |  |

Проверка при подаче и снятии питания

Проверка отсутствия ложного срабатывания терминала при подаче напряжения оперативного тока обратной полярности

Зафиксировано отсутствие ложного срабатывания шкафа при подаче напряжения оперативного тока обратной полярности. Замечаний нет.

Проверка отсутствия ложного действия при снятии и подаче напряжения оперативного тока

Зафиксировано отсутствие ложного срабатывания шкафа при снятии и подаче напряжения оперативного тока на терминал. Замечаний нет.

Проверка работоспособности осциллографирования

Произведена настройка осциллографирования согласно бланка уставок.

Произведена запись осциллограммы принудительно и от одной из введенных защит. Скачанная осциллограмма соответствует настроенным параметрам и подаваемым сигналам. Замечаний нет.

Заключение

Испытуемый шкаф ШЭТ 251.01-0-ПСРЗ на базе многофункциональных контроллеров ARIS-42XX соответствует приемочным критериям.

| Испытания провели: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (должность) |  | (Подпись) |  | (ФИО) |

Для измерительно-процессорных модулей P3 (P4)

Для измерительно-процессорных модулей P6 (P7)