Общество с ограниченной ответственностью

«Прософт - Системы»

ШКАФ АВТОМАТИКИ УПРАВЛЕНИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ 110 – 220 КВ С ФУНКЦИЯМИ КОНТРОЛЛЕРА ПРИСОЕДИНЕНИЯ НА БАЗЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ КОНТРОЛЛЕРОВ ARIS – 42XX (ШЭТ 251.01-0-ПСРЗ)

ПРОТОКОЛ ЗАВОДСКИХ ИСПЫТАНИЙ

ПБКМ.656457.005.006 П3

Екатеринбург

Оглавление

Параметры проведения испытаний	3

Используемое оборудование и программное обеспечение	3

1 Проверка аналоговых входов	4

2 Комплексная проверка шкафа	4

2.1 Проверка оперативного включения выключателя	4

2.2 Проверка оперативного отключения выключателя	4

3 Результаты испытаний	5

3.1 Результаты испытаний уставок срабатывания коэффициентов
возврата и погрешностей измерительных органов	5

3.1.1 Испытание ИО УРОВ	5

3.1.2 Испытание ИО контроля напряжения	5

4 Испытание времени срабатывания защит и функций автоматики	6

- Параметры проведения испытаний

| Методика проведения испытаний | в соответствии с Руководством по техническому обслуживанию ПБКМ.656457.005.006 ИС (выборочно) |  |
| --- | --- | --- |
| Информация об испытании | → Дата проведения испытаний: |  |
|  | → ФИО исполнителя: |  |
|  | → Тип модуля РЗА: |  |
|  | → Заводской номер шкафа: |  |

- Используемое оборудование и программное обеспечение

| Конфигурация ПК: |  |
| --- | --- |
| Тип и заводской номер испытательной установки: |  |
| Используемое программное обеспечение: |  |

Проверка аналоговых входов

Аналоговые входы контроллера в составе шкафа проверены в соответствии с таблицей Таблица 1.1.

Таблица 1.1 – Модуль аналоговых входов Р_

| Вход | Клеммы | Модуль |  | Угол |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Величина, А/В/мА | δ, % | Величина, º | Δ, º |
| I1, А | XT1:1, XT1:2 | 1 |  | 0 |  |
| I2, А | XT1:3, XT1:4 | 1 |  | -120 |  |
| I3, А | XT1:5, XT1:6 | 1 |  | 120 |  |
| U1, В | XT1:9, XT1:12 | 100 |  | 0 |  |
| U2, В | XT1:10, XT1:12 | 100 |  | -120 |  |
| U3, В | XT1:11, XT1:12 | 100 |  | 120 |  |
| U4, В | XT1:13, XT1:14 | 100 |  | 10 |  |

Комплексная проверка шкафа

Проверка оперативного включения выключателя

Таблица 2.1 – Результаты проверки оперативного включения выключателя

| Режим проверки | Ожидаемое действие | Результат |
| --- | --- | --- |
| Включение от кнопок управления на ИЧМ контроллера или по дискретному входу (XT1:16, XT1:32) | Выключатель переходит во включенное положение (XT1:70, XT1:76) |  |

Проверка оперативного отключения выключателя

Таблица 2.2 – Результаты проверки оперативного отключения выключателя

| Режим проверки | Ожидаемое действие | Результат |
| --- | --- | --- |
| Отключение от кнопок управления на ИЧМ контроллера или по дискретному входу (XT1:16, XT1:33) | Выключатель переходит в отключенное положение. (XT1:70, XT1:85) (XT1:90, XT1:102) |  |

Результаты испытаний

Результаты испытаний уставок срабатывания коэффициентов возврата и погрешностей измерительных органов

Испытание ИО УРОВ

Таблица 3.1 – Результаты проверки ИО УРОВ для Iном = 1 А

| I0_set | Измерение 1 |  | Измерение 2 |  |  |  | Измерение 3 |  |  | Средние значения |  |  |  |  | Kв.мин | Макс. знач. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Iсраб, А | Iвозв, А | Iсраб, А |  | Iвозв, А |  | Iсраб, А |  | Iвозв, А | Iсраб, А | Iвозв, А | Kв | ∆, А | δ, % |  | ∆, А | δ, % |
| Канал IA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Канал IВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Канал IС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Соответствие:

Испытание ИО контроля напряжения

Испытание ИО максимального напряжения стороны 1

Таблица 3.2 – Результаты испытания ИО максимального напряжения стороны 1

| U_set | Измерение 1 |  | Измерение 2 |  | Измерение 3 |  | Средние значения |  |  |  |  |  | Kв.мин | Макс. знач. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Uсраб, В | Uвозв, В | Uсраб, В | Uвозв, В | Uсраб, В | Uвозв, В | Uсраб, В | Uвозв, В | Kв | ∆, В | δ, % |  |  | ∆, В | δ, % |
| Канал U1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Канал U2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Канал U3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Соответствие:

Испытание ИО максимального напряжения стороны 2

Таблица 3.3 – Результаты испытания ИО максимального напряжения стороны 2

| U_set | Измерение 1 |  | Измерение 2 |  | Измерение 3 |  | Средние значения |  |  |  |  | Kв.мин | Макс. знач. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Uсраб, В | Uвозв, В | Uсраб, В | Uвозв, В | Uсраб, В | Uвозв, В | Uсраб, В | Uвозв, В | Kв | ∆, В | δ, % |  | ∆, В | δ, % |
| Канал U4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Соответствие:

Испытание времени срабатывания защит и функций автоматики

Средняя основная относительная погрешность по выдержке времени защит не превышает ±1.5 % от уставки, в случае если абсолютная погрешность больше 30 мс. Для абсолютной погрешности времени менее 30 мс относительная погрешность не нормируется.

Испытание срабатывания защиты ЭМВ от длительного протекания тока

Таблица 4.1 – Результаты проверки выдержки времени T_emc

| T_emc, с | Измерение 1 | Измерение 2 | Измерение 3 | Средние значения |  |  | Макс. знач. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | T_сраб, с | T_сраб, с | T_сраб, с | T_сраб, с | ∆, с | δ, % | ∆, с | δ, % |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 4.2 – Результаты проверки выдержки времени T_emo (ЭМО1)

| T_emo, с | Измерение 1 | Измерение 2 | Измерение 3 | Средние значения |  |  | Макс. знач. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | T_сраб, с | T_сраб, с | T_сраб, с | T_сраб, с | ∆, с | δ, % | ∆, с | δ, % |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 4.3 – Результаты проверки выдержки времени T_emo (ЭМО2)

| T_emo, с | Измерение 1 | Измерение 2 | Измерение 3 | Средние значения |  |  | Макс. знач. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | T_сраб, с | T_сраб, с | T_сраб, с | T_сраб, с | ∆, с | δ, % | ∆, с | δ, % |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Соответствие: