Общество с ограниченной ответственностью

«Прософт - Системы»

ОКПД2 27.12.31.000

Терминал релейной защиты и автоматики

многофункциональный для сетей 6 – 35 кВ

ARIS-23xx

БЛАНК УСТАВОК

защит линии

ПБКМ.421451.301 БУ1

| Объект |  |
| --- | --- |
| Присоединение |  |
| Заводской номер |  |
| Дата |  |

Тип выключателя

| Тип выключателя |  |
| --- | --- |

Программное обеспечение

| Версия ПО контроллера |  |
| --- | --- |
| Версия бланка уставок | 1.05 |

Система >> Настройка модулей >> Модуль # (Тип DM_CSWI) >>

Общие параметры модуля

| Настраиваемый параметр | Диапазон значений | Значение уставки |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | по умолчанию | по заданию |
| Тип модуля релейной защиты | Модуль релейной защиты P1 / Модуль релейной защиты P2 / Модуль релейной защиты P3 / Модуль релейной защиты P4 / Модуль релейной защиты P5/ Модуль релейной защиты P8 | Модуль релейной защиты P1 |  |

Параметры токовых входов (I1, I2, I3, I4)

| Настраиваемый параметр | Диапазон значений | Значение уставки |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | по умолчанию | по заданию |
| Схема первичных преобразователей тока к входам I1, I2, I3 | 3TT / 2TT | 3ТТ |  |
| Номинальный ток входов I1, I2, I3 первичный, А | 1 – 10000 (шаг 1) | 300 |  |
| Номинальный ток входов I1, I2, I3 вторичный, А | 1 / 5 | 5 |  |
| Нижний предел измерения входов I1, I2, I3, А | (0.01 – 0.1)·Iн.втор (шаг 0.01) 0.01 – 1 (шаг 0.01) | 0.02·Iн.втор |  |
| Номинальный ток входа I4 первичный, А | 1 – 700 | 25 |  |
| Номинальный ток входа I4 вторичный, А | 1 / 5 | 1 |  |
| Нижний предел измерения входа I4, А | (0.001 – 0.01)·Iн.втор1 0.001 – 0.25 А2 (шаг 0.001) | 0.005·Iн.втор |  |

Расчет высших гармоник в токе входа I4

| Номер гармоники |  | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Добавление в сумму | по умолчанию |  |  |  |  |  |  |
|  | по заданию |  |  |  |  |  |  |

Селективная защита от замыканий на землю1

| Наименование | Диапазон | Значение уставки |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | по умолчанию | по заданию |
| Селективная защита от замыкания на землю | [ ] / [] | [ ] |  |
| Пусковой ток ОНМ переходного процесса, А | 0.01 – 30 0.3 – 30 (шаг 0.01) | 0.22 33 |  |

Параметры входов напряжения (U1, U2, U3, U4)

| Настраиваемый параметр | Диапазон значений | Значение уставки |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | по умолчанию | по заданию |
| Способ подключения напряжений к входам U1, U2, U3 | Фазные/Линейные напряжения | Линейные напряжения |  |
| Номинальное напряжение входов U1, U2, U3, U4 первичное, кВ | 1 – 35 (шаг 1) | 10 |  |
| Номинальное напряжение входов U1, U2, U3 вторичное, В | 100 / 100/√3 | 100 |  |
| Нижний предел измерения входов U1, U2, U3, В | (0.01 – 0.1)·Uн.втор (шаг 0.01) | 0.05·Uн.втор |  |
| Тип входа U4 | 3U0 / Напряжение ввода (линии) | 3U0 |  |
| Номинальное напряжение входа U4 вторичное, В | 100 / 100/√3 / 100/3 | 100 |  |
| Нижний предел измерения входа U4, В | (0.01 – 0.1)·Uн.втор (шаг 0.01) | 0.01·Uн.втор |  |
| Коэффициент согласования U1, U2, U3, U4, о.е. | 0.01 – 100 (шаг 0.01) | 1 |  |
| Угол корректировки U4, град4 | -180 – 180 (шаг 0.1) | 0 |  |

РЗА >> Уставки >> Дистанционная защита 1 ступень

| Наименование | Обозначение | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Режим работы ступени | XB1 | выведена / введена | выведена |  |  |  |  |
| Контроль двойных замыканий | XB2 | выведен / введен | выведен |  |  |  |  |
| Действие на отключение | XB3 | не предусмотрено / предусмотрено | предусмотрено |  |  |  |  |
| Блокировка защиты при неисправности в цепях напряжения | XB4 | выведена / введена | выведена |  |  |  |  |
| Блокировка от качаний | XB5 | выведена / введена | выведена |  |  |  |  |
| Блокировка при броске тока намагничивания | XB6 | выведена / введена | выведена |  |  |  |  |
| Комбинированный пуск по току и напряжению | XB7 | выведен / введен | выведен |  |  |  |  |
| Направление ступени | XB8 | прямое / обратное | прямое |  |  |  |  |
| Ненаправленная ступень | XB9 | вывод / ввод | вывод |  |  |  |  |
| Автоматическое ускорение ступени | XB10 | выведено / введено | выведено |  |  |  |  |
| Оперативное ускорение ступени | XB11 | выведено / введено | выведено |  |  |  |  |
| Коэффициент охвата ненаправленной ступени | K_set | 0.05 – 1 (шаг 0.01) | 0.05 |  |  |  |  |
| Ток пуска ДЗ (грубый) | I_set1 | (0.1 – 40)·Iн 2.5 – 21000 (шаг 0.001) | 2·Iн1 1002 |  |  |  |  |
| Ток комбинированного пуска ДЗ (по току и напряжению) | I_set2 |  | Iн1 502 |  |  |  |  |
| Ток пуска ДЗ от двойных замыканий на землю, А | I0_set | (0.03 – 13)·Iн1 (шаг 0.001) 2.5 – 70002 (шаг 1) | 2·Iн1 1002 |  |  |  |  |
| Напряжение комбинированного пуска ДЗ по току и напряжению, В | U_set | 5 – 100 (шаг 0.1) | 5 |  |  |  |  |
| Актив. сопротивление сраб. ступени ДЗ по контуру «фаза - фаза», Ом | R_set | 1 – 400 (шаг 0.05) 0.2 – 80 (шаг 0.01) 0.001 – 42 (шаг 0.001) | 253 54 0.052 |  |  |  |  |
| Реакт. сопротивление сраб. ступени ДЗ по контуру «фаза - фаза», Ом | X_set |  |  |  |  |  |  |
| Актив. сопротивление сраб. ступени ДЗ по контуру «фаза - земля», Ом | R0_set |  |  |  |  |  |  |
| Реактив. сопротивление сраб. ступени ДЗ по контуру «фаза - земля», Ом | X0_set |  |  |  |  |  |  |
| Наклон правой стороны многоугольника зоны срабатывания, град | ang1 | 0 – 90 (шаг 1) | 75 |  |  |  |  |
| Наклон нижней стороны многоугольника зоны срабатывания, град | ang2 | - 90 – 0 (шаг 1) | - 20 |  |  |  |  |
| Наклон левой стороны многоугольника зоны срабатывания, град | ang3 | 90 – 180 (шаг 1) | 115 |  |  |  |  |
| Наклон верхней стороны многоугольника зоны срабатывания (1 ступень), град | ang4 | - 45 – 0 (шаг 1) | 0 |  |  |  |  |
| Наклон правой стороны многоугольника зоны срабатывания ступени от двойных замыканий на землю, град | ang1g | 0 – 90 (шаг 1) | 75 |  |  |  |  |
| Активное сопротивление нагрузки, Ом | R_load | 1 – 400 0.2 – 80 0.001 – 4 (шаг 0.001) | 251 52 0.053 |  |  |  |  |
| Угол нагрузки, град | ang_load | 0 – 60 (шаг 1) | 10 |  |  |  |  |
| Задержка на срабатывание ступени ДЗ, с | T1 | 0 – 20 (шаг 0.005) | 0.1 |  |  |  |  |
| Задержка на срабатывание автоматически ускоряемой ступени ДЗ, с | T2 | 0 – 20 (шаг 0.005) | 0.1 |  |  |  |  |
| Задержка на срабатывание оперативно ускоряемой ступени ДЗ, с | T3 | 0 – 20 (шаг 0.005) | 0.1 |  |  |  |  |
| Коэффициент компенсации тока нулевой последовательности линии по оси R, о.е. | Kr | - 10 – 10 (шаг 0.001) | 0 |  |  |  |  |
| Коэффициент компенсации тока нулевой последовательности линии по оси X, о.е. | Kx | - 10 – 10 (шаг 0.001) | 0 |  |  |  |  |
| Коэффициент компенсации тока нулевой последовательности параллельной линии по оси R, о.е. | Kmr | - 10 – 10 (шаг 0.001) | 0 |  |  |  |  |
| Коэффициент компенсации тока нулевой последовательности параллельной линии по оси X, о.е. | Kmx | - 10 – 10 (шаг 0.001) | 0 |  |  |  |  |

РЗА >> Уставки >> Дистанционная защита 2 ступень

| Наименование | Обозначение | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Режим работы ступени | XB1 | выведена / введена | выведена |  |  |  |  |
| Контроль двойных замыканий | XB2 | выведен / введен | выведен |  |  |  |  |
| Действие на отключение | XB3 | не предусмотрено / предусмотрено | предусмотрено |  |  |  |  |
| Блокировка защиты при неисправности в цепях напряжения | XB4 | выведена / введена | выведена |  |  |  |  |
| Блокировка от качаний | XB5 | выведена / введена | выведена |  |  |  |  |
| Блокировка при броске тока намагничивания | XB6 | выведена / введена | выведена |  |  |  |  |
| Комбинированный пуск по току и напряжению | XB7 | выведен / введен | выведен |  |  |  |  |
| Направление ступени | XB8 | прямое / обратное | прямое |  |  |  |  |
| Ненаправленная ступень | XB9 | вывод / ввод | вывод |  |  |  |  |
| Автоматическое ускорение ступени | XB10 | выведено / введено | выведено |  |  |  |  |
| Оперативное ускорение ступени | XB11 | выведено / введено | выведено |  |  |  |  |
| Коэффициент охвата ненаправленной ступени | K_set | 0.05 – 1 (шаг 0.01) | 0.05 |  |  |  |  |
| Ток пуск ДЗ (грубый) | I_set1 | (0.1 – 40)·Iн 2.5 – 21000 (шаг 0.001) | 2·Iн1 1002 |  |  |  |  |
| Ток комбинированного пуска ДЗ (по току и напряжению) | I_set2 |  | Iн1 502 |  |  |  |  |
| Ток пуска ДЗ от двойных замыканий на землю, А | I0_set | (0.03 – 13)·Iн (шаг 0.001) 2.5 – 7000 (шаг 1) | 2·Iн1 1002 |  |  |  |  |
| Напряжение комбинированного пуска ДЗ по току и напряжению, В | U_set | 5 – 100 (шаг 0.1) | 5 |  |  |  |  |
| Актив. сопротивление сраб. ступени ДЗ по контуру «фаза - фаза», Ом | R_set | 1 – 400 0.2 – 80 0.001 – 42 (шаг 0.001) | 253 54 0.052 |  |  |  |  |
| Реакт. сопротивление сраб. ступени ДЗ по контуру «фаза - фаза», Ом | X_set |  |  |  |  |  |  |
| Актив. сопротивление сраб. ступени ДЗ по контуру «фаза - земля», Ом | R0_set |  |  |  |  |  |  |
| Реактив. сопротивление сраб. ступени ДЗ по контуру «фаза - земля», Ом | X0_set |  |  |  |  |  |  |
| Наклон правой стороны многоугольника зоны срабатывания, град | ang1 | 0 – 90 (шаг 1) | 75 |  |  |  |  |
| Наклон нижней стороны многоугольника зоны срабатывания, град | ang2 | - 90 – 0 (шаг 1) | - 20 |  |  |  |  |
| Наклон левой стороны многоугольника зоны срабатывания, град | ang3 | 90 – 180 (шаг 1) | 115 |  |  |  |  |
| Наклон верхней стороны многоугольника зоны срабатывания (1 ступень), град | ang4 | - 45 – 0 (шаг 1) | 0 |  |  |  |  |
| Наклон правой стороны многоугольника зоны срабатывания ступени от двойных замыканий на землю, град | ang1g | 0 – 90 (шаг 1) | 75 |  |  |  |  |
| Активное сопротивление нагрузки, Ом | R_load | 1 – 4003 0.2 – 804 0.001 – 42 (шаг 0.001) | 253 54 0.052 |  |  |  |  |
| Угол нагрузки, град | ang_load | 1 – 60 (шаг 1) | 10 |  |  |  |  |
| Задержка на срабатывание ступени ДЗ, с | T1 | 0 – 20 (шаг 0.005) | 0.1 |  |  |  |  |
| Задержка на срабатывание автоматически ускоряемой ступени ДЗ, с | T2 | 0 – 20 (шаг 0.005) | 0.1 |  |  |  |  |
| Задержка на срабатывание оперативно ускоряемой ступени ДЗ, с | T3 | 0 – 20 (шаг 0.005) | 0.1 |  |  |  |  |
| Коэффициент компенсации тока нулевой последовательности линии по оси R, о.е. | Kr | - 10 – 10 (шаг 0.001) | 0 |  |  |  |  |
| Коэффициент компенсации тока нулевой последовательности линии по оси X, о.е. | Kx | - 10 – 10 (шаг 0.001) | 0 |  |  |  |  |
| Коэффициент компенсации тока нулевой последовательности параллельной линии по оси R, о.е. | Kmr | - 10 – 10 (шаг 0.001) | 0 |  |  |  |  |
| Коэффициент компенсации тока нулевой последовательности параллельной линии по оси X, о.е. | Kmx | - 10 – 10 (шаг 0.001) | 0 |  |  |  |  |

РЗА >> Уставки >> Дистанционная защита 3 ступень

| Наименование | Обозначение | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Режим работы ступени | XB1 | выведена / введена | выведена |  |  |  |  |
| Контроль двойных замыканий | XB2 | выведен / введен | выведен |  |  |  |  |
| Действие на отключение | XB3 | не предусмотрено / предусмотрено | предусмотрено |  |  |  |  |
| Блокировка защиты при неисправности в цепях напряжения | XB4 | выведена / введена | выведена |  |  |  |  |
| Блокировка от качаний | XB5 | выведена / введена | выведена |  |  |  |  |
| Блокировка при броске тока намагничивания | XB6 | выведена / введена | выведена |  |  |  |  |
| Комбинированный пуск по току и напряжению | XB7 | выведен / введен | выведен |  |  |  |  |
| Направление ступени | XB8 | прямое / обратное | прямое |  |  |  |  |
| Ненаправленная ступень | XB9 | вывод / ввод | вывод |  |  |  |  |
| Автоматическое ускорение ступени | XB10 | выведено / введено | выведено |  |  |  |  |
| Оперативное ускорение ступени | XB11 | выведено / введено | выведено |  |  |  |  |
| Коэффициент охвата ненаправленной ступени | K_set | 0.05 – 1 (шаг 0.01) | 0.05 |  |  |  |  |
| Ток пуск ДЗ (грубый) | I_set1 | (0.1 – 40)·Iн 2.5 – 21000 (шаг 0.001) | 2·Iн1 1002 |  |  |  |  |
| Ток комбинированного пуска ДЗ (по току и напряжению) | I_set2 |  | Iн1 502 |  |  |  |  |
| Ток пуска ДЗ от двойных замыканий на землю, А | I0_set | (0.03 – 13)·Iн1 (шаг 0.001) 2.5 – 70002 (шаг 1) | 2·Iн1 1002 |  |  |  |  |
| Напряжение комбинированного пуска ДЗ по току и напряжению, В | U_set | 5 – 100 (шаг 0.1) | 5 |  |  |  |  |
| Актив. сопротивление сраб. ступени ДЗ по контуру «фаза - фаза», Ом | R_set | 1 – 400 0.2 – 80 0.001 – 42 (шаг 0.001) | 253 54 0.052 |  |  |  |  |
| Реакт. сопротивление сраб. ступени ДЗ по контуру «фаза - фаза», Ом | X_set |  |  |  |  |  |  |
| Актив. сопротивление сраб. ступени ДЗ по контуру «фаза - земля», Ом | R0_set |  |  |  |  |  |  |
| Реактив. сопротивление сраб. ступени ДЗ по контуру «фаза - земля», Ом | X0_set |  |  |  |  |  |  |
| Наклон правой стороны многоугольника зоны срабатывания, град | ang1 | 0 – 90 (шаг 1) | 75 |  |  |  |  |
| Наклон нижней стороны многоугольника зоны срабатывания, град | ang2 | - 90 – 0 (шаг 1) | - 20 |  |  |  |  |
| Наклон левой стороны многоугольника зоны срабатывания, град | ang3 | 90 – 180 (шаг 1) | 115 |  |  |  |  |
| Наклон верхней стороны многоугольника зоны срабатывания (1 ступень), град | ang4 | - 45 – 0 (шаг 1) | 0 |  |  |  |  |
| Наклон правой стороны многоугольника зоны срабатывания ступени от двойных замыканий на землю, град | ang1g | 0 – 90 (шаг 1) | 75 |  |  |  |  |
| Активное сопротивление нагрузки, Ом | R_load | 1 – 400 0.2 – 80 0.001 – 4 (шаг 0.001) | 251 52 0.053 |  |  |  |  |
| Угол нагрузки, град | ang_load | 1 – 60 (шаг 1) | 10 |  |  |  |  |
| Задержка на срабатывание ступени ДЗ, с | T1 | 0 – 20 (шаг 0.005) | 0.1 |  |  |  |  |
| Задержка на срабатывание автоматически ускоряемой ступени ДЗ, с | T2 | 0 – 20 (шаг 0.005) | 0.1 |  |  |  |  |
| Задержка на срабатывание оперативно ускоряемой ступени ДЗ, с | T3 | 0 – 20 (шаг 0.005) | 0.1 |  |  |  |  |
| Коэффициент компенсации тока нулевой последовательности линии по оси R, о.е. | Kr | - 10 – 10 (шаг 0.001) | 0 |  |  |  |  |
| Коэффициент компенсации тока нулевой последовательности линии по оси X, о.е. | Kx | - 10 – 10 (шаг 0.001) | 0 |  |  |  |  |
| Коэффициент компенсации тока нулевой последовательности параллельной линии по оси R, о.е. | Kmr | - 10 – 10 (шаг 0.001) | 0 |  |  |  |  |
| Коэффициент компенсации тока нулевой последовательности параллельной линии по оси X, о.е. | Kmx | - 10 – 10 (шаг 0.001) | 0 |  |  |  |  |

РЗА >> Уставки >> БНН

| Наименование | Обозначение | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Режим работы БНН | XB1 | выведена / введена | выведена |  |  |  |  |
| Режим контроля исправности ТН по 3U0 | XB2 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Напряжение срабатывания обратной последовательности, В | U2_set | 2 – 60 (шаг 0.1) | 5 |  |  |  |  |
| Минимальное линейное напряжение срабатывания вторичное, В | Umin_set | 2 – 60 (шаг 0.1) | 10 |  |  |  |  |
| Минимальный ток в линии вторичный, А | Imin_set | (0.05 – 1)·Iн 2.5 - 2000 (шаг 0.01) | 0.1·Iн |  |  |  |  |
| Блокирующий ток обратной последовательности вторичный, А | I2_set |  | 50 |  |  |  |  |
| Напряжение срабатывания нулевой последовательности вторичное, В | U0_set | 1 – 60 (шаг 0.1) | 5 |  |  |  |  |
| Коэффициент согласования напряжения нулевой последовательности | K0_cor | 0.01 – 5 (шаг 0.001) | 1.732 |  |  |  |  |
| Задержка срабатывания сигнализации неисправности ТН, с | T | 0 – 100 (шаг 0.1) | 5 |  |  |  |  |

РЗА >> Уставки >> Токовая отсечка

| Наименование | Обозначение | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Режим работы ступени | XB1 | выведена / введена | выведена |  |  |  |  |
| Режим блокировки от БНТ | XB2 | не предусмотрена / предусмотрена | не предусмотрена |  |  |  |  |
| Режим задержки возврата | XB3 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Действие на отключение | XB4 | не предусмотрено / предусмотрено | предусмотрено |  |  |  |  |
| Ток срабатывания, А | I_set | (0.1 – 25)·Iн1 2.5 – 210002 (шаг 0.001) | 2·Iн1 6002 |  |  |  |  |
| Время срабатывания, с | T1 | 0 – 100 (шаг 0.005) | 0 |  |  |  |  |
| Время возврата, с | T2 | 0 – 100 (шаг 0.005) | 0 |  |  |  |  |

РЗА >> Уставки >> МТЗ 1 ступень

| Наименование | Обозначение | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Режим работы ступени | XB1 | выведена / введена | введена |  |  |  |  |
| Режим контроля направленности | XB2 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Направление | XB3 | прямое / обратное | прямое |  |  |  |  |
| Режим блокировки от БНТ | XB4 | не предусмотрена / предусмотрена | не предусмотрена |  |  |  |  |
| Действие на отключение | XB5 | не предусмотрено / предусмотрено | предусмотрено |  |  |  |  |
| Режим контроля напряжения | Mode_U | не предусмотрен / пуск по напряжению / торможение по напряжению | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Ток срабатывания (для независимой характеристики срабатывания), А | I_set | (0.1 – 40)·Iн 2.5 – 21000 (шаг 0.001) | Iн1 3002 |  |  |  |  |
| Ток срабатывания (для зависимой характеристики срабатывания), А |  | (0.1 – 2)·Iн1 2.5 – 10002 (шаг 0.001) |  |  |  |  |  |
| Время срабатывания, с | T_srab | 0 – 100 (шаг 0.005) | 0 |  |  |  |  |
| Время возврата, с | T_return | 0 – 100 (шаг 0.005) | 0 |  |  |  |  |
| Характеристика срабатывания | Mode | независимая / нормально инверсная тип A (МЭК) / сильно инверсная тип B (МЭК) / чрезвычайно инверсная тип C (МЭК) / умеренно инверсная D (ANSI) / сильно инверсная E (ANSI) / предельно инверсная F (ANSI) / ультраинверсная (МЭК) / быстро инверсная (МЭК или AREVA STI) / длительно инверсная тип B (МЭК или AREVA LTI) / кратковременно инверсная (C02) / продолжительно инверсная (C08) / крутая (РТВ-I) / пологая (РТВ-IV и РТ-80) / настраиваемый режим) | независимая |  |  |  |  |
| Режим возврата | Mode_ return | без задержки / заданное время возврата / нормально инверсная тип A (МЭК) / сильно инверсная тип B (МЭК) / чрезвычайно инверсная тип C (МЭК) / умеренно инверсная тип D (ANSI) / сильно инверсная тип E (ANSI) / предельно инверсная тип F (ANSI) / длительно инверсная тип B (МЭК) / кратковременно инверсная (C02) / продолжительно инверсная (C08) / настраиваемый режим) | без задержки |  |  |  |  |
| Коэффициент времени зависимой характеристики | TMS | 0.05 – 15 (шаг 0.01) | 0.05 |  |  |  |  |
| Постоянная a (настр. режим) | a | 0.01 – 5 (шаг 0.01) | 0.02 |  |  |  |  |
| Постоянная b (настр. режим) | b | 0 / 1 | 0 |  |  |  |  |
| Постоянная c (настр. режим) | c | 0 – 10 (шаг 0.01) | 0 |  |  |  |  |
| Постоянная d (настр. режим) | d | 0 / 1 | 1 |  |  |  |  |
| Постоянная k (настр. режим) | k | - – 200 (шаг 0.01) | 0.14 |  |  |  |  |
| Время возврата t1 (настр. режим) | t1 | - – 100 (шаг 0.01) | 1 |  |  |  |  |
| Постоянная возврата a_return (настр. режим) | a_return | 0.01 – 5 (шаг 0.01) | 0.02 |  |  |  |  |

РЗА >> Уставки >> МТЗ 2 ступень

| Наименование | Обозначение | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Режим работы ступени | XB1 | выведена / введена | введена |  |  |  |  |
| Режим контроля направленности | XB2 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Направление | XB3 | прямое / обратное | прямое |  |  |  |  |
| Режим блокировки от БНТ | XB4 | не предусмотрена / предусмотрена | не предусмотрена |  |  |  |  |
| Действие на отключение | XB5 | не предусмотрено / предусмотрено | предусмотрено |  |  |  |  |
| Режим контроля напряжения | Mode_U | не предусмотрен / пуск по напряжению / торможение по напряжению | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Ток срабатывания (для независимой характеристики срабатывания), Iн или А | I_set | (0.1 – 40)·Iн 2.5 – 21000 (шаг 0.001) | Iн1 3002 |  |  |  |  |
| Ток срабатывания (для зависимой характеристики срабатывания), Iн или А |  | (0.1 – 2)·Iн1 2.5 – 10002 (шаг 0.001) |  |  |  |  |  |
| Время срабатывания, с | T_srab | 0 – 100 (шаг 0.005) | 0 |  |  |  |  |
| Время возврата, с | T_return | 0 – 100 (шаг 0.005) | 0 |  |  |  |  |
| Характеристика срабатывания | Mode | независимая / нормально инверсная тип A (МЭК) / сильно инверсная тип B (МЭК) / чрезвычайно инверсная тип C (МЭК) / умеренно инверсная D (ANSI) / сильно инверсная E (ANSI) / предельно инверсная F (ANSI) / ультраинверсная (МЭК) / быстро инверсная (МЭК или AREVA STI) / длительно инверсная тип B (МЭК или AREVA LTI) / кратковременно инверсная (C02) / продолжительно инверсная (C08) / крутая (РТВ-I) / пологая (РТВ-IV и РТ-80) / настраиваемый режим) | независимая |  |  |  |  |
| Режим возврата | Mode_ return | без задержки / заданное время возврата / нормально инверсная тип A (МЭК) / сильно инверсная тип B (МЭК) / чрезвычайно инверсная тип C (МЭК) / умеренно инверсная тип D (ANSI) / сильно инверсная тип E (ANSI) / предельно инверсная тип F (ANSI) / длительно инверсная тип B (МЭК) / кратковременно инверсная (C02) / продолжительно инверсная (C08) / настраиваемый режим) | без задержки |  |  |  |  |
| Коэффициент времени зависимой характеристики | TMS | 0.05 – 15 (шаг 0.01) | 0.05 |  |  |  |  |
| Постоянная a (настр. режим) | a | 0.01 – 5 (шаг 0.01) | 0.02 |  |  |  |  |
| Постоянная b (настр. режим) | b | 0 / 1 | 0 |  |  |  |  |
| Постоянная c (настр. режим) | c | 0 – 10 (шаг 0.01) | 0 |  |  |  |  |
| Постоянная d (настр. режим) | d | 0 / 1 | 1 |  |  |  |  |
| Постоянная k (настр. режим) | k | - – 200 (шаг 0.01) | 0.14 |  |  |  |  |
| Время возврата t1 (настр. режим) | t1 | - – 100 (шаг 0.01) | 1 |  |  |  |  |
| Постоянная возврата a_return (настр. режим) | a_return | 0.01 – 5 (шаг 0.01) | 0.02 |  |  |  |  |

РЗА >> Уставки >> МТЗ 3 ступень

| Наименование | Обозначение | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Режим работы ступени | XB1 | выведена / введена | введена |  |  |  |  |
| Режим контроля направленности | XB2 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Направление | XB3 | прямое / обратное | прямое |  |  |  |  |
| Режим блокировки от БНТ | XB4 | не предусмотрена / предусмотрена | не предусмотрена |  |  |  |  |
| Действие на отключение | XB5 | не предусмотрено / предусмотрено | предусмотрено |  |  |  |  |
| Режим контроля напряжения | Mode_U | не предусмотрен / пуск по напряжению / торможение по напряжению | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Ток срабатывания (для независимой характеристики срабатывания), Iн или А | I_set | (0.1 – 40)·Iн 2.5 – 21000 (шаг 0.001) | Iн1 3002 |  |  |  |  |
| Ток срабатывания (для зависимой характеристики срабатывания), Iн или А |  | (0.1 – 2)·Iн1 2.5 – 10002 (шаг 0.001) |  |  |  |  |  |
| Время срабатывания, с | T_srab | 0 – 100 (шаг 0.005) | 0 |  |  |  |  |
| Время возврата, с | T_return | 0 – 100 (шаг 0.005) | 0 |  |  |  |  |
| Характеристика срабатывания | Mode | независимая / нормально инверсная тип A (МЭК) / сильно инверсная тип B (МЭК) / чрезвычайно инверсная тип C (МЭК) / умеренно инверсная D (ANSI) / сильно инверсная E (ANSI) / предельно инверсная F (ANSI) / ультраинверсная (МЭК) / быстро инверсная (МЭК или AREVA STI) / длительно инверсная тип B (МЭК или AREVA LTI) / кратковременно инверсная (C02) / продолжительно инверсная (C08) / крутая (РТВ-I) / пологая (РТВ-IV и РТ-80) / настраиваемый режим) | независимая |  |  |  |  |
| Режим возврата | Mode_ return | без задержки / заданное время возврата / нормально инверсная тип A (МЭК) / сильно инверсная тип B (МЭК) / чрезвычайно инверсная тип C (МЭК) / умеренно инверсная тип D (ANSI) / сильно инверсная тип E (ANSI) / предельно инверсная тип F (ANSI) / длительно инверсная тип B (МЭК) / кратковременно инверсная (C02) / продолжительно инверсная (C08) / настраиваемый режим) | без задержки |  |  |  |  |
| Коэффициент времени зависимой характеристики | TMS | 0.05 – 15 (шаг 0.01) | 0.05 |  |  |  |  |
| Постоянная a (настр. режим) | a | 0.01 – 5 (шаг 0.01) | 0.02 |  |  |  |  |
| Постоянная b (настр. режим) | b | 0 / 1 | 0 |  |  |  |  |
| Постоянная c (настр. режим) | c | 0 – 10 (шаг 0.01) | 0 |  |  |  |  |
| Постоянная d (настр. режим) | d | 0 / 1 | 1 |  |  |  |  |
| Постоянная k (настр. режим) | k | - – 200 (шаг 0.01) | 0.14 |  |  |  |  |
| Время возврата t1 (настр. режим) | t1 | - – 100 (шаг 0.01) | 1 |  |  |  |  |
| Постоянная возврата a_return (настр. режим) | a_return | 0.01 – 5 (шаг 0.01) | 0.02 |  |  |  |  |

РЗА >> Уставки >> РНМ МТЗ

| Наименование | Обозначение | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Вывод направленности при ускорении | XB1 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Режим работы «по памяти» | XB2 | не предусмотрен / предусмотрен | предусмотрен |  |  |  |  |
| Время запоминания направления, с | T | 0 – 100 (шаг 0.001) | 0.1 |  |  |  |  |
| Режим блокировки от БНН | Block_ BNN | не предусмотрена / блокировка / вывод направленности | не предусмотрена |  |  |  |  |
| Угол макс. чувст., град | ang_max_sens | (-180) – (180) (шаг 0.1) | - 45 |  |  |  |  |
| Сектор зоны срабатывания, град | ang_sector | 5 – 85 (шаг 0.1) | 85 |  |  |  |  |

РЗА >> Уставки >> Пуск по напряжению

| Наименование | Обозначение | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Режим пуска по напряжению | XB1 | выведен / введен | выведен |  |  |  |  |
| Режим комбинированного пуска по напряжению | XB2 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Режим блок. пуска по напряжению при неисп. ТН | XB3 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Напряжение срабатывания линейное вторичное, В | U_set | 5 – 100 (шаг 0.1) | 70 |  |  |  |  |
| Напряжение срабатывания обратной последовательности вторичное, В | U2_set | 2 – 30 (шаг 0.1) | 2 |  |  |  |  |

РЗА >> Уставки >> ТЗНП 1 ступень

| Наименование | Обозначение | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Режим ввода ступени | XB1 | выведена / введена | выведена |  |  |  |  |
| Режим контроля направленности | XB2 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Направление | XB3 | прямое / обратное | прямое |  |  |  |  |
| Режим блокировки от БНТ | XB4 | не предусмотрена / предусмотрена | не предусмотрена |  |  |  |  |
| Действие на отключение | XB5 | не предусмотрено / предусмотрено | не предусмотрено |  |  |  |  |
| Рабочий ток | XB6 | измеренный 3I0 / расчетный I0 | измеренный 3I0 |  |  |  |  |
| Режим работы ступени по основной частоте | Mode_ base_freq | выведена / контроль 3I0 / контроль 3U0 / контроль 3I0 с пуском по 3U0 | контроль 3I0 |  |  |  |  |
| Ток срабатывания (для независимой характеристики срабатывания), А | I0_set | (0.1 – 40)·Iн (0.02 – 5)·Iн 0.5 – 700 (шаг 0.001) | 51 12 103 |  |  |  |  |
| Ток срабатывания (для зависимой характеристики срабатывания), А |  | (0.1 – 2)·Iн 0.5 – 7003 (шаг 0.001) |  |  |  |  |  |
| Напряжение срабатывания, В | U0_set | 2 - 100 (шаг 0.1) | 10 |  |  |  |  |
| Время срабатывания, с | T_srab | 0 – 100 (шаг 0.005) | 0.1 |  |  |  |  |
| Время возврата, с | T_return | 0 – 100 (шаг 0.005) | 0 |  |  |  |  |
| Характеристика срабатывания | Mode | Независимая / нормально инверсная тип A (МЭК) / сильно инверсная тип B (МЭК) / чрезвычайно инверсная тип C (МЭК) / умеренно инверсная D (ANSI) / сильно инверсная E (ANSI) / предельно инверсная F (ANSI) / ультраинверсная (МЭК) / быстро инверсная (МЭК или AREVA STI) / длительно инверсная тип B (МЭК или AREVA LTI) / кратковременно инверсная (C02) / продолжительно инверсная (C08) / крутая (РТВ-I) / пологая (РТВ-IV и РТ-80) / настраиваемый режим) | независимая |  |  |  |  |
| Режим возврата | Mode_ return | без задержки / заданное время возврата / нормально инверсная тип A (МЭК) / сильно инверсная тип B (МЭК) / чрезвычайно инверсная тип C (МЭК) / умеренно инверсная тип D (ANSI) / сильно инверсная тип E (ANSI) / предельно инверсная тип F (ANSI) / длительно инверсная тип B (МЭК) / кратковременно инверсная (C02) / продолжительно инверсная (C08) / настраиваемый режим) | без задержки |  |  |  |  |
| Коэф. времени TMS (завис. хар-ки) | TMS | 0.05 – 15 (шаг 0.01) | 0.05 |  |  |  |  |
| Постоянная a (настр. режим) | a | 0.01 – 5 (шаг 0.01) | 0.02 |  |  |  |  |
| Постоянная b (настр. режим) | b | 0 / 1 | 0 |  |  |  |  |
| Постоянная c (настр. режим) | c | 0 – 10 (шаг 0.01) | 0 |  |  |  |  |
| Постоянная d (настр. режим) | d | 0 / 1 | 1 |  |  |  |  |
| Постоянная k (настр. режим) | k | 0.01– 200 (шаг 0.01) | 0.14 |  |  |  |  |
| Время возврата t1 (настр. режим) | t1 | 0.01– 100 (шаг 0.01) | 1 |  |  |  |  |
| Постоянная возврата a_return (настр. режим) | a_return | - – 5 (шаг 0.01) | 0.02 |  |  |  |  |
| Режим работы по ВГ 3I0 | Mode_3I0_harm | контроль ВГ не предусмотрен / контроль ВГ 3I0 предусмотрен / контроль ВГ 3I0 с пуском 3U0 | контроль ВГ не предусмотрен |  |  |  |  |
| Ток срабатывания ВГ 3I0, А | I_set_ harm | (0.01 – 1.6)·Iн 0,5 – 100 (шаг 0.001) | 11 52 |  |  |  |  |
| Время срабатывания по ВГ 3I0, с | T_srab_ harm | 0 – 100 (шаг 0.005) | 1 |  |  |  |  |

РЗА >> Уставки >> ТЗНП 2 ступень

| Наименование | Обозначение | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Режим ввода ступени | XB1 | выведена / введена | выведена |  |  |  |  |
| Режим контроля направленности | XB2 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Направление | XB3 | прямое / обратное | прямое |  |  |  |  |
| Режим блокировки от БНТ | XB4 | не предусмотрена / предусмотрена | не предусмотрена |  |  |  |  |
| Действие на отключение | XB5 | не предусмотрено / предусмотрено | не предусмотрено |  |  |  |  |
| Рабочий ток | XB6 | измеренный 3I0 / расчетный I0 | измеренный 3I0 |  |  |  |  |
| Режим работы ступени по основной частоте | Mode_ base_freq | выведена / контроль 3I0 / контроль 3U0 / контроль 3I0 с пуском 3U0 | контроль 3I0 |  |  |  |  |
| Ток срабатывания (для независимой характеристики срабатывания), А | I0_set | (0.1 – 40)·Iн (0.02 – 5)·Iн1 0.5 – 7002 шаг 0.001 | 53 11 102 |  |  |  |  |
| Ток срабатывания (для зависимой характеристики срабатывания), А |  | (0.1 – 2)·Iн 0.5 – 700 шаг 0.001 |  |  |  |  |  |
| Напряжение срабатывания, В | U0_set | 2 - 100 (шаг 0.1) | 10 |  |  |  |  |
| Время срабатывания, с | T_srab | 0 – 100 (шаг 0.005) | 0.1 |  |  |  |  |
| Время возврата, с | T_return | 0 – 100 (шаг 0.005) | 0 |  |  |  |  |
| Характеристика срабатывания | Mode | Независимая / нормально инверсная тип A (МЭК) / сильно инверсная тип B (МЭК) / чрезвычайно инверсная тип C (МЭК) / умеренно инверсная D (ANSI) / сильно инверсная E (ANSI) / предельно инверсная F (ANSI) / ультраинверсная (МЭК) / быстро инверсная (МЭК или AREVA STI) / длительно инверсная тип B (МЭК или AREVA LTI) / кратковременно инверсная (C02) / продолжительно инверсная (C08) / крутая (РТВ-I) / пологая (РТВ-IV и РТ-80) / настраиваемый режим) | независимая |  |  |  |  |
| Режим возврата | Mode_ return | без задержки / заданное время возврата / нормально инверсная тип A (МЭК) / сильно инверсная тип B (МЭК) / чрезвычайно инверсная тип C (МЭК) / умеренно инверсная тип D (ANSI) / сильно инверсная тип E (ANSI) / предельно инверсная тип F (ANSI) / длительно инверсная тип B (МЭК) / кратковременно инверсная (C02) / продолжительно инверсная (C08) / настраиваемый режим) | без задержки |  |  |  |  |
| Коэф. времени TMS (завис. хар-ки) | TMS | 0.05 – 15 (шаг 0.01) | 0.05 |  |  |  |  |
| Постоянная a (настр. режим) | a | 0.01 – 5 (шаг 0.01) | 0.02 |  |  |  |  |
| Постоянная b (настр. режим) | b | 0 / 1 | 0 |  |  |  |  |
| Постоянная c (настр. режим) | c | 0 – 10 (шаг 0.01) | 0 |  |  |  |  |
| Постоянная d (настр. режим) | d | 0 / 1 | 1 |  |  |  |  |
| Постоянная k (настр. режим) | k | 0.01– 200 (шаг 0.01) | 0.14 |  |  |  |  |
| Время возврата t1 (настр. режим) | t1 | 0.01– 100 (шаг 0.01) | 1 |  |  |  |  |
| Постоянная возврата a_return (настр. режим) | a_return | 0.01 – 5 (шаг 0.01) | 0.02 |  |  |  |  |
| Режим работы по ВГ 3I0 | Mode_3I0_harm | контроль ВГ не предусмотрен / контроль ВГ 3I0 предусмотрен / контроль ВГ 3I0 с пуском 3U0 | контроль ВГ не предусмотрен |  |  |  |  |
| Ток срабатывания ВГ 3I0, А | I_set_ harm | (0.01 – 1.6)·Iн 0,5 – 100 (шаг 0.001) | 11 52 |  |  |  |  |
| Время срабатывания по ВГ 3I0, с | T_srab_ harm | 0 – 100 (шаг 0.005) | 1 |  |  |  |  |

РЗА >> Уставки >> РНМ ТЗНП

| Наименование | Обозначение | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Вывод направленности при ускорении | XB1 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Рабочий ток | XB2 | измеренный 3I0 / расчетный I0 | измеренный 3I0 |  |  |  |  |
| Режим блокировки от БНН | Block_ BNN | не предусмотрена / блокировка / вывод направленности | не предусмотрена |  |  |  |  |
| Угол макс. чувст., град | ang_max_sens | (-180) - (180) | 90 |  |  |  |  |
| Сектор зоны срабатывания, град | ang_sector | 5 - 85 | 85 |  |  |  |  |

РЗА >> Уставки >> СЗЗ

| Наименование | Обозначение | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Режим работы ступени | XB1 | выведена / введена | выведена |  |  |  |  |
| Направление | XB2 | прямое / обратное | прямое |  |  |  |  |
| Контроль поврежденной фазы | XB3 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Фиксация перемежающегося замыкания | XB4 | не предусмотрено / предусмотрено | предусмотрено |  |  |  |  |
| Фиксация прерывистого замыкания | XB5 | не предусмотрено / предусмотрено | предусмотрено |  |  |  |  |
| Фиксация устойчивого замыкания | XB6 | не предусмотрено / предусмотрено | предусмотрено |  |  |  |  |
| Действие на отключение | XB7 | не предусмотрено / предусмотрено | не предусмотрено |  |  |  |  |
| Ток срабатывания защиты от двойных замыканий, А | I0_double | (0.1 – 5) · Iн.ттнп (шаг 0.001) 25 – 700 (шаг 1) | 41 1002 |  |  |  |  |
| Время срабатывания защиты от двойных замыканий, с | t_I0_ double | 0 – 5 (шаг 0.005) | 0.1 |  |  |  |  |
| Напряжение нулевой последовательности фиксации ЗОЗЗ, В | u0_rms | 5 – 100 (шаг 0.1) | 30 |  |  |  |  |
| Время срабатывания ступени СЗЗ, с | t_trip | 0 – 1 (шаг 0.01) | 0.2 |  |  |  |  |
| Максимальный интервал ДПОЗЗ, с | t_ctl_fault | 0 – 1 (шаг 0.01) | 0.05 |  |  |  |  |
| Количество контролируемых повреждений, шт | count_ fault | 1 – 10 (шаг 1) | 4 |  |  |  |  |

РЗА >> Уставки >> Ускорение

| Наименование | Обозначение | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Режим работы ускорения | XB1 | выведено / введено | выведено |  |  |  |  |
| Режим ускорения МТЗ 1 ст. | XB2 | не предусмотрено / предусмотрено | не предусмотрено |  |  |  |  |
| Режим ускорения МТЗ 1 ст. | XB3 | не предусмотрено / предусмотрено | не предусмотрено |  |  |  |  |
| Режим ускорения МТЗ 1 ст. | XB4 | не предусмотрено / предусмотрено | не предусмотрено |  |  |  |  |
| Режим ускорения ТЗНП 1 ст. | XB5 | не предусмотрено / предусмотрено | не предусмотрено |  |  |  |  |
| Время срабатывания защит с ускорением, с | T1 | 0 – 2 (шаг 0.005) | 0.25 |  |  |  |  |
| Время ввода ускорения, с | T2 | 0 – 3 (шаг 0.005) | 1 |  |  |  |  |

РЗА >> Уставки >> ТЗОП

| Наименование | Обозначение | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Режим работы защиты | XB1 | выведена / введена | выведена |  |  |  |  |
| Действие на отключение | XB2 | не предусмотрено / предусмотрено | не предусмотрено |  |  |  |  |
| Режим задержки на возврат | XB3 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Режим импульсного выходного сигнала | XB4 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Режим блокировки от БНТ | XB5 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Коэффициент срабатывания, о.е. | K_set | 0.1 – 1 (шаг 0.01) | 0.2 |  |  |  |  |
| Порог минимального тока I1, А | I_set | (0.05 – 1)·Iн 2.5 – 5000 (шаг 0.001) | 0.1·Iн1 102 |  |  |  |  |
| Время срабатывания, с | T | 0 – 300 (шаг 0.005) | 5 |  |  |  |  |
| Время возврата, с | T_return | 0 – 100 (шаг 0.005) | 2.5 |  |  |  |  |

РЗА >> Уставки >> ЗОФ

| Наименование | Обозначение | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Режим работы защиты | XB1 | выведена / введена | выведена |  |  |  |  |
| Действие на отключение | XB2 | не предусмотрено / предусмотрено | не предусмотрено |  |  |  |  |
| Режим задержки на возврат | XB3 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Режим импульсного выходного сигнала | XB4 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Режим блокировки от БНТ | XB5 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Коэффициент срабатывания | K_set | 0.1 – 0.99 (шаг 0.01) | 0.8 |  |  |  |  |
| Минимальный ток срабатывания, А | I_set | (0.05 – 1)Iн1 2.5 – 50002 (шаг 0.001) | 0.1·Iн1 102 |  |  |  |  |
| Время срабатывания, с | T | 0 – 300 (шаг 0.005) | 5 |  |  |  |  |
| Время возврата, с | T_return | 0 – 100 (шаг 0.005) | 2.5 |  |  |  |  |

РЗА >> Уставки >> БНТ

| Наименование | Обозначение | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Режим работы блокировки | XB1 | выведена / введена | выведена |  |  |  |  |
| Рабочий ток нулевой последовательности | XB2 | измеренный 3I0 / расчетный I0 | измеренный 3I0 |  |  |  |  |
| Перекрестная блокировка | XB3 | выведена / введена | выведена |  |  |  |  |
| Коэффициент срабатывания, % | K_set | 10 – 100 (шаг 1) | 15 |  |  |  |  |
| Ток блокировки, А | I_max | (0.1 – 20)·Iн 2.5 – 10000 (шаг 0.001) | 7.5·Iн1 7502 |  |  |  |  |
| Ток блокировки 3I0, А | I0_max | (1 – 20)·Iн (0.1 – 5)·Iн 2.5 – 7002 (шаг 0.001) | 2·Iн4 7.5·Iн3 1002 |  |  |  |  |
| Время срабатывания перекрестного блокирования, с | T_cross_ block | 0 – 100 (шаг 0.005) | 0.06 |  |  |  |  |

РЗА >> Уставки >> ЗМН 1 ступень

| Наименование | Обозначение | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Режим работы защиты | XB1 | выведена / введена | выведена |  |  |  |  |
| Характеристика срабатывания | XB2 | независимая / зависимая | независимая |  |  |  |  |
| Режим задержки на возврат | XB3 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Действие в цепи управления выключателя | XB4 | не предусмотрено / предусмотрено | не предусмотрено |  |  |  |  |
| Трехфазный режим | XB5 | не предусмотрен / предусмотрен | предусмотрен |  |  |  |  |
| Режим импульсного выходного сигнала | XB6 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Режим блокировки по РПВ | XB7 | не предусмотрен / предусмотрен | предусмотрен |  |  |  |  |
| Действие на отключение или включение | XB8 | отключение / включение | отключение |  |  |  |  |
| Задержка срабатывания после отключения | XB9 | не предусмотрена / предусмотрена | не предусмотрена |  |  |  |  |
| Напряжение срабатывания, В | U_set | 5 – 100 (шаг 0.1) | 70 |  |  |  |  |
| Время срабатывания, с | T1 | 0 – 100 0.1 - 15 (шаг 0.005) | 1 |  |  |  |  |
| Время возврата, с | T_return | 0 – 100 (шаг 0.005) | 0 |  |  |  |  |
| Длительность блокировки вкл. БСК после отключения, с | T2 | 0 – 1000 (шаг 0.005) | 300 |  |  |  |  |

РЗА >> Уставки >> ЗМН 2 ступень

| Наименование | Обозначение | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Режим работы защиты1 | XB1 | выведена / введена | выведена |  |  |  |  |
| Характеристика срабатывания | XB2 | независимая / зависимая | независимая |  |  |  |  |
| Режим задержки на возврат | XB3 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Действие в цепи управления выключателя | XB4 | не предусмотрено / предусмотрено | не предусмотрено |  |  |  |  |
| Трехфазный режим | XB5 | не предусмотрен / предусмотрен | предусмотрен |  |  |  |  |
| Режим импульсного выходного сигнала | XB6 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Режим блокировки по РПВ | XB7 | не предусмотрен / предусмотрен | предусмотрен |  |  |  |  |
| Действие на отключение или включение | XB8 | отключение / включение | отключение |  |  |  |  |
| Задержка срабатывания после отключения | XB9 | не предусмотрена / предусмотрена | не предусмотрена |  |  |  |  |
| Напряжение срабатывания, В | U_set | 2 – 100 (шаг 0.1) | 70 |  |  |  |  |
| Время срабатывания, с | T1 | 0 – 100 0.1 – 15 (шаг 0.005) | 1 |  |  |  |  |
| Время возврата, с | T_return | 0 – 100 (шаг 0.005) | 0 |  |  |  |  |
| Длительность блокировки вкл. БСК после отключения1, с | T2 | 0 – 1000 (шаг 0.005) | 300 |  |  |  |  |

РЗА >> Уставки >> ЗПН 1 ступень

| Наименование | Обозначение | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Режим работы защиты | XB1 | выведена / введена | выведена |  |  |  |  |
| Характеристика срабатывания | XB2 | независимая / зависимая | независимая |  |  |  |  |
| Режим задержки на возврат | XB3 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Действие на отключение | XB4 | не предусмотрено / предусмотрено | не предусмотрено |  |  |  |  |
| Трехфазный режим | XB5 | не предусмотрен / предусмотрен | предусмотрен |  |  |  |  |
| Режим импульсного выходного сигнала | XB6 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Режим блокировки по РПВ | XB7 | не предусмотрен / предусмотрен | предусмотрен |  |  |  |  |
| Напряжение срабатывания, В | U_set | 5 – 200 / 5 – 40 (шаг 0.1) | 70 |  |  |  |  |
| Время срабатывания, с | T | 0 – 100 (шаг 0.005) | 1 |  |  |  |  |
| Время возврата, с | T_return | 0 – 100 (шаг 0.005) | 0 |  |  |  |  |

РЗА >> Уставки >> ЗПН 2 ступень

| Наименование | Обозначение | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Режим работы защиты | XB1 | выведена / введена | выведена |  |  |  |  |
| Характеристика срабатывания | XB2 | независимая / зависимая | независимая |  |  |  |  |
| Режим задержки на возврат | XB3 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Действие на отключение | XB4 | не предусмотрено / предусмотрено | не предусмотрено |  |  |  |  |
| Трехфазный режим | XB5 | не предусмотрен / предусмотрен | предусмотрен |  |  |  |  |
| Режим импульсного выходного сигнала | XB6 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Режим блокировки по РПВ | XB7 | не предусмотрен / предусмотрен | предусмотрен |  |  |  |  |
| Напряжение срабатывания, В | U_set | 5 – 2002 / 5 – 403 (шаг 0.1) | 70 |  |  |  |  |
| Время срабатывания, с | T | 0 – 100 (шаг 0.005) | 1 |  |  |  |  |
| Время возврата, с | T_return | 0 – 100 (шаг 0.005) | 0 |  |  |  |  |

РЗА >> Уставки >> Контроль наличия напряжения в линии

| Наименование | Обозначение | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Режим работы защиты | XB1 | выведена / введена | выведена |  |  |  |  |
| Напряжение срабатывания, В | U_set | 5 – 100 (шаг 0.1) | 40 |  |  |  |  |
| Время срабатывания, с | T | 0 – 100 (шаг 0.005) | 0 |  |  |  |  |

РЗА >> Уставки >> ГЗ

| Наименование | Обозначение | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Действие на отключение | XB1 | не предусмотрено / предусмотрено | не предусмотрено |  |  |  |  |

РЗА >> Уставки >> ЗДЗ

| Наименование | Обозначение | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Режим работы защиты | XB1 | выведена / введена | выведана |  |  |  |  |
| Действие на отключение | XB2 | не предусмотрено / предусмотрено | не предусмотрено |  |  |  |  |
| Контроль по пуску МТЗ | XB3 | выведен / введен | выведен |  |  |  |  |
| Контроль по пуску по напряжению | XB4 | выведен / введен | выведен |  |  |  |  |
| Контроль по току от вышестоящего выключателя | XB5 | выведен / введен | выведен |  |  |  |  |
| Задержка неисправности ЗДЗ, с | T_fault | 0 – 100 (шаг 0.005) | 10 |  |  |  |  |

РЗА >> Уставки >> УРОВ

| Наименование | Обозначение | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Режим работы | XB1 | выведен / введен | выведен |  |  |  |  |
| Режим пуска по внешнему отключению | XB2 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Режим пуска по ГЗ | XB3 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Режим пуска по СЗЗ | XB4 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Режим контроля РПВ | XB5 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Ток срабатывания ПО, А | I_set | (0.05 – 0.5) Iн 2.5 – 1000 (шаг 0.001) | 0.1·Iн1 102 |  |  |  |  |
| Выдержка времени на срабатывание, с | T_urov | 0 – 10 (шаг 0.005) | 0.3 |  |  |  |  |

РЗА >> Уставки >> АПВ

| Наименование | Обозначение | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Режим работы АПВ | XB1 | выведен / введен | выведен |  |  |  |  |
| Режим 2-го цикла АПВ | XB2 | выведен / введен | выведен |  |  |  |  |
| Режим контроля синхронизма | XB3 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Режим контроля напряжения | XB4 | не предусмотрен / КОНП-КННШ / КННП-КОНШ / КННП-КННШ | КОНП-КННШ |  |  |  |  |
| Запрет АПВ от ДЗ 1 ступени | XB5 | не предусмотрен / предусмотрен | предусмотрен |  |  |  |  |
| Запрет АПВ от ДЗ 2 ступени | XB6 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Запрет АПВ от ДЗ 3 ступени | XB7 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Запрет АПВ от МТЗ 1 ступени | XB8 | не предусмотрен / предусмотрен | предусмотрен |  |  |  |  |
| Запрет АПВ от МТЗ 2 ступени | XB9 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Запрет АПВ от МТЗ 3 ступени | XB10 | не предусмотрен / предусмотрен | предусмотрен |  |  |  |  |
| Запрет АПВ от ТЗНП 1 ступени | XB11 | не предусмотрен / предусмотрен | предусмотрен |  |  |  |  |
| Запрет АПВ от ТЗНП 2 ступени | XB12 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Запрет АПВ от селективной защиты от замыканий на землю | XB13 | не предусмотрен / предусмотрен | предусмотрен |  |  |  |  |
| Запрет АПВ от ТЗОП | XB14 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Запрет АПВ от ускорения | XB15 | не предусмотрен / предусмотрен | предусмотрен |  |  |  |  |
| Запрет АПВ от АЧР | XB16 | не предусмотрен / предусмотрен | предусмотрен |  |  |  |  |
| Запрет АПВ от внешнего отключения | XB17 | не предусмотрен / предусмотрен | предусмотрен |  |  |  |  |
| Запрет АПВ при самопроизвольном отключении | XB18 | не предусмотрен / предусмотрен | предусмотрен |  |  |  |  |
| Запрет АПВ от ТО | XB19 | не предусмотрен / предусмотрен | предусмотрен |  |  |  |  |
| Задержка 1-го цикла АПВ, с | T_APV_1 | 0.2 – 16 (шаг 0.005) | 0.25 |  |  |  |  |
| Задержка 2-го цикла АПВ, с | T_APV_2 | 0.2 – 160 (шаг 0.005) | 3 |  |  |  |  |
| Задержка возврата АПВ, с | T_return | 5 – 120 (шаг 0.01) | 20 |  |  |  |  |

РЗА >> Уставки >> КС/УС

| Наименование | Обозначение | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Режим синхронизма | XB1 | контроль синхронизма / улавливание синхронизма | улавливание синхронизма |  |  |  |  |
| Время ожидания синхронизма, с | T_sync | 0 – 300 (шаг 0.005) | 10 |  |  |  |  |
| Допустимая разница модулей напряжения, В | deltaU | 0 – 100 (шаг 0.1) | 10 |  |  |  |  |
| Допустимая частота скольжения для УС, Гц | deltaFmax | 0 – 5 (шаг 0.01) | 3 |  |  |  |  |
| Допустимая частота скольжения для КС, Гц | deltaFks | 0 – 5 (шаг 0.01) | 0.2 |  |  |  |  |
| Допустимый угол включения, град | deltaAng | 0 – 180 (шаг 1) | 10 |  |  |  |  |
| Время опережения, с | T_op | 0 – 0.2 (шаг 0.01) | 0.08 |  |  |  |  |
| Время срабатывания вых. реле, с | T_relay | 0 – 0.02 (шаг 0.001) | 0.004 |  |  |  |  |

РЗА >> Уставки >> ЧАПВ

| Наименование | Обозначение | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Действие АЧР на отключение | XB1 | не предусмотрено / предусмотрено | не предусмотрено |  |  |  |  |
| Режим пуска ЧАПВ | XB2 | по сбросу сигнала АЧР / по сигналу ЧАПВ | по сигналу ЧАПВ |  |  |  |  |
| Режим ЧАПВ | XB3 | выведен / введен | введен |  |  |  |  |
| Режим контроля напряжения | XB4 | не предусмотрен | предусмотрен |  |  |  |  |
| Задержка срабатывания ЧАПВ, с | T_ChAPV | 0.1 – 100 (шаг 0.005) | 0.5 |  |  |  |  |

РЗА >> Уставки >> Управление выключателем

| Наименование | Обозначение | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Импульсный сигнал отключения | XB1 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Задержка сигнализации о длительном отключении, с | T_long_ open | 0.02 – 5 (шаг 0.005) | 1 |  |  |  |  |

РЗА >> Уставки >> Контроль выключателя

| Наименование | Обозначение | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Наличие РПВ2 | XB1 | не предусмотрено / предусмотрено | не предусмотрено |  |  |  |  |
| Задержка сигнализации неисправности цепей управления, с | T_fault_ CC | 2 – 50 (шаг 0.005) | 2 |  |  |  |  |
| Задержка сигнализации неисправности привода, с | T_privod | 0.1 – 100 (шаг 0.005) | 10 |  |  |  |  |

РЗА >> Уставки >> Режим управления

| Наименование | Обозначение | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Режим переключения | XB1 | кнопка на ИЧМ / внешний ключ | кнопка на ИЧМ |  |  |  |  |

РЗА >> Уставки >> Цифровые ключи

| Наименование | Обозначение | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Цвет VD1 A1 | Color1_ A1 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |
| Цвет VD2 A1 | Color2_ A1 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |
| Цвет VD1 A2 | Color1_ A2 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |
| Цвет VD2 A2 | Color2_ A2 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |
| Цвет VD1 A3 | Color1 A3 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |
| Цвет VD2 A3 | Color2 A3 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |
| Цвет VD1 A4 | Color1 A4 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |
| Цвет VD2 A4 | Color2 A4 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |
| Цвет VD1 A5 | Color1 A5 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |
| Цвет VD2 A5 | Color2 A5 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |
| Цвет VD1 A6 | Color1 A6 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |
| Цвет VD2 A6 | Color2 A6 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |

РЗА >> Уставки >> Светодиоды

| Наименование | Обозначение | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Фиксация срабатывания VD1 | XB1 | предусмотрена / не предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Фиксация срабатывания VD2 | XB2 | предусмотрена / не предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Фиксация срабатывания VD3 | XB3 | предусмотрена / не предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Фиксация срабатывания VD4 | XB4 | предусмотрена / не предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Фиксация срабатывания VD5 | XB5 | предусмотрена / не предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Фиксация срабатывания VD6 | XB6 | предусмотрена / не предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Фиксация срабатывания VD7 | XB7 | предусмотрена / не предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Фиксация срабатывания VD8 | XB8 | предусмотрена / не предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Фиксация срабатывания VD9 | XB9 | предусмотрена / не предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Фиксация срабатывания VD10 | XB10 | предусмотрена / не предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Фиксация срабатывания VD11 | XB11 | предусмотрена / не предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Фиксация срабатывания VD12 | XB12 | предусмотрена / не предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Фиксация срабатывания VD13 | XB13 | предусмотрена / не предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Фиксация срабатывания VD14 | XB14 | предусмотрена / не предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Фиксация срабатывания VD15 | XB15 | предусмотрена / не предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Фиксация срабатывания VD16 | XB16 | предусмотрена / не предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Фиксация срабатывания VD17 | XB17 | предусмотрена / не предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Фиксация срабатывания VD18 | XB18 | предусмотрена / не предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Цвет VD1 | Color1 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |
| Цвет VD2 | Color2 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |
| Цвет VD3 | Color3 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |
| Цвет VD4 | Color4 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |
| Цвет VD5 | Color5 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |
| Цвет VD6 | Color6 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |
| Цвет VD7 | Color7 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |
| Цвет VD8 | Color8 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |
| Цвет VD9 | Color9 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |
| Цвет VD10 | Color10 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |
| Цвет VD11 | Color11 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |
| Цвет VD12 | Color12 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |
| Цвет VD13 | Color13 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |
| Цвет VD14 | Color14 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |
| Цвет VD15 | Color15 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |
| Цвет VD16 | Color16 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |
| Цвет VD17 | Color17 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |
| Цвет VD18 | Color18 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |

РЗА >> Уставки >> Контроль ресурса выключателя

| Наименование | Обозначение | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Контроль механического ресурса выключателя | XB1 | выведен / введен | введен |  |  |  |  |
| Контроль коммутационного ресурса выключателя | XB2 | выведен / введен | введен |  |  |  |  |
| Методика расчета ресурса | XB3 | ГОСТ 18397-86(52565-2006) / по сумме квадратов отключаемого тока | по сумме квадратов отключаемого тока |  |  |  |  |
| Допустимая количество циклов включения-отключения, шт | res_switch | 0 – 200000 шаг 1 | 100000 |  |  |  |  |
| Пороговая величина ресурса предупредительной сигнализации, % | res_n1 | 5 - 100 шаг 1 | 65 |  |  |  |  |
| Пороговая величина ресурса аварийной сигнализации, % | res_n2 | 5-100 шаг 1 | 35 |  |  |  |  |
| Номинальный ток выключателя, А | Inom | 0 - 5000 | 600 |  |  |  |  |
| Допустимое кол-во циклов при ном. токе выкл., шт. | NInom | 1 – 200000 шаг 1 | 100000 |  |  |  |  |
| Номинальный ток отключения выключателя, А | Ibr | 1000 - 40000 | 40000 |  |  |  |  |
| Допустимое кол-во циклов при ном. токе отключения выкл., шт. | NIbr | 1 – 200000 шаг 1 | 100000 |  |  |  |  |
| Стартовый механический ресурс, шт | count_m _start | 1 – 200000 шаг 1 | 100000 |  |  |  |  |
| Стартовый коммутационный ресурс, ф. А, % | count_ switch_ _A_start | 1 - 100 | 100 |  |  |  |  |
| Стартовый коммутационный ресурс, ф. В, % | count_ switch_ _B_start | 1 - 100 | 100 |  |  |  |  |
| Стартовый коммутационный ресурс, ф. С, % | count_ switch_ _C_start | 1 - 100 | 100 |  |  |  |  |

РЗА >> Уставки >> Определение места повреждения

| Наименование |  | Обозначение | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Режим работы ОМП |  | XB1 | выведен / введен | выведен |  |  |  |  |
| Реактивное удельное сопротивление линии прямой последовательности, Ом/км | Участок N1 | L01_X01 | 0 – 100 (шаг 0.001) | 0 |  |  |  |  |
|  | Участок N2 | L02_X02 |  | 0 |  |  |  |  |
|  | Участок N3 | L03_X03 |  | 0 |  |  |  |  |
|  | Участок N4 | L04_X04 |  | 0 |  |  |  |  |
|  | Участок N5 | L05_X05 |  | 0 |  |  |  |  |
|  | Участок N6 | L06_X06 |  | 0 |  |  |  |  |
|  | Участок N7 | L07_X07 |  | 0 |  |  |  |  |
|  | Участок N8 | L08_X08 |  | 0 |  |  |  |  |
|  | Участок N9 | L09_X09 |  | 0 |  |  |  |  |
|  | Участок N10 | L10_X10 |  | 0 |  |  |  |  |
| Длина однородных участков линии, км | Участок N1 | L01 | 0 – 100 (шаг 0.001) | 0 |  |  |  |  |
|  | Участок N2 | L02 |  | 0 |  |  |  |  |
|  | Участок N3 | L03 |  | 0 |  |  |  |  |
|  | Участок N4 | L04 |  | 0 |  |  |  |  |
|  | Участок N5 | L05 |  | 0 |  |  |  |  |
|  | Участок N6 | L06 |  | 0 |  |  |  |  |
|  | Участок N7 | L07 |  | 0 |  |  |  |  |
|  | Участок N8 | L08 |  | 0 |  |  |  |  |
|  | Участок N9 | L09 |  | 0 |  |  |  |  |
|  | Участок N10 | L10 |  | 0 |  |  |  |  |

РЗА >> Таблица ранжирования >>

Конфигурирование входных сигналов терминала защиты

| Модуль/ GOOSE | Номер входа | Функциональная группа | Сигнал РЗА | Внешний объект модели 61850 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Настраиваемые входы |  |  |

Конфигурирование выходных сигналов терминала защиты

| Модуль/ GOOSE | Номер выхода | Функциональная группа | Сигнал РЗА | Объект модели 61850 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Назначение дискретных логических сигналов светодиодам индикации

| № светодиода индикации | Сигнал РЗА |
| --- | --- |
| LED 1 |  |
| LED 2 |  |
| LED 3 |  |
| LED 4 |  |
| LED 5 |  |
| LED 6 |  |
| LED 7 |  |
| LED 8 |  |
| LED 9 |  |
| LED 10 |  |
| LED 11 |  |
| LED 12 |  |
| LED 13 |  |
| LED 14 |  |
| LED 15 |  |
| LED 16 |  |
| LED 17 |  |
| LED 18 |  |

Конфигурирование цифровых ключей ИЧМ

| ИЧМ -> кнопка | Ключ РЗА |
| --- | --- |
| button_A1 |  |
| button_A2 |  |
| button_A3 |  |
| button_A4 |  |
| button_A5 |  |
| button_A6 |  |

Конфигурирование дискретных сигналов для осциллографирования

| Функциональная группа | Сигнал РЗА | Запись | Пуск |
| --- | --- | --- | --- |

Осциллограммы >> Параметры осциллографирования >> Модуль # (DM_CSWI) >>

Время записи

| Наименование параметра | Диапазон значений и шаг | Значение по умолчанию | Значение по заданию |
| --- | --- | --- | --- |
| Длительность записи, мс | 100 – 10000 | 1000 |  |
| Длительность записи предаварийного режима, мс | 100 – 10000 | 500 |  |

Представление

| Наименование параметра | Диапазон значений и шаг | Значение по умолчанию | Значение по заданию |
| --- | --- | --- | --- |
| Объект электроэнергетики |  |  |  |
| Источник (номер шкафа РЗА) |  |  |  |
| Название компании |  |  |  |
| Кодировка файлов осциллограмм | UTF-8 / CP866 / Windows-1251 | Windows-1251 |  |

Дополнительные требования

| Расчет выполнил |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (ФИО) |  |  | (подпись) |
| Куратор |  |  |  |  |
|  | (ФИО) |  | (подпись) |  |
| Начальник СРЗА |  |  |  |  |
|  | (ФИО) | (подпись) |  |  |
| Дата |  |  |  |  |

При использовании модулей P1, P2, P3, P4

При использовании модулей P5, P8

При использовании модулей P1, P2, P5, P8

При использовании модулей P1, P2

При использовании модулей P5, P8

При выбранной уставке «Напряжение ввода (линии)»

При использовании модулей P1, P2, P3, P4

При использовании модулей P5, P8

При использовании модулей P2, P4

При использовании модулей P1, P3

При использовании модулей P2, P4

При использовании модулей P1, P3

При использовании модулей P5, P8

При использовании модулей P1, P2, P3, P4

При использовании модулей P5, P8

При использовании модулей P1, P2, P3, P4

При использовании модулей P5, P8

При использовании модулей P1, P3

При использовании модулей P2, P4

При использовании модулей P1, P2, P3, P4

При использовании модулей P5, P8

При использовании модулей P1, P3

При использовании модулей P2, P4

При использовании модулей P1, P3

При использовании модулей P2, P4

При использовании модулей P5, P8

При использовании модулей P1, P2, P3, P4

При использовании модулей P5, P8

При использовании модулей P1, P2, P3, P4

При использовании модулей P5, P8

При использовании модулей P1, P2, P3, P4

При использовании модулей P5, P8

При использовании модулей P1, P2, P3, P4

При использовании модулей P5, P8

При использовании модулей P3, P4

При использовании модулей P1, P2

При использовании модулей P5, P8

При использовании модулей P1, P2, P3, P4

При использовании модулей P1, P2

При использовании модулей P5, P8

При использовании модулей P3, P4

При использовании модулей P1, P2, P3, P4

При использовании модулей P5, P8

При использовании модулей P1, P2

При использовании модулей P5, P8

При использовании модулей P1, P2

При использовании модулей P5, P8

При использовании модуля P1, P2, P3, P4

При использовании модулей P5, P8

При использовании модулей P1, P2, P3, P4

При использовании модулей P5, P8

При использовании модуля P3, P4

При использовании модуля P1, P2

Одновременный ввод в работу ступеней ЗМН-1, ЗМН-2 не предусмотрен

Для независимой характеристики срабатывания

Для зависимой характеристики срабатывания

Данная уставка вводится в работу при действии ступени на включение БСК

Для независимой характеристики срабатывания

Для зависимой характеристики срабатывания

При использовании ступни в качестве ПО максимального напряжения, вывод/ввод осуществляется совместно с автоматикой повторного включения (АПВ)

Для независимой характеристики срабатывания

Для зависимой характеристики срабатывания

При использовании модулей P1, P2, P3, P4

При использовании модулей P5, P8