Общество с ограниченной ответственностью

«Прософт - Системы»

УТВЕРЖДЕН

ПБКМ.421451.301 БУ2 – ЛУ

ОКПД2 27.12.31.000

ТЕРМИНАЛЫ РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ И АВТОМАТИКИ 
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 6 – 35 КВ ARIS-23XX

БЛАНК УСТАВОК

защит выключателя ввода

ПБКМ.421451.301 БУ2

| Объект |  |
| --- | --- |
| Присоединение |  |
| Заводской номер |  |
| Дата |  |

- Тип выключателя

| Тип выключателя |  |
| --- | --- |

- Программное обеспечение

| Версия ПО терминала |  |
| --- | --- |
| Версия бланка уставок | 4.0.0 |

- Система >> Настройка модулей >> Модуль # (Тип DM_CSWI) >>

Общие параметры модуля

| Настраиваемый параметр | Диапазон значений | Значение уставки |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | по умолчанию | по заданию |
| Тип модуля релейной защиты | Модуль релейной защиты P1 / Модуль релейной защиты P2 / Модуль релейной защиты P3 / Модуль релейной защиты P4 / Модуль релейной защиты P5 / Модуль релейной защиты P8 | Модуль релейной защиты P1 |  |

Параметры токовых входов (I1, I2, I3, I4)

| Настраиваемый параметр | Диапазон значений | Значение уставки |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | по умолчанию | по заданию |
| Схема первичных преобразователей тока к входам I1, I2, I3 | 3TT / 2TT | 3ТТ |  |
| Номинальный ток входов I1, I2, I3 первичный, А | 1 – 10000 (шаг 1) | 300 |  |
| Номинальный ток входов I1, I2, I3 вторичный, А | 1 / 5 | 5 |  |
| Нижний предел измерения входов I1, I2, I3, А | (0.01 – 0.1)·Iн.втор (шаг 0.01) 0.01 – 1 (шаг 0.01) | 0.02·Iн.втор |  |
| Номинальный ток входа I4 первичный, А | 1 – 700 | 25 |  |
| Номинальный ток входа I4 вторичный, А | 1 / 5 | 1 |  |
| Нижний предел измерения входа I4, А | (0.001 – 0.01)·Iн.втор1 (шаг 0.001) 0.001 – 0.252 (шаг 0.001) | 0.005·Iн.втор |  |

Расчет высших гармоник в токе входа I4

| Номер гармоники |  | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Добавление в сумму | по умолчанию |  |  |  |  |  |  |
|  | по заданию |  |  |  |  |  |  |

Селективная защита от замыканий на землю1

| Наименование | Диапазон | Значение уставки |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | по умолчанию | по заданию |
| Ввод селективной защиты от замыкания на землю | [ ] / [] | [ ] |  |
| Пусковой ток ОНМ переходного процесса, А | 0.01 – 30 0.3 – 30 (шаг 0.01) | 0.22 33 |  |

Параметры входов напряжения (U1, U2, U3, U4)

| Настраиваемый параметр | Диапазон значений | Значение уставки |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | по умолчанию | по заданию |
| Способ подключения напряжений к входам U1, U2, U3 | Фазные/Линейные напряжения | Линейные напряжения |  |
| Номинальное напряжение входов U1, U2, U3, U4 первичное, кВ | 1 – 35 (шаг 1) | 10 |  |
| Номинальное напряжение входов U1, U2, U3 вторичное, В | 100 / 100/√3 | 100 |  |
| Нижний предел измерения входов U1, U2, U3, В | (0.01 – 0.1)·Uн.втор (шаг 0.01) | 0.01 |  |
| Тип входа U4 | 3U0 / Напряжение ввода (линии) | 3U0 |  |
| Номинальное напряжение входа U4 вторичное, В | 100 / 100/√3 / 100/3 | 100 |  |
| Нижний предел измерения входа U4, В | (0.01 – 0.1)·Uн.втор (шаг 0.01) | 0.01 |  |
| Коэффициент согласования U1, U2, U3, U4, о.е. | 0.01 – 100 (шаг 0.01) | 1 |  |
| Угол корректировки U4, град4 | -180 – 180 (шаг 0.1) | 0 |  |

- РЗА >> Уставки >> Дистанционная защита 1 ступень

| Наименование | Обозначение | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Режим работы ступени | XB1 | выведена / введена | выведена |  |  |  |  |
| Контроль двойных замыканий | XB2 | выведен / введен | выведен |  |  |  |  |
| Действие на отключение | XB3 | не предусмотрено / предусмотрено | предусмотрено |  |  |  |  |
| Блокировка защиты при неисправности в цепях напряжения | XB4 | выведена / введена | выведена |  |  |  |  |
| Блокировка от качаний | XB5 | выведена / введена | выведена |  |  |  |  |
| Блокировка при броске тока намагничивания | XB6 | выведена / введена | выведена |  |  |  |  |
| Комбинированный пуск по току и напряжению | XB7 | выведен / введен | выведен |  |  |  |  |
| Направление ступени | XB8 | прямое / обратное | прямое |  |  |  |  |
| Ненаправленная ступень | XB9 | вывод / ввод | вывод |  |  |  |  |
| Автоматическое ускорение ступени | XB10 | выведено / введено | выведено |  |  |  |  |
| Оперативное ускорение ступени | XB11 | выведено / введено | выведено |  |  |  |  |
| Режим блокировки ручного включения после отключения | XB12 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Коэффициент охвата ненаправленной ступени | K_set | 0.05 – 1 (шаг 0.01) | 0.05 |  |  |  |  |
| Ток пуска ДЗ (грубый) | I_set1 | (0.1 – 40)·Iн 2.5 – 21000 (шаг 0.001) | 2·Iн1 1002 |  |  |  |  |
| Ток комбинированного пуска ДЗ (по току и напряжению) | I_set2 |  | Iн1 502 |  |  |  |  |
| Ток пуска ДЗ от двойных замыканий на землю, А | I0_set | (0.03 – 13)·Iн (шаг 0.001) 2.5 – 70004 | 2·Iн2 1004 |  |  |  |  |
| Напряжение комбинированного пуска ДЗ по току и напряжению, В | U_set | 5 – 100 (шаг 0.1) | 5 |  |  |  |  |
| Актив. сопротивление сраб. ступени ДЗ по контуру «фаза - фаза», Ом | R_set | 1 – 400 0.2 – 80 0.001 – 4 (шаг 0.001) | 253 54 0.055 |  |  |  |  |
| Реакт. сопротивление сраб. ступени ДЗ по контуру «фаза - фаза», Ом | X_set |  |  |  |  |  |  |
| Актив. сопротивление сраб. ступени ДЗ по контуру «фаза - земля», Ом | R0_set |  |  |  |  |  |  |
| Реактив. сопротивление сраб. ступени ДЗ по контуру «фаза - земля», Ом | X0_set |  |  |  |  |  |  |
| Наклон правой стороны многоугольника зоны срабатывания, град | ang1 | 0 – 90 (шаг 0.1) | 75 |  |  |  |  |
| Наклон нижней стороны многоугольника зоны срабатывания, град | ang2 | - 90 – 0 (шаг 0.1) | - 20 |  |  |  |  |
| Наклон левой стороны многоугольника зоны срабатывания, град | ang3 | 90 – 180 (шаг 0.1) | 115 |  |  |  |  |
| Наклон верхней стороны многоугольника зоны срабатывания (1 ступень), град | ang4 | - 45 – 0 (шаг 0.1) | 0 |  |  |  |  |
| Наклон правой стороны многоугольника зоны срабатывания ступени от двойных замыканий на землю, град | ang1g | 0 – 90 (шаг 0.1) | 75 |  |  |  |  |
| Активное сопротивление нагрузки, Ом | R_load | 1 – 400 0.2 – 80 0.001 – 4 (шаг 0.001) | 251 52 0.053 |  |  |  |  |
| Угол нагрузки, град | ang_load | 0 – 60 (шаг 0.1) | 10 |  |  |  |  |
| Задержка на срабатывание ступени ДЗ, с | T1 | 0 – 20 (шаг 0.005) | 0.1 |  |  |  |  |
| Задержка на срабатывание автоматически ускоряемой ступени ДЗ, с | T2 | 0 – 0.999 (шаг 0.001) | 0.1 |  |  |  |  |
| Задержка на срабатывание оперативно ускоряемой ступени ДЗ, с | T3 | 0 – 20 (шаг 0.005) | 0.1 |  |  |  |  |
| Коэффициент компенсации тока нулевой последовательности линии по оси R, о.е. | Kr | - 10 – 10 (шаг 0.001) | 0 |  |  |  |  |
| Коэффициент компенсации тока нулевой последовательности линии по оси X, о.е. | Kx | - 10 – 10 (шаг 0.001) | 0 |  |  |  |  |
| Коэффициент компенсации тока нулевой последовательности параллельной линии по оси R, о.е. | Kmr | - 10 – 10 (шаг 0.001) | 0 |  |  |  |  |
| Коэффициент компенсации тока нулевой последовательности параллельной линии по оси X, о.е. | Kmx | - 10 – 10 (шаг 0.001) | 0 |  |  |  |  |

- РЗА >> Уставки >> Дистанционная защита 2 ступень

| Наименование | Обозначение | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Режим работы ступени | XB1 | выведена / введена | выведена |  |  |  |  |
| Контроль двойных замыканий | XB2 | выведен / введен | выведен |  |  |  |  |
| Действие на отключение | XB3 | не предусмотрено / предусмотрено | предусмотрено |  |  |  |  |
| Блокировка защиты при неисправности в цепях напряжения | XB4 | выведена / введена | выведена |  |  |  |  |
| Блокировка от качаний | XB5 | выведена / введена | выведена |  |  |  |  |
| Блокировка при броске тока намагничивания | XB6 | выведена / введена | выведена |  |  |  |  |
| Комбинированный пуск по току и напряжению | XB7 | выведен / введен | выведен |  |  |  |  |
| Направление ступени | XB8 | прямое / обратное | прямое |  |  |  |  |
| Ненаправленная ступень | XB9 | вывод / ввод | вывод |  |  |  |  |
| Автоматическое ускорение ступени | XB10 | выведено / введено | выведено |  |  |  |  |
| Оперативное ускорение ступени | XB11 | выведено / введено | выведено |  |  |  |  |
| Режим блокировки ручного включения после отключения | XB12 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Коэффициент охвата ненаправленной ступени | K_set | 0.05 – 1 (шаг 0.01) | 0.05 |  |  |  |  |
| Ток пуска ДЗ (грубый) | I_set1 | (0.1 – 40)·Iн 2.5 – 21000 (шаг 0.001) | 2·Iн1 1002 |  |  |  |  |
| Ток комбинированного пуска ДЗ (по току и напряжению) | I_set2 |  | Iн1 502 |  |  |  |  |
| Ток пуска ДЗ от двойных замыканий на землю, А | I0_set | (0.03 – 13)·Iн (шаг 0.001) 2.5 – 70004 | 2·Iн2 1004 |  |  |  |  |
| Напряжение комбинированного пуска ДЗ по току и напряжению, В | U_set | 5 – 100 (шаг 0.1) | 5 |  |  |  |  |
| Актив. сопротивление сраб. ступени ДЗ по контуру «фаза - фаза», Ом | R_set | 1 – 400 0.2 – 80 0.001 – 4 (шаг 0.001) | 253 54 0.055 |  |  |  |  |
| Реакт. сопротивление сраб. ступени ДЗ по контуру «фаза - фаза», Ом | X_set |  |  |  |  |  |  |
| Актив. сопротивление сраб. ступени ДЗ по контуру «фаза - земля», Ом | R0_set |  |  |  |  |  |  |
| Реактив. сопротивление сраб. ступени ДЗ по контуру «фаза - земля», Ом | X0_set |  |  |  |  |  |  |
| Наклон правой стороны многоугольника зоны срабатывания, град | ang1 | 0 – 90 (шаг 0.1) | 75 |  |  |  |  |
| Наклон нижней стороны многоугольника зоны срабатывания, град | ang2 | - 90 – 0 (шаг 0.1) | - 20 |  |  |  |  |
| Наклон левой стороны многоугольника зоны срабатывания, град | ang3 | 90 – 180 (шаг 0.1) | 115 |  |  |  |  |
| Наклон верхней стороны многоугольника зоны срабатывания (1 ступень), град | ang4 | - 45 – 0 (шаг 0.1) | 0 |  |  |  |  |
| Наклон правой стороны многоугольника зоны срабатывания ступени от двойных замыканий на землю, град | ang1g | 0 – 90 (шаг 0.1) | 75 |  |  |  |  |
| Активное сопротивление нагрузки, Ом | R_load | 1 – 400 0.2 – 80 0.001 – 4 (шаг 0.001) | 251 52 0.053 |  |  |  |  |
| Угол нагрузки, град | ang_load | 0 – 60 (шаг 0.1) | 10 |  |  |  |  |
| Задержка на срабатывание ступени ДЗ, с | T1 | 0 – 20 (шаг 0.005) | 0.1 |  |  |  |  |
| Задержка на срабатывание автоматически ускоряемой ступени ДЗ, с | T2 | 0 – 0.999 (шаг 0.001) | 0.1 |  |  |  |  |
| Задержка на срабатывание оперативно ускоряемой ступени ДЗ, с | T3 | 0 – 20 (шаг 0.005) | 0.1 |  |  |  |  |
| Коэффициент компенсации тока нулевой последовательности линии по оси R, о.е. | Kr | - 10 – 10 (шаг 0.001) | 0 |  |  |  |  |
| Коэффициент компенсации тока нулевой последовательности линии по оси X, о.е. | Kx | - 10 – 10 (шаг 0.001) | 0 |  |  |  |  |
| Коэффициент компенсации тока нулевой последовательности параллельной линии по оси R, о.е. | Kmr | - 10 – 10 (шаг 0.001) | 0 |  |  |  |  |
| Коэффициент компенсации тока нулевой последовательности параллельной линии по оси X, о.е. | Kmx | - 10 – 10 (шаг 0.001) | 0 |  |  |  |  |

- РЗА >> Уставки >> Дистанционная защита 3 ступень

| Наименование | Обозначение | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Режим работы ступени | XB1 | выведена / введена | выведена |  |  |  |  |
| Контроль двойных замыканий | XB2 | выведен / введен | выведен |  |  |  |  |
| Действие на отключение | XB3 | не предусмотрено / предусмотрено | предусмотрено |  |  |  |  |
| Блокировка защиты при неисправности в цепях напряжения | XB4 | выведена / введена | выведена |  |  |  |  |
| Блокировка от качаний | XB5 | выведена / введена | выведена |  |  |  |  |
| Блокировка при броске тока намагничивания | XB6 | выведена / введена | выведена |  |  |  |  |
| Комбинированный пуск по току и напряжению | XB7 | выведен / введен | выведен |  |  |  |  |
| Направление ступени | XB8 | прямое / обратное | прямое |  |  |  |  |
| Ненаправленная ступень | XB9 | вывод / ввод | вывод |  |  |  |  |
| Автоматическое ускорение ступени | XB10 | выведено / введено | выведено |  |  |  |  |
| Оперативное ускорение ступени | XB11 | выведено / введено | выведено |  |  |  |  |
| Режим блокировки ручного включения после отключения | XB12 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Коэффициент охвата ненаправленной ступени | K_set | 0.05 – 1 (шаг 0.01) | 0.05 |  |  |  |  |
| Ток пуска ДЗ (грубый) | I_set1 | (0.1 – 40)·Iн 2.5 – 21000 (шаг 0.001) | 2·Iн1 1002 |  |  |  |  |
| Ток комбинированного пуска ДЗ (по току и напряжению) | I_set2 |  | Iн1 502 |  |  |  |  |
| Ток пуска ДЗ от двойных замыканий на землю, А | I0_set | (0.03 – 13)·Iн (шаг 0.001) 2.5 – 70004 | 2·Iн2 1004 |  |  |  |  |
| Напряжение комбинированного пуска ДЗ по току и напряжению, В | U_set | 5 – 100 (шаг 0.1) | 5 |  |  |  |  |
| Актив. сопротивление сраб. ступени ДЗ по контуру «фаза - фаза», Ом | R_set | 1 – 400 0.2 – 80 0.001 – 4 (шаг 0.001) | 253 54 0.055 |  |  |  |  |
| Реакт. сопротивление сраб. ступени ДЗ по контуру «фаза - фаза», Ом | X_set |  |  |  |  |  |  |
| Актив. сопротивление сраб. ступени ДЗ по контуру «фаза - земля», Ом | R0_set |  |  |  |  |  |  |
| Реактив. сопротивление сраб. ступени ДЗ по контуру «фаза - земля», Ом | X0_set |  |  |  |  |  |  |
| Наклон правой стороны многоугольника зоны срабатывания, град | ang1 | 0 – 90 (шаг 0.1) | 75 |  |  |  |  |
| Наклон нижней стороны многоугольника зоны срабатывания, град | ang2 | - 90 – 0 (шаг 0.1) | - 20 |  |  |  |  |
| Наклон левой стороны многоугольника зоны срабатывания, град | ang3 | 90 – 180 (шаг 0.1) | 115 |  |  |  |  |
| Наклон верхней стороны многоугольника зоны срабатывания (1 ступень), град | ang4 | - 45 – 0 (шаг 0.1) | 0 |  |  |  |  |
| Наклон правой стороны многоугольника зоны срабатывания ступени от двойных замыканий на землю, град | ang1g | 0 – 90 (шаг 0.1) | 75 |  |  |  |  |
| Активное сопротивление нагрузки, Ом | R_load | 1 – 400 0.2 – 80 0.001 – 4 (шаг 0.001) | 251 52 0.053 |  |  |  |  |
| Угол нагрузки, град | ang_load | 0 – 60 (шаг 0.1) | 10 |  |  |  |  |
| Задержка на срабатывание ступени ДЗ, с | T1 | 0 – 20 (шаг 0.005) | 0.1 |  |  |  |  |
| Задержка на срабатывание автоматически ускоряемой ступени ДЗ, с | T2 | 0 – 0.999 (шаг 0.001) | 0.1 |  |  |  |  |
| Задержка на срабатывание оперативно ускоряемой ступени ДЗ, с | T3 | 0 – 20 (шаг 0.005) | 0.1 |  |  |  |  |
| Коэффициент компенсации тока нулевой последовательности линии по оси R, о.е. | Kr | - 10 – 10 (шаг 0.001) | 0 |  |  |  |  |
| Коэффициент компенсации тока нулевой последовательности линии по оси X, о.е. | Kx | - 10 – 10 (шаг 0.001) | 0 |  |  |  |  |
| Коэффициент компенсации тока нулевой последовательности параллельной линии по оси R, о.е. | Kmr | - 10 – 10 (шаг 0.001) | 0 |  |  |  |  |
| Коэффициент компенсации тока нулевой последовательности параллельной линии по оси X, о.е. | Kmx | - 10 – 10 (шаг 0.001) | 0 |  |  |  |  |

- РЗА >> Уставки >> БНН

| Наименование | Обозначение | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Режим работы БНН | XB1 | выведена / введена | выведена |  |  |  |  |
| Режим контроля исправности ТН по 3U0 | XB2 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Напряжение срабатывания обратной последовательности, В | U2_set | 2 – 60 (шаг 0.1) | 5 |  |  |  |  |
| Минимальное линейное напряжение срабатывания вторичное, В | Umin_set | 2 – 60 (шаг 0.1) | 10 |  |  |  |  |
| Минимальный ток в линии вторичный, А | Imin_set | (0.05 – 1)·Iн 2.5 - 2000 (шаг 0.01) | 0.1·Iн1 502 |  |  |  |  |
| Блокирующий ток обратной последовательности вторичный, А | I2_set |  | 0.1·Iн1 502 |  |  |  |  |
| Напряжение срабатывания нулевой последовательности вторичное, В | U0_set | 1 – 60 (шаг 0.1) | 5 |  |  |  |  |
| Коэффициент согласования напряжения нулевой последовательности | K0_cor | 0.01 – 5 (шаг 0.001) | 1.732 |  |  |  |  |
| Задержка срабатывания сигнализации неисправности ТН, с | T | 0 – 100 (шаг 0.1) | 5 |  |  |  |  |

- РЗА >> Уставки >> Токовая отсечка

| Наименование | Обозначение | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Режим работы ступени | XB1 | выведена / введена | выведена |  |  |  |  |
| Режим блокировки от БНТ | XB2 | не предусмотрена / предусмотрена | не предусмотрена |  |  |  |  |
| Режим задержки возврата | XB3 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Действие на отключение | XB4 | не предусмотрено / предусмотрено | предусмотрено |  |  |  |  |
| Режим блокировки ручного включения после отключения | XB5 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Ток срабатывания, А | I_set | (0.1 – 25)·Iн 2.5 – 21000 (шаг 0.001) | 2·Iн1 6002 |  |  |  |  |
| Время срабатывания, с | T1 | 0 – 100 (шаг 0.005) | 0 |  |  |  |  |
| Время возврата, с | T2 | 0 – 100 (шаг 0.005) | 0 |  |  |  |  |

- РЗА >> Уставки >> МТЗ 1 ступень

| Наименование | Обозначение | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Режим работы ступени | XB1 | выведена / введена на откл./ введена на сигнал | введена на откл. |  |  |  |  |
| Режим контроля направленности | XB2 | ненаправленная / прямонаправленная / обратнонаправленная | ненаправленная |  |  |  |  |
| Режим работы ступени от КПОН | XB3 | не предусмотрено / предусмотрено | не предусмотрено |  |  |  |  |
| Тип пуска по напряжению | XB4 | вольметровая блокировка / управляющее напряжение / торможение по напряжению | управляющее напряжение |  |  |  |  |
| Режим КПОН при неисправности ЦН | XB5 | деблокировка (чувств. уставка) / блокировка (грубая уставка) | блокировка (грубая уставка) |  |  |  |  |
| Блокирование ступени при БНТ | XB6 | не предусмотрено / предусмотрено | не предусмотрено |  |  |  |  |
| Автоматическое ускорение | XB7 | не предусмотрено / предусмотрено | не предусмотрено |  |  |  |  |
| Режим направленности при АУ | XB8 | не предусмотрено / предусмотрено | не предусмотрено |  |  |  |  |
| Блокирование ЛЗШ | XB9 | не предусмотрено / предусмотрено | не предусмотрено |  |  |  |  |
| Режим блокировки ручного включения после отключения | XB10 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Ток срабатывания (для независимой характеристики срабатывания), А | I_set | (0.1 – 40)·Iн 2.5 – 21000 (шаг 0.001) | Iн1 3002 |  |  |  |  |
| Ток срабатывания (для зависимой характеристики срабатывания), А |  | (0.1 – 2)·Iн1 2.5 – 10502 (шаг 0.001) |  |  |  |  |  |
| Ток срабатывания в режиме управляющего напряжения без срабатывания КПОН (для независимой характеристики срабатывания), А | I_set2 | (0.1 – 40)·Iн1 2.5 – 210002 (шаг 0.001) | Iн1 3002 |  |  |  |  |
| Ток срабатывания в режиме управляющего напряжения без срабатывания КПОН (для зависимой характеристики срабатывания), А | I_set2 | (0.1 – 40)·Iн 2.5 – 1050 (шаг 0.001) | Iн1 3002 |  |  |  |  |
| Время срабатывания, с | T1 | 0 – 100 (шаг 0.005) | 0 |  |  |  |  |
| Время возврата, с | T2 | 0 – 100 (шаг 0.005) | 0 |  |  |  |  |
| Время срабатывания с ускорением, с | T3 | 0 – 2 (шаг 0.005) | 0,25 |  |  |  |  |
| Время ввода ускорения, с | T4 | 0 – 3 (шаг 0.005) | 1 |  |  |  |  |
| Характеристика срабатывания | Mode | независимая / нормально инверсная тип A (МЭК) / сильно инверсная тип B (МЭК) / чрезвычайно инверсная тип C (МЭК) / умеренно инверсная D (ANSI) / сильно инверсная E (ANSI) / предельно инверсная F (ANSI) / обратнозависимая RXIDG/ ультраинверсная (МЭК) / быстро инверс. (МЭК или AREVA STI) / длит. инверс. тип B (МЭК - AREVA LTI) / кратковременно инверсная (C02) / продолжительно инверсная (C08) / крутая (РТВ-I) / пологая (РТВ-IV и РТ-80) / пользовательский режим) | независимая |  |  |  |  |
| Режим возврата | Mode_ return | без задержки / заданное время возврата / нормально инверсная тип A (МЭК) / сильно инверсная тип B (МЭК) / чрезвычайно инверсная тип C (МЭК) / умеренно инверсная тип D (ANSI) / сильно инверсная тип E (ANSI) / предельно инверсная тип F (ANSI) / длительно инверсная тип B (МЭК) / кратковременно инверсная (C02) / продолжительно инверсная (C08) / пользовательский режим) | без задержки |  |  |  |  |
| Коэффициент времени зависимой характеристики | TMS | 0.05 – 15 (шаг 0.01) | 0.05 |  |  |  |  |
| Постоянная a (настр. режим) | a | 0.01 – 5 (шаг 0.01) | 0.02 |  |  |  |  |
| Постоянная b (настр. режим) | b | 0 / 1 | 0 |  |  |  |  |
| Постоянная c (настр. режим) | c | 0 – 10 (шаг 0.01) | 0 |  |  |  |  |
| Постоянная d (настр. режим) | d | 0 / 1 | 1 |  |  |  |  |
| Постоянная k (настр. режим) | k | - – 200 (шаг 0.01) | 0.14 |  |  |  |  |
| Зависимая уставка времени возврата (настр. режим) | Kr | - – 100 (шаг 0.01) | 1 |  |  |  |  |
| Постоянная, характеризующая зависимость возврата (настр. режим) | a_return | 0.01 – 5 (шаг 0.01) | 0.02 |  |  |  |  |

- РЗА >> Уставки >> МТЗ 2 ступень

| Наименование | Обозначение | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Режим работы ступени | XB1 | выведена / введена на откл./ введена на сигнал | выведена |  |  |  |  |
| Режим контроля направленности | XB2 | ненаправленная / прямонаправленная / обратнонаправленная | ненаправленная |  |  |  |  |
| Режим работы ступени от КПОН | XB3 | не предусмотрено / предусмотрено | не предусмотрено |  |  |  |  |
| Тип пуска по напряжению | XB4 | вольметровая блокировка / управляющее напряжение / торможение по напряжению | управляющее напряжение |  |  |  |  |
| Режим КПОН при неисправности ЦН | XB5 | деблокировка (чувств. уставка) / блокировка (грубая уставка) | блокировка (грубая уставка) |  |  |  |  |
| Блокирование ступени при БНТ | XB6 | не предусмотрено / предусмотрено | не предусмотрено |  |  |  |  |
| Автоматическое ускорение | XB7 | не предусмотрено / предусмотрено | не предусмотрено |  |  |  |  |
| Режим направленности при АУ | XB8 | не предусмотрено / предусмотрено | не предусмотрено |  |  |  |  |
| Блокирование ЛЗШ | XB9 | не предусмотрено / предусмотрено | не предусмотрено |  |  |  |  |
| Режим блокировки ручного включения после отключения | XB10 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Ток срабатывания (для независимой характеристики срабатывания), А | I_set | (0.1 – 40)·Iн 2.5 – 21000 (шаг 0.001) | Iн1 3002 |  |  |  |  |
| Ток срабатывания (для зависимой характеристики срабатывания), А |  | (0.1 – 2)·Iн1 2.5 – 10502 (шаг 0.001) |  |  |  |  |  |
| Ток срабатывания в режиме управляющего напряжения без срабатывания КПОН (для независимой характеристики срабатывания), А | I_set2 | (0.1 – 40)·Iн1 2.5 – 210002 (шаг 0.001) | Iн1 3002 |  |  |  |  |
| Ток срабатывания в режиме управляющего напряжения без срабатывания КПОН (для зависимой характеристики срабатывания), А | I_set2 | (0.1 – 40)·Iн 2.5 – 1050 (шаг 0.001) | Iн1 3002 |  |  |  |  |
| Время срабатывания, с | T1 | 0 – 100 (шаг 0.005) | 0 |  |  |  |  |
| Время возврата, с | T2 | 0 – 100 (шаг 0.005) | 0 |  |  |  |  |
| Время срабатывания с ускорением, с | T3 | 0 – 2 (шаг 0.005) | 0,25 |  |  |  |  |
| Время ввода ускорения, с | T4 | 0 – 3 (шаг 0.005) | 1 |  |  |  |  |
| Характеристика срабатывания | Mode | независимая / нормально инверсная тип A (МЭК) / сильно инверсная тип B (МЭК) / чрезвычайно инверсная тип C (МЭК) / умеренно инверсная D (ANSI) / сильно инверсная E (ANSI) / предельно инверсная F (ANSI) / обратнозависимая RXIDG/ ультраинверсная (МЭК) / быстро инверс. (МЭК или AREVA STI) / длит. инверс. тип B (МЭК - AREVA LTI) / кратковременно инверсная (C02) / продолжительно инверсная (C08) / крутая (РТВ-I) / пологая (РТВ-IV и РТ-80) / пользовательский режим) | независимая |  |  |  |  |
| Режим возврата | Mode_ return | без задержки / заданное время возврата / нормально инверсная тип A (МЭК) / сильно инверсная тип B (МЭК) / чрезвычайно инверсная тип C (МЭК) / умеренно инверсная тип D (ANSI) / сильно инверсная тип E (ANSI) / предельно инверсная тип F (ANSI) / длительно инверсная тип B (МЭК) / кратковременно инверсная (C02) / продолжительно инверсная (C08) / пользовательский режим) | без задержки |  |  |  |  |
| Коэффициент времени зависимой характеристики | TMS | 0.05 – 15 (шаг 0.01) | 0.05 |  |  |  |  |
| Постоянная a (настр. режим) | a | 0.01 – 5 (шаг 0.01) | 0.02 |  |  |  |  |
| Постоянная b (настр. режим) | b | 0 / 1 | 0 |  |  |  |  |
| Постоянная c (настр. режим) | c | 0 – 10 (шаг 0.01) | 0 |  |  |  |  |
| Постоянная d (настр. режим) | d | 0 / 1 | 1 |  |  |  |  |
| Постоянная k (настр. режим) | k | 0.01– 200 (шаг 0.01) | 0.14 |  |  |  |  |
| Зависимая уставка времени возврата (настр. режим) | Kr | 0.01– 100 (шаг 0.01) | 1 |  |  |  |  |
| Постоянная, характеризующая зависимость возврата (настр. режим) | a_return | 0.01 – 5 (шаг 0.01) | 0.02 |  |  |  |  |

- РЗА >> Уставки >> МТЗ 3 ступень

| Наименование | Обозначение | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Режим работы ступени | XB1 | выведена / введена на откл./ введена на сигнал | выведена |  |  |  |  |
| Режим контроля направленности | XB2 | ненаправленная / прямонаправленная / обратнонаправленная | ненаправленная |  |  |  |  |
| Режим работы ступени от КПОН | XB3 | не предусмотрено / предусмотрено | не предусмотрено |  |  |  |  |
| Тип пуска по напряжению | XB4 | вольметровая блокировка / управляющее напряжение / торможение по напряжению | управляющее напряжение |  |  |  |  |
| Режим КПОН при неисправности ЦН | XB5 | деблокировка (чувств. уставка) / блокировка (грубая уставка) | блокировка (грубая уставка) |  |  |  |  |
| Блокирование ступени при БНТ | XB6 | не предусмотрено / предусмотрено | не предусмотрено |  |  |  |  |
| Автоматическое ускорение | XB7 | не предусмотрено / предусмотрено | не предусмотрено |  |  |  |  |
| Режим направленности при АУ | XB8 | не предусмотрено / предусмотрено | не предусмотрено |  |  |  |  |
| Блокирование ЛЗШ | XB9 | не предусмотрено / предусмотрено | не предусмотрено |  |  |  |  |
| Режим блокировки ручного включения после отключения | XB10 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Ток срабатывания (для независимой характеристики срабатывания), А | I_set | (0.1 – 40)·Iн 2.5 – 21000 (шаг 0.001) | Iн1 3002 |  |  |  |  |
| Ток срабатывания (для зависимой характеристики срабатывания), А |  | (0.1 – 2)·Iн1 2.5 – 10502 (шаг 0.001) |  |  |  |  |  |
| Ток срабатывания в режиме управляющего напряжения без срабатывания КПОН (для независимой характеристики срабатывания), А | I_set2 | (0.1 – 40)·Iн1 2.5 – 210002 (шаг 0.001) | Iн1 3002 |  |  |  |  |
| Ток срабатывания в режиме управляющего напряжения без срабатывания КПОН (для зависимой характеристики срабатывания), А | I_set2 | (0.1 – 40)·Iн 2.5 – 1050 (шаг 0.001) | Iн1 3002 |  |  |  |  |
| Время срабатывания, с | T1 | 0 – 100 (шаг 0.005) | 0 |  |  |  |  |
| Время возврата, с | T2 | 0 – 100 (шаг 0.005) | 0 |  |  |  |  |
| Время срабатывания с ускорением, с | T3 | 0 – 2 (шаг 0.005) | 0,25 |  |  |  |  |
| Время ввода ускорения, с | T4 | 0 – 3 (шаг 0.005) | 1 |  |  |  |  |
| Характеристика срабатывания | Mode | независимая / нормально инверсная тип A (МЭК) / сильно инверсная тип B (МЭК) / чрезвычайно инверсная тип C (МЭК) / умеренно инверсная D (ANSI) / сильно инверсная E (ANSI) / предельно инверсная F (ANSI) / обратнозависимая RXIDG/ ультраинверсная (МЭК) / быстро инверс. (МЭК или AREVA STI) / длит. инверс. тип B (МЭК - AREVA LTI) / кратковременно инверсная (C02) / продолжительно инверсная (C08) / крутая (РТВ-I) / пологая (РТВ-IV и РТ-80) / пользовательский режим) | независимая |  |  |  |  |
| Режим возврата | Mode_ return | без задержки / заданное время возврата / нормально инверсная тип A (МЭК) / сильно инверсная тип B (МЭК) / чрезвычайно инверсная тип C (МЭК) / умеренно инверсная тип D (ANSI) / сильно инверсная тип E (ANSI) / предельно инверсная тип F (ANSI) / длительно инверсная тип B (МЭК) / кратковременно инверсная (C02) / продолжительно инверсная (C08) / пользовательский режим) | без задержки |  |  |  |  |
| Коэффициент времени зависимой характеристики | TMS | 0.05 – 15 (шаг 0.01) | 0.05 |  |  |  |  |
| Постоянная a (настр. режим) | a | 0.01 – 5 (шаг 0.01) | 0.02 |  |  |  |  |
| Постоянная b (настр. режим) | b | 0 / 1 | 0 |  |  |  |  |
| Постоянная c (настр. режим) | c | 0 – 10 (шаг 0.01) | 0 |  |  |  |  |
| Постоянная d (настр. режим) | d | 0 / 1 | 1 |  |  |  |  |
| Постоянная k (настр. режим) | k | 0.01– 200 (шаг 0.01) | 0.14 |  |  |  |  |
| Зависимая уставка времени возврата (настр. режим) | Kr | 0.01– 100 (шаг 0.01) | 1 |  |  |  |  |
| Постоянная, характеризующая зависимость возврата (настр. режим) | a_return | 0.01 – 5 (шаг 0.01) | 0.02 |  |  |  |  |

- РЗА >> Уставки >> Телеускорение МТЗ

| Наименование | Обозначение | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Режим работы ТУ | XB1 | выведена / действие на отключение / действие на сигнал | выведена |  |  |  |  |
| Ускоряемая ступень МТЗ | XB2 | не предусмотрена/ 1-я ступень/ 2-я ступень/ 3-я ступень | не предусмотрена |  |  |  |  |
| Блокирующая ступень МТЗ | XB3 | не предусмотрена/ 1-я ступень/ 2-я ступень/ 3-я ступень | не предусмотрена |  |  |  |  |
| Режим блокировки при реверсе | XB4 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Режим работы функции эхо-сигнала и слабой подпитки | XB5 | выведена / эхо-сигнал / эхо-сигнал и отключение слабого источника | эхо-сигнал |  |  |  |  |
| Режим блокировки ручного включения после отключения | XB6 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Напряжение срабатывания (слаб. ист.), В | U_set | 1 – 100 (шаг 0.01) | 40 |  |  |  |  |
| Выдержка времени на срабатывание ускоряемой ступени, с | T1 | 0 – 30 (шаг 0.005) | 0 |  |  |  |  |
| Задержка передачи сигнала, с | T2 | 0 – 30 (шаг 0.005) | 0 |  |  |  |  |
| Минимальная длительность передачи сигнала, с | T3 | 0 – 30 (шаг 0.005) | 0.05 |  |  |  |  |
| Задержка фиксации пуска ступени обратного направления (реверс мощности), с | T4 | 0 – 30 (шаг 0.005) | 0.04 |  |  |  |  |
| Задержка возврата фиксации обратного направления (реверс мощности), с | T5 | 0 – 30 (шаг 0.005) | 0.05 |  |  |  |  |
| Задержка срабатывания эхо-сигнала и отключения слабого источника, с | T6 | 0 – 30 (шаг 0.005) | 0.04 |  |  |  |  |
| Длительность эхо-импульса и задержка возврата отключения слабого источника, с | T7 | 0 – 30 (шаг 0.005) | 0.05 |  |  |  |  |
| Длительность блокировки повторного эхо-сигнала, с | T8 | 0 – 30 (шаг 0.005) | 0.05 |  |  |  |  |

- РЗА >> Уставки >> РНМ МТЗ

| Наименование | Обозначение | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Режим РНМ при неисправности ЦН | XB1 | работа / блокировка / вывод направленности | вывод направленности |  |  |  |  |
| Режим работы «по памяти» | XB2 | не предусмотрен / предусмотрен | предусмотрен |  |  |  |  |
| Время запоминания направления, с | T | 0 – 100 (шаг 0.005) | 0.1 |  |  |  |  |
| Угол макс. чувст., град | ang_max_sens | (-180) – (+180) (шаг 0.1) | - 45 |  |  |  |  |
| Сектор зоны срабатывания, град | ang_sector | 5 – 85 (шаг 0.1) | 85 |  |  |  |  |

- РЗА >> Уставки >> КПОН

| Наименование | Обозначение | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Режим пуска | XB1 | по мин. напряжению / комбинированный | комбинированный |  |  |  |  |
| Напряжение срабатывания линейное вторичное, В | U_set | 5 – 100 (шаг 0.1) | 70 |  |  |  |  |
| Напряжение срабатывания обратной последовательности вторичное, В | U2_set | 2 – 30 (шаг 0.1) | 2 |  |  |  |  |

- РЗА >> Уставки >> ТЗНП

| Наименование | Обозначение | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Режим ввода ступени | XB1 | выведена / введена на отключение / введена на сигнал | выведена |  |  |  |  |
| Режим контроля направленности | XB2 | ненаправленная / прямонаправленная / обратнонаправленная | ненаправленная |  |  |  |  |
| Режим работы ступени от ПО 3U0 | XB3 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Режим ПО 3U0 при неисправности ЦН | XB4 | деблокировка / блокировка | блокировка |  |  |  |  |
| Блокирование ступени при БНТ | XB5 | не предусмотрено / предусмотрено | не предусмотрено |  |  |  |  |
| Автоматическое ускорение | XB6 | не предусмотрено / предусмотрено | не предусмотрено |  |  |  |  |
| Режим направленности при АУ | XB7 | не предусмотрено / предусмотрено | не предусмотрено |  |  |  |  |
| Блокирование чувствительной ступени | XB8 | не предусмотрено / предусмотрено | не предусмотрено |  |  |  |  |
| Рабочий ток | XB9 | измеренный 3I0 / расчетный I0 | расчетный I0 |  |  |  |  |
| Рабочее напряжение | XB10 | измеренное 3U0 / расчетное U0 | измеренное 3U0 |  |  |  |  |
| Режим блокировки ручного включения после отключения | XB11 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Ток срабатывания 3I0 (для независимой характеристики срабатывания), А | I_set | (0.1 – 40)·Iн (0.02 – 5)·Iн 0.5 – 700 | 51 12 103 |  |  |  |  |
| Ток срабатывания 3I0 (для зависимой характеристики срабатывания), А |  | (0.1 – 2)·Iн1,2 0.5 – 7003 (шаг 0.001) |  |  |  |  |  |
| Напряжение срабатывания 3U0, В | U_set | 2 - 100 (шаг 0.1) | 10 |  |  |  |  |
| Время срабатывания, с | T1 | 0 – 100 (шаг 0.005) | 0.1 |  |  |  |  |
| Время срабатывания с ускорением, с | T2 | 0 – 100 (шаг 0.005) | 0 |  |  |  |  |
| Время ввода ускорения, с | T3 | 0 – 3 (шаг 0.005) | 1 |  |  |  |  |
| Характеристика срабатывания | Mode | Независимая / нормально инверсная тип A (МЭК) / сильно инверсная тип B (МЭК) / чрезвычайно инверсная тип C (МЭК) / умеренно инверсная D (ANSI) / сильно инверсная E (ANSI) / предельно инверсная F (ANSI) / обратнозависимая RXIDG / ультраинверсная (МЭК) / быстро инверсная (МЭК - AREVA STI) / длит. инверс. тип B (МЭК - AREVA LTI) / кратковременно инверсная (C02) / продолжительно инверсная (C08) / крутая (РТВ-I) / пологая (РТВ-IV и РТ-80) / пользовательский режим) | независимая |  |  |  |  |
| Коэф. времени TMS (завис. хар-ки) | TMS | 0.05 – 15 (шаг 0.01) | 0.05 |  |  |  |  |
| Постоянная a (настр. режим) | a | 0.01 – 5 (шаг 0.01) | 0.02 |  |  |  |  |
| Постоянная b (настр. режим) | b | 0 / 1 | 0 |  |  |  |  |
| Постоянная c (настр. режим) | c | 0 – 10 (шаг 0.01) | 0 |  |  |  |  |
| Постоянная d (настр. режим) | d | 0 / 1 | 1 |  |  |  |  |
| Постоянная k (настр. режим) | k | 0.01 – 200 (шаг 0.01) | 0.14 |  |  |  |  |

- РЗА >> Уставки >> ГСОЗЗ

| Наименование | Обозначение | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Режим работы | XB1 | выведена / введена на отключение / введена на сигнал | выведена |  |  |  |  |
| Режим работы от ПО 3U0 | XB2 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Режим ПО 3U0 при неисправности ЦН | XB3 | деблокировка / блокировка | блокировка |  |  |  |  |
| Блокирование ступени при БНТ | XB4 | не предусмотрено / предусмотрено | не предусмотрено |  |  |  |  |
| Рабочее напряжение | XB5 | измеренное 3U0 / расчетное U0 | измеренное 3U0 |  |  |  |  |
| Режим блокировки ручного включения после отключения | XB6 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Ток срабатывания 3I0, А | I_set | - – 2 0.5 – 700 (шаг 0.001) | 0,51 12 |  |  |  |  |
| Напряжение срабатывания 3U0, В | U_set | 2 - 100 (шаг 0.1) | 10 |  |  |  |  |
| Характеристика срабатывания | Mode | нормально инверсная тип A (МЭК) / сильно инверсная тип B (МЭК) / чрезвычайно инверсная тип C (МЭК) / умеренно инверсная D (ANSI) / сильно инверсная E (ANSI) / предельно инверсная F (ANSI) / обратнозависимая RXIDG / ультраинверсная (МЭК) / быстро инверсная (МЭК -AREVA STI) / длит. инверс. тип B (МЭК - AREVA LTI) / кратковременно инверсная (C02) / продолжительно инверсная (C08) / крутая (РТВ-I) / пологая (РТВ-IV и РТ-80) / пользовательский режим) | обратнозависимая RXIDG |  |  |  |  |
| Коэф. времени TMS (завис. хар-ки) | TMS | 0.05 – 15 (шаг 0.01) | 0.05 |  |  |  |  |
| Постоянная a (настр. режим) | a | 0.01 – 5 (шаг 0.01) | 0.02 |  |  |  |  |
| Постоянная b (настр. режим) | b | 0 / 1 | 0 |  |  |  |  |
| Постоянная c (настр. режим) | c | 0 – 10 (шаг 0.01) | 0 |  |  |  |  |
| Постоянная d (настр. режим) | d | 0 / 1 | 1 |  |  |  |  |
| Постоянная k (настр. режим) | k | 0.01 – 200 (шаг 0.01) | 0.14 |  |  |  |  |

- РЗА >> Уставки >> РНМ ТЗНП

| Наименование | Обозначение | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Режим РНМ при неисправности ЦН | XB1 | работа / блокировка / вывод направленности | вывод направленности |  |  |  |  |
| Рабочий ток | XB2 | измеренный 3I0 / расчетный I0 | измеренный 3I0 |  |  |  |  |
| Рабочее напряжение | XB3 | измеренное 3U0 / расчетное U0 | измеренное 3U0 |  |  |  |  |
| Угол макс. чувст., град | ang_max_sens | (-180) - (+180) (шаг 0.1) | 90 |  |  |  |  |
| Сектор зоны срабатывания, град | ang_sector | 5 – 85 (шаг 0.1) | 85 |  |  |  |  |

- РЗА >> Уставки >> ТЗОП

| Наименование | Обозначение | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Режим работы защиты | XB1 | выведена / введена | выведена |  |  |  |  |
| Действие на отключение | XB2 | не предусмотрено / предусмотрено | не предусмотрено |  |  |  |  |
| Режим задержки на возврат | XB3 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Режим импульсного выходного сигнала | XB4 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Режим блокировки от БНТ | XB5 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Режим блокировки ручного включения после отключения | XB6 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Коэффициент срабатывания, о.е. | K_set | 0.1 – 1 (шаг 0.01) | 0.8 |  |  |  |  |
| Порог минимального тока I1, А | I_set | (0.05 – 1)·Iн 2.5 – 5000 (шаг 0.001) | 0.1·Iн1 102 |  |  |  |  |
| Время срабатывания, с | T | 0 – 300 (шаг 0.005) | 5 |  |  |  |  |
| Время возврата, с | T_return | 0 – 100 (шаг 0.005) | 2.5 |  |  |  |  |

- РЗА >> Уставки >> ЗОФ

| Наименование | Обозначение | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Режим работы защиты | XB1 | выведена / введена | выведена |  |  |  |  |
| Действие на отключение | XB2 | не предусмотрено / предусмотрено | не предусмотрено |  |  |  |  |
| Режим задержки на возврат | XB3 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Режим импульсного выходного сигнала | XB4 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Режим блокировки от БНТ | XB5 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Режим блокировки ручного включения после отключения | XB6 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Коэффициент срабатывания | K_set | 0.1 – 0.99 (шаг 0.01) | 0.8 |  |  |  |  |
| Минимальный ток срабатывания, А | I_set | (0.05 – 1)Iн 2.5 – 5000 (шаг 0.001) | 0.1·Iн1 102 |  |  |  |  |
| Время срабатывания, с | T | 0 – 300 (шаг 0.005) | 5 |  |  |  |  |
| Время возврата, с | T_return | 0 – 100 (шаг 0.005) | 2.5 |  |  |  |  |

- РЗА >> Уставки >> БНТ

| Наименование | Обозначение | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Режим работы блокировки | XB1 | выведена / введена | выведена |  |  |  |  |
| Рабочий ток нулевой последовательности | XB2 | измеренный 3I0 / расчетный I0 | измеренный 3I0 |  |  |  |  |
| Перекрестная блокировка | XB3 | выведена / введена | выведена |  |  |  |  |
| Коэффициент срабатывания, % | K_set | 10 – 100 (шаг 1) | 15 |  |  |  |  |
| Коэффициент срабатывания 3I0, % | K0_set | 10 – 100 (шаг 1) | 15 |  |  |  |  |
| Ток блокировки, А | I_max | (0.1 – 20)·Iн 2.5 – 10000 (шаг 0.001) | 7.5·Iн1 7502 |  |  |  |  |
| Ток блокировки 3I0, А | I0_max | (0.1 – 20)·Iн (0.1 – 5)·Iн 2.5 – 7002 (шаг 0.001) | 7.5·Iн3 2·Iн4 1002 |  |  |  |  |
| Время срабатывания перекрестного блокирования, с | T_cross_ block | 0 – 100 (шаг 0.005) | 0.06 |  |  |  |  |

- РЗА >> Уставки >> ЗМН 1 ступень

| Наименование | Обозначение | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Режим работы защиты | XB1 | выведена/ введена на откл/ введена на сигнал | выведена |  |  |  |  |
| Характеристика срабатывания | XB2 | независимая / зависимая | независимая |  |  |  |  |
| Трехфазный режим | XB3 | не предусмотрен/ предусмотрен | предусмотрен |  |  |  |  |
| Режим задержки на возврат | XB4 | не предусмотрен/ предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Режим блокировки по РПВ | XB5 | не предусмотрен/ предусмотрен | предусмотрен |  |  |  |  |
| Режим импульсного выходного сигнала | XB6 | не предусмотрен/ предусмотрен | предусмотрен |  |  |  |  |
| Режим блокировки ручного включения после отключения | XB7 | не предусмотрен/ предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Режим блокировки по готовности АВР | XB8 | не предусмотрен/ предусмотрен | предусмотрен |  |  |  |  |
| Напряжение срабатывания, В | U_set | 5 – 100 шаг 0,1 | 70 |  |  |  |  |
| Время срабатывания, с | T1 | 0 – 100 0,1 – 15 шаг 0,005 | 1 |  |  |  |  |
| Время возврата, с | T2 | 0 – 100 шаг 0,005 | 0 |  |  |  |  |

- РЗА >> Уставки >> ЗМН 2 ступень

| Наименование | Обозначение | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Режим работы защиты | XB1 | выведена/ введена на откл/ введена на сигнал | выведена |  |  |  |  |
| Характеристика срабатывания | XB2 | независимая / зависимая | независимая |  |  |  |  |
| Трехфазный режим | XB3 | не предусмотрен/ предусмотрен | предусмотрен |  |  |  |  |
| Режим задержки на возврат | XB4 | не предусмотрен/ предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Режим блокировки по РПВ | XB5 | не предусмотрен/ предусмотрен | предусмотрен |  |  |  |  |
| Режим импульсного выходного сигнала | XB6 | не предусмотрен/ предусмотрен | предусмотрен |  |  |  |  |
| Напряжение срабатывания, В | U_set | 5 – 100 шаг 0,1 | 70 |  |  |  |  |
| Время срабатывания, с | T1 | 0 – 100 0,1 – 15 шаг 0,005 | 1 |  |  |  |  |
| Время возврата, с | T2 | 0 – 100 шаг 0,005 | 0 |  |  |  |  |

- РЗА >> Уставки >> ЛЗШ

| Наименование | Обозначение | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Режим работы защиты | XB1 | выведена / введена на отключение / введена на сигнал | введена на отключение |  |  |  |  |
| Схема ЛЗШ | XB2 | последовательная / параллельная | последовательная |  |  |  |  |
| Режим работы от КПОН | XB3 | не предусмотрено / предусмотрено | не предусмотрено |  |  |  |  |
| Режим КПОН при неисправности ЦН | XB4 | деблокировка/ блокировка | блокировка |  |  |  |  |
| Блокирование защиты при БНТ | XB5 | не предусмотрено / предусмотрено | не предусмотрено |  |  |  |  |
| Режим блокировки ручного включения после отключения | XB6 | не предусмотрен/ предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Ток срабатывания, А | I_set | (0.1 – 40)·Iн 2.5 – 21000 (шаг 0.001) | 2·Iн1 6002 |  |  |  |  |
| Время срабатывания, с | T_srab | 0 – 10 (шаг 0.005) | 0.1 |  |  |  |  |
| Время сигнализации о неисправности, с | T_fault | 0 – 300 (шаг 0.005) | 10 |  |  |  |  |

- РЗА >> Уставки >> Контроль наличия напряжения

| Наименование | Обозначение | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Режим контроля отсутствия напряжения секц. шин | XB1 | выведен / введен | введен |  |  |  |  |
| Контроль встречного напряжения по | XB2 | напряжению секции шин / напряжению ввода | напряжению секции шин |  |  |  |  |
| Режим измерения напряжения ввода | XB3 | выведен / введен | введен |  |  |  |  |
| Напряжение срабатывания отсутствия U на секции, В | U_set1 | 5 – 100 (шаг 0.1) | 40 |  |  |  |  |
| Напряжение срабатывания наличия U на секции, В | U_set2 | 5 – 100 (шаг 0.1) | 40 |  |  |  |  |
| Напряжение срабатывания отсутствия U на вводе, В | U_set3 | 5 – 100 (шаг 0.1) | 40 |  |  |  |  |

- РЗА >> Уставки >> ЗДЗ

| Наименование | Обозначение | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Режим работы защиты | XB1 | выведена / введена на отключение / введена на сигнал | выведена |  |  |  |  |
| Токовый контроль | XB2 | не предусмотрен / предусмотрен | предусмотрен |  |  |  |  |
| Режим работы от КПОН | XB3 | не предусмотрено / предусмотрено | не предусмотрено |  |  |  |  |
| Контроль по току от вышестоящего выключателя | XB4 | выведен / введен | выведен |  |  |  |  |
| Режим блокировки ручного включения после отключения | XB5 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Ток срабатывания токового контроля, А | I_set | (0.1 – 20)·Iн 2.5 – 10000 (шаг 0.01) | Iн1 3002 |  |  |  |  |
| Задержка неисправности ЗДЗ, с | T_fault | 0 – 100 (шаг 0.005) | 10 |  |  |  |  |

- РЗА >> Уставки >> ЗПП

| Наименование | Обозначение | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Режим работы защиты | XB1 | выведена / введена на отключение / введена на сигнал | выведена |  |  |  |  |
| Режим блокировки ручного включения после отключения | XB2 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Частота срабатывания, Гц | f_set | 46 – 49.5 (шаг 0.1) | 48.4 |  |  |  |  |
| Угол макс. чувст., град | ang_max_sens | (-180) – (180) (шаг 0.1) | - 45 |  |  |  |  |
| Сектор зоны срабатывания, град | ang_sector | 5 – 85 (шаг 0.1) | 85 |  |  |  |  |
| Время срабатывания, с | T1 | 0 – 10 (шаг 0.005) | 0.35 |  |  |  |  |

- РЗА >> Уставки >> УРОВ

| Наименование | Обозначение | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Режим работы | XB1 | выведен / введен | выведен |  |  |  |  |
| Режим контроля РПВ | XB2 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Пуск УРОВ от МТЗ 3 ст. | XB3 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Пуск УРОВ от ТЗНП | XB4 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Пуск УРОВ от ГСОЗЗ | XB5 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Пуск УРОВ от внешнего отключения 1 | XB6 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Пуск УРОВ от внешнего отключения 2 | XB7 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Пуск УРОВ от внешнего отключения 3 | XB8 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Пуск УРОВ от внешнего отключения 4 | XB9 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Пуск УРОВ от внешнего отключения 5 | XB10 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Пуск УРОВ от пользовательского алгоритма 1 | XB11 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Пуск УРОВ от пользовательского алгоритма 2 | XB12 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Пуск УРОВ от пользовательского алгоритма 3 | XB13 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Пуск УРОВ от пользовательского алгоритма 4 | XB14 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Пуск УРОВ от пользовательского алгоритма 5 | XB15 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Пуск УРОВ от защиты от потери питания | XB16 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Режим контроля пуска МТЗ при отключении от внешнего УРОВ | XB17 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Пуск УРОВ от внешнего УРОВ | XB18 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Режим блокировки ручного включения после отключения от внешнего УРОВ | XB19 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Ток срабатывания ПО, А | I_set | (0.05 – 0.5) Iн 2.5 – 1000 (шаг 0.001) | 0.1·Iн1 102 |  |  |  |  |
| Выдержка времени на срабатывание, с | T1 | 0 – 10 (шаг 0.005) | 0.3 |  |  |  |  |

- РЗА >> Уставки >> АПВ

| Наименование | Обозначение | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Режим работы АПВ | XB1 | выведен / введен | выведен |  |  |  |  |
| Режим 2-го цикла АПВ | XB2 | выведен / введен | выведен |  |  |  |  |
| Режим 3-го цикла АПВ | XB3 | выведен / введен | выведен |  |  |  |  |
| Режим контроля синхронизма | XB4 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Режим контроля напряжения | XB5 | не предусмотрен / оперативный (выбор ключами) / КОНП-КННШ / КННП-КОНШ / КННП-КННШ | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Запрет АПВ от ДЗ 1 ступени | XB6 | не предусмотрен / предусмотрен | предусмотрен |  |  |  |  |
| Запрет АПВ от ДЗ 2 ступени | XB7 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Запрет АПВ от ДЗ 3 ступени | XB8 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Запрет АПВ от МТЗ 1 ступени | XB9 | не предусмотрен / предусмотрен | предусмотрен |  |  |  |  |
| Запрет АПВ от МТЗ 2 ступени | XB10 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Запрет АПВ от МТЗ 3 ступени | XB11 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Запрет АПВ от ТЗНП | XB12 | не предусмотрен / предусмотрен | предусмотрен |  |  |  |  |
| Запрет АПВ от ГСОЗЗ | XB13 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Запрет АПВ от ТЗОП | XB14 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Запрет АПВ от ЗОФ | XB15 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Запрет АПВ от ускорения | XB16 | не предусмотрен / предусмотрен | предусмотрен |  |  |  |  |
| Запрет АПВ от ЛЗШ | XB17 | не предусмотрен / предусмотрен | предусмотрен |  |  |  |  |
| Внешний запрет АПВ | XB18 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Запрет АПВ при самопроизвольном отключении | XB19 | не предусмотрен / предусмотрен | предусмотрен |  |  |  |  |
| Запрет АПВ от ТО | XB20 | не предусмотрен / предусмотрен | предусмотрен |  |  |  |  |
| Запрет АПВ от внешнего отключения 1 | XB21 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Запрет АПВ от внешнего отключения 2 | XB22 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Запрет АПВ от внешнего отключения 3 | XB23 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Запрет АПВ от внешнего отключения 4 | XB24 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Запрет АПВ от внешнего отключения 5 | XB25 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Запрет АПВ от пользовательского алгоритма 1 | XB26 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Запрет АПВ от пользовательского алгоритма 2 | XB27 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Запрет АПВ от пользовательского алгоритма 3 | XB28 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Запрет АПВ от пользовательского алгоритма 4 | XB29 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Запрет АПВ от пользовательского алгоритма 5 | XB30 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Запрет АПВ от ТУ МТЗ | XB31 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Запрет АПВ от ЗПП | XB32 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Задержка 1-го цикла АПВ, с | T1 | 0.2 – 16 (шаг 0.005) | 0.25 |  |  |  |  |
| Задержка 2-го цикла АПВ, с | T2 | 1 – 100 (шаг 0.005) | 3 |  |  |  |  |
| Задержка 3-го цикла АПВ, с | T3 | 1 – 160 (шаг 0.005) | 5 |  |  |  |  |
| Задержка готовности выключателя, с | T4 | 1 – 180 (шаг 0.005) | 20 |  |  |  |  |
| Задержка сброса АПВ (по напряжению), с | Т5 | 60 – 3600 (шаг 0.005) | 180 |  |  |  |  |
| Восстановление готовности АПВ после 1-го цикла, с | Т6 | 1 – 60 (шаг 1) | 10 |  |  |  |  |
| Восстановление готовности АПВ после 2-го цикла, с | Т7 | 50 – 100 (шаг 1) | 50 |  |  |  |  |
| Восстановление готовности АПВ после 3-го цикла, с | Т8 | 50 – 180 (шаг 1) | 50 |  |  |  |  |

- РЗА >> Уставки >> КС/УС

| Наименование | Обозначение | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Режим синхронизма | XB1 | контроль синхронизма / улавливание синхронизма | улавливание синхронизма |  |  |  |  |
| Время ожидания синхронизма, с | T_sync | 0 – 300 (шаг 0.005) | 10 |  |  |  |  |
| Допустимая разница модулей напряжения, В | deltaU | 0 – 100 (шаг 0.1) | 10 |  |  |  |  |
| Допустимая частота скольжения для УС, Гц | deltaFmax | 0 – 5 (шаг 0.01) | 3 |  |  |  |  |
| Допустимая частота скольжения для КС, Гц | deltaFks | 0 – 5 (шаг 0.01) | 0.2 |  |  |  |  |
| Допустимый угол включения, град | deltaAng | 0 – 180 (шаг 0.1) | 10 |  |  |  |  |
| Время опережения, с | T_op | 0 – 0.2 (шаг 0.01) | 0.08 |  |  |  |  |
| Время срабатывания вых. реле, с | T_relay | 0 – 0.02 (шаг 0.001) | 0.004 |  |  |  |  |

- РЗА >> Уставки >> АВР

| Наименование | Обозначение | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Режим работы АВР | XB1 | выведен / АВР введен (рабочий ввод)/ АВР введен (резервный ввод) | выведен |  |  |  |  |
| Режим контроля отсутствия U на секции шин | XB2 | не предусмотрен / предусмотрен | предусмотрен |  |  |  |  |
| Запрет АВР при неисправности цепей управления | XB3 | не предусмотрен / предусмотрен | предусмотрен |  |  |  |  |
| Запрет АВР от самопроизвольного отключения | XB4 | не предусмотрен / предусмотрен | предусмотрен |  |  |  |  |
| Запрет АВР от внешнего сигнала | XB5 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Запрет АВР от внешнего отключения 1 | XB6 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Запрет АВР от внешнего отключения 2 | XB7 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Запрет АВР от внешнего отключения 3 | XB8 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Запрет АВР от внешнего отключения 4 | XB9 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Запрет АВР от внешнего отключения 5 | XB10 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Запрет АВР от польз. алгоритма 1 | XB11 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Запрет АВР от польз. алгоритма 2 | XB12 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Запрет АВР от польз. алгоритма 3 | XB13 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Запрет АВР от польз. алгоритма 4 | XB14 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Запрет АВР от польз. алгоритма 5 | XB15 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Запрет АВР от ТУ МТЗ | XB16 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Запрет АВР от ЗПП | XB17 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |

- РЗА >> Уставки >> ВНР

| Наименование | Обозначение | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Режим работы ВНР | XB1 | выведен / введен | выведен |  |  |  |  |
| Порядок коммутации при ВНР | XB2 | вкл. ВВ, откл. СВ/ откл. СВ, вкл. ВВ | вкл. ВВ, откл. СВ |  |  |  |  |
| Время срабатывания ВНР, с | T_vnr | 0 – 30 (шаг 0.005) | 10 |  |  |  |  |
| Время паузы при ВНР, с | T_pause | 0 – 30 (шаг 0.005) | 1 |  |  |  |  |

- РЗА >> Уставки >> Управление выключателем

| - Наименование | Обозначение | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Импульсный сигнал отключения | XB1 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Задержка сигнализации о длительном отключении, с | T_long_ open | 0.02 – 5 (шаг 0.005) | 1 |  |  |  |  |

- РЗА >> Уставки >> Контроль выключателя

| Наименование | Обозначение | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Наличие РПВ2 | XB1 | не предусмотрено / предусмотрено | не предусмотрено |  |  |  |  |
| Режим блокировки ручного включения от внешнего отключения 1 | XB2 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Режим блокировки ручного включения от внешнего отключения 2 | XB3 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Режим блокировки ручного включения от внешнего отключения 3 | XB4 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Режим блокировки ручного включения от внешнего отключения 4 | XB5 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Режим блокировки ручного включения от внешнего отключения 5 | XB6 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Задержка сигнализации неисправности цепей управления, с | T_fault_ CC | 2 – 50 (шаг 0.005) | 2 |  |  |  |  |
| Задержка сигнализации неисправности привода, с | T_privod | 0.1 – 100 (шаг 0.005) | 10 |  |  |  |  |

- РЗА >> Уставки >> Команды управления выключателем

| Наименование | Обозначение | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Режим блокировки ручного включения после отключения от РЗ | XB1 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |

- РЗА >> Уставки >> Режим управления

| Наименование | Обозначение | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Режим переключения | XB1 | кнопка на ИЧМ / внешний ключ | кнопка на ИЧМ |  |  |  |  |

- Система >> Цифровые ключи

| Ключ | Светодиод | Диапазон | Значение уставки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | По заданию |
| А1 | VD1 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
|  | VD2 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
| А2 | VD1 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
|  | VD2 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
| А3 | VD1 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
|  | VD2 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
| А4 | VD1 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
|  | VD2 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
| А5 | VD1 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
|  | VD2 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
| А6 | VD1 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
|  | VD2 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
| V1 | VD1 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
|  | VD2 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
| V2 | VD1 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
|  | VD2 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
| V3 | VD1 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
|  | VD2 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
| V4 | VD1 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
|  | VD2 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
| V5 | VD1 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
|  | VD2 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
| V6 | VD1 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
|  | VD2 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
| V7 | VD1 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
|  | VD2 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
| V8 | VD1 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
|  | VD2 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
| V9 | VD1 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
|  | VD2 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
| V10 | VD1 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
|  | VD2 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
| V11 | VD1 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
|  | VD2 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
| V12 | VD1 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
|  | VD2 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
| V13 | VD1 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
|  | VD2 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
| V14 | VD1 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
|  | VD2 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
| V15 | VD1 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
|  | VD2 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
| V16 | VD1 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
|  | VD2 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
| V17 | VD1 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
|  | VD2 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
| V18 | VD1 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
|  | VD2 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
| V19 | VD1 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
|  | VD2 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
| V20 | VD1 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
|  | VD2 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
| V21 | VD1 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
|  | VD2 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
| V22 | VD1 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
|  | VD2 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
| V23 | VD1 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
|  | VD2 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
| V24 | VD1 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
|  | VD2 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
| V25 | VD1 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
|  | VD2 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |

- РЗА >> Уставки >> Светодиоды

| Наименование | Обозначение | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Фиксация срабатывания VD1 | XB1 | предусмотрена / не предусмотрена | не предусмотрена |  |  |  |  |
| Фиксация срабатывания VD2 | XB2 | предусмотрена / не предусмотрена | не предусмотрена |  |  |  |  |
| Фиксация срабатывания VD3 | XB3 | предусмотрена / не предусмотрена | не предусмотрена |  |  |  |  |
| Фиксация срабатывания VD4 | XB4 | предусмотрена / не предусмотрена | не предусмотрена |  |  |  |  |
| Фиксация срабатывания VD5 | XB5 | предусмотрена / не предусмотрена | не предусмотрена |  |  |  |  |
| Фиксация срабатывания VD6 | XB6 | предусмотрена / не предусмотрена | не предусмотрена |  |  |  |  |
| Фиксация срабатывания VD7 | XB7 | предусмотрена / не предусмотрена | не предусмотрена |  |  |  |  |
| Фиксация срабатывания VD8 | XB8 | предусмотрена / не предусмотрена | не предусмотрена |  |  |  |  |
| Фиксация срабатывания VD9 | XB9 | предусмотрена / не предусмотрена | не предусмотрена |  |  |  |  |
| Фиксация срабатывания VD10 | XB10 | предусмотрена / не предусмотрена | не предусмотрена |  |  |  |  |
| Фиксация срабатывания VD11 | XB11 | предусмотрена / не предусмотрена | не предусмотрена |  |  |  |  |
| Фиксация срабатывания VD12 | XB12 | предусмотрена / не предусмотрена | не предусмотрена |  |  |  |  |
| Фиксация срабатывания VD13 | XB13 | предусмотрена / не предусмотрена | не предусмотрена |  |  |  |  |
| Фиксация срабатывания VD14 | XB14 | предусмотрена / не предусмотрена | не предусмотрена |  |  |  |  |
| Фиксация срабатывания VD15 | XB15 | предусмотрена / не предусмотрена | не предусмотрена |  |  |  |  |
| Фиксация срабатывания VD16 | XB16 | предусмотрена / не предусмотрена | не предусмотрена |  |  |  |  |
| Фиксация срабатывания VD17 | XB17 | предусмотрена / не предусмотрена | не предусмотрена |  |  |  |  |
| Фиксация срабатывания VD18 | XB18 | предусмотрена / не предусмотрена | не предусмотрена |  |  |  |  |
| Цвет VD1 | Color1 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |
| Цвет VD2 | Color2 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |
| Цвет VD3 | Color3 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |
| Цвет VD4 | Color4 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |
| Цвет VD5 | Color5 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |
| Цвет VD6 | Color6 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |
| Цвет VD7 | Color7 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |
| Цвет VD8 | Color8 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |
| Цвет VD9 | Color9 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |
| Цвет VD10 | Color10 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |
| Цвет VD11 | Color11 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |
| Цвет VD12 | Color12 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |
| Цвет VD13 | Color13 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |
| Цвет VD14 | Color14 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |
| Цвет VD15 | Color15 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |
| Цвет VD16 | Color16 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |
| Цвет VD17 | Color17 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |
| Цвет VD18 | Color18 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |

- РЗА >> Уставки >> Контроль ресурса выключателя

| Наименование | Обозначение | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Контроль механического ресурса выключателя | XB1 | выведен / введен | введен |  |  |  |  |
| Контроль коммутационного ресурса выключателя | XB2 | выведен / введен | введен |  |  |  |  |
| Методика расчета ресурса | XB3 | ГОСТ 18397-86(52565-2006)/ по сумме квадратов отключаемого тока | по сумме квадратов отключаемого тока |  |  |  |  |
| Допустимая количество циклов включения-отключения, шт | res_switch | 0 – 200000 (шаг 1) | 100000 |  |  |  |  |
| Пороговая величина ресурса предупредительной сигнализации, % | res_n1 | 5 - 100 (шаг 1) | 65 |  |  |  |  |
| Пороговая величина ресурса аварийной сигнализации, % | res_n2 | 5-100 (шаг 1) | 35 |  |  |  |  |
| Номинальный ток выключателя, А | Inom | 0 – 5000 (шаг 1) | 600 |  |  |  |  |
| Допустимое кол-во циклов при ном. токе выкл., шт. | NInom | 1 – 200000 (шаг 1) | 100000 |  |  |  |  |
| Номинальный ток отключения выключателя, А | Ibr | 1000 – 40000 (шаг 1) | 40000 |  |  |  |  |
| Допустимое кол-во циклов при ном. токе отключения выкл., шт. | NIbr | 1 – 200000 (шаг 1) | 100000 |  |  |  |  |
| Стартовый механический ресурс, шт | count_m _start | 1 – 200000 (шаг 1) | 100000 |  |  |  |  |
| Стартовый коммутационный ресурс, ф. А, % | count_switch_A_start | 1 - 100 (шаг 1) | 100 |  |  |  |  |
| Стартовый коммутационный ресурс, ф. В, % | count_switch_B_start | 1– 100 (шаг 1) | 100 |  |  |  |  |
| Стартовый коммутационный ресурс, ф. С, % | count_switch_C_start | 1 - 100 (шаг 1) | 100 |  |  |  |  |

- РЗА >> Уставки >> Пользовательский алгоритм 1

| Наименование | Обозначение (имя канала) | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Накладка 1 | XB1 | вывод / ввод | вывод |  |  |  |  |
| Накладка 2 | XB2 | вывод / ввод | вывод |  |  |  |  |
| Накладка 3 | XB3 | вывод / ввод | вывод |  |  |  |  |
| Накладка 4 | XB4 | вывод / ввод | вывод |  |  |  |  |
| Накладка 5 | XB5 | вывод / ввод | вывод |  |  |  |  |
| Уровень 1 | set1 | 0.001 – 1000000 (шаг 0.001) | 0.001 |  |  |  |  |
| Уровень 2 | set2 | 0.001 – 1000000 (шаг 0.001) | 0.001 |  |  |  |  |
| Уровень 3 | set3 | 0.001 – 1000000 (шаг 0.001) | 0.001 |  |  |  |  |
| Уровень 4 | set4 | 0.001 – 1000000 (шаг 0.001) | 0.001 |  |  |  |  |
| Уровень 5 | set5 | 0.001 – 1000000 (шаг 0.001) | 0.001 |  |  |  |  |
| Задержка 1, с | T1 | 0 – 3600 (шаг 0.005) | 0 |  |  |  |  |
| Задержка 2, с | T2 | 0 – 3600 (шаг 0.005) | 0 |  |  |  |  |
| Задержка 3, с | T3 | 0 – 3600 (шаг 0.005) | 0 |  |  |  |  |
| Задержка 4, с | T4 | 0 – 3600 (шаг 0.005) | 0 |  |  |  |  |
| Задержка 5, с | T5 | 0 – 3600 (шаг 0.005) | 0 |  |  |  |  |

- РЗА >> Уставки >> Пользовательский алгоритм 2

| Наименование | Обозначение (имя канала) | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Накладка 1 | XB1 | вывод / ввод | вывод |  |  |  |  |
| Накладка 2 | XB2 | вывод / ввод | вывод |  |  |  |  |
| Накладка 3 | XB3 | вывод / ввод | вывод |  |  |  |  |
| Накладка 4 | XB4 | вывод / ввод | вывод |  |  |  |  |
| Накладка 5 | XB5 | вывод / ввод | вывод |  |  |  |  |
| Уровень 1 | set1 | 0.001 – 1000000 (шаг 0.001) | 0.001 |  |  |  |  |
| Уровень 2 | set2 | 0.001 – 1000000 (шаг 0.001) | 0.001 |  |  |  |  |
| Уровень 3 | set3 | 0.001 – 1000000 (шаг 0.001) | 0.001 |  |  |  |  |
| Уровень 4 | set4 | 0.001 – 1000000 (шаг 0.001) | 0.001 |  |  |  |  |
| Уровень 5 | set5 | 0.001 – 1000000 (шаг 0.001) | 0.001 |  |  |  |  |
| Задержка 1, с | T1 | 0 – 3600 (шаг 0.005) | 0 |  |  |  |  |
| Задержка 2, с | T2 | 0 – 3600 (шаг 0.005) | 0 |  |  |  |  |
| Задержка 3, с | T3 | 0 – 3600 (шаг 0.005) | 0 |  |  |  |  |
| Задержка 4, с | T4 | 0 – 3600 (шаг 0.005) | 0 |  |  |  |  |
| Задержка 5, с | T5 | 0 – 3600 (шаг 0.005) | 0 |  |  |  |  |

- РЗА >> Уставки >> Пользовательский алгоритм 3

| Наименование | Обозначение (имя канала) | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Накладка 1 | XB1 | вывод / ввод | вывод |  |  |  |  |
| Накладка 2 | XB2 | вывод / ввод | вывод |  |  |  |  |
| Накладка 3 | XB3 | вывод / ввод | вывод |  |  |  |  |
| Накладка 4 | XB4 | вывод / ввод | вывод |  |  |  |  |
| Накладка 5 | XB5 | вывод / ввод | вывод |  |  |  |  |
| Уровень 1 | set1 | 0.001 – 1000000 (шаг 0.001) | 0.001 |  |  |  |  |
| Уровень 2 | set2 | 0.001 – 1000000 (шаг 0.001) | 0.001 |  |  |  |  |
| Уровень 3 | set3 | 0.001 – 1000000 (шаг 0.001) | 0.001 |  |  |  |  |
| Уровень 4 | set4 | 0.001 – 1000000 (шаг 0.001) | 0.001 |  |  |  |  |
| Уровень 5 | set5 | 0.001 – 1000000 (шаг 0.001) | 0.001 |  |  |  |  |
| Задержка 1, с | T1 | 0 – 3600 (шаг 0.005) | 0 |  |  |  |  |
| Задержка 2, с | T2 | 0 – 3600 (шаг 0.005) | 0 |  |  |  |  |
| Задержка 3, с | T3 | 0 – 3600 (шаг 0.005) | 0 |  |  |  |  |
| Задержка 4, с | T4 | 0 – 3600 (шаг 0.005) | 0 |  |  |  |  |
| Задержка 5, с | T5 | 0 – 3600 (шаг 0.005) | 0 |  |  |  |  |

- РЗА >> Уставки >> Пользовательский алгоритм 4

| Наименование | Обозначение (имя канала) | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Накладка 1 | XB1 | вывод / ввод | вывод |  |  |  |  |
| Накладка 2 | XB2 | вывод / ввод | вывод |  |  |  |  |
| Накладка 3 | XB3 | вывод / ввод | вывод |  |  |  |  |
| Накладка 4 | XB4 | вывод / ввод | вывод |  |  |  |  |
| Накладка 5 | XB5 | вывод / ввод | вывод |  |  |  |  |
| Уровень 1 | set1 | 0.001 – 1000000 (шаг 0.001) | 0.001 |  |  |  |  |
| Уровень 2 | set2 | 0.001 – 1000000 (шаг 0.001) | 0.001 |  |  |  |  |
| Уровень 3 | set3 | 0.001 – 1000000 (шаг 0.001) | 0.001 |  |  |  |  |
| Уровень 4 | set4 | 0.001 – 1000000 (шаг 0.001) | 0.001 |  |  |  |  |
| Уровень 5 | set5 | 0.001 – 1000000 (шаг 0.001) | 0.001 |  |  |  |  |
| Задержка 1, с | T1 | 0 – 3600 (шаг 0.005) | 0 |  |  |  |  |
| Задержка 2, с | T2 | 0 – 3600 (шаг 0.005) | 0 |  |  |  |  |
| Задержка 3, с | T3 | 0 – 3600 (шаг 0.005) | 0 |  |  |  |  |
| Задержка 4, с | T4 | 0 – 3600 (шаг 0.005) | 0 |  |  |  |  |
| Задержка 5, с | T5 | 0 – 3600 (шаг 0.005) | 0 |  |  |  |  |

- РЗА >> Уставки >> Пользовательский алгоритм 5

| Наименование | Обозначение (имя канала) | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Накладка 1 | XB1 | вывод / ввод | вывод |  |  |  |  |
| Накладка 2 | XB2 | вывод / ввод | вывод |  |  |  |  |
| Накладка 3 | XB3 | вывод / ввод | вывод |  |  |  |  |
| Накладка 4 | XB4 | вывод / ввод | вывод |  |  |  |  |
| Накладка 5 | XB5 | вывод / ввод | вывод |  |  |  |  |
| Уровень 1 | set1 | 0.001 – 1000000 (шаг 0.001) | 0.001 |  |  |  |  |
| Уровень 2 | set2 | 0.001 – 1000000 (шаг 0.001) | 0.001 |  |  |  |  |
| Уровень 3 | set3 | 0.001 – 1000000 (шаг 0.001) | 0.001 |  |  |  |  |
| Уровень 4 | set4 | 0.001 – 1000000 (шаг 0.001) | 0.001 |  |  |  |  |
| Уровень 5 | set5 | 0.001 – 1000000 (шаг 0.001) | 0.001 |  |  |  |  |
| Задержка 1, с | T1 | 0 – 3600 (шаг 0.005) | 0 |  |  |  |  |
| Задержка 2, с | T2 | 0 – 3600 (шаг 0.005) | 0 |  |  |  |  |
| Задержка 3, с | T3 | 0 – 3600 (шаг 0.005) | 0 |  |  |  |  |
| Задержка 4, с | T4 | 0 – 3600 (шаг 0.005) | 0 |  |  |  |  |
| Задержка 5, с | T5 | 0 – 3600 (шаг 0.005) | 0 |  |  |  |  |

- РЗА >> Таблица ранжирования >>

Конфигурирование входных сигналов терминала защиты

| Модуль | Номер входа модуля | GOOSE (In.#) | Функциональная группа | Обозначение | Сигнал РЗА | Инверсия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Настраиваемые входы | KQT | РПО |  |
|  |  |  |  | KQC1 | РПВ1 |  |
|  |  |  |  | KQC2 | РПВ2 |  |
|  |  |  |  | Oper_circuit | Автомат ШП включен |  |
|  |  |  |  | Block | Блокировка управления выключателем |  |
|  |  |  |  | Block_close1 | Блокировка цепей включения 1 |  |
|  |  |  |  | Block_close2 | Блокировка цепей включения 2 |  |
|  |  |  |  | AB_TN1 | АВ ТН (звезда) отключен |  |
|  |  |  |  | AB_TN2 | АВ ТН (треугольник) отключен |  |
|  |  |  |  | DI_Start_Voltage | Внешний пуск по напряжению |  |
|  |  |  |  | DI_sensor1 | Датчик ЗДЗ линейного отсека ячейки |  |
|  |  |  |  | DI_sensor2 | Датчик ЗДЗ отсека выкатного элемента |  |
|  |  |  |  | DI_sensor3 | Датчик ЗДЗ отсека шин ячейки |  |
|  |  |  |  | start_mtz_hv | Пуск МТЗ ВН |  |
|  |  |  |  | DI_trip_zdz | Отключение от ЗДЗ присоединений |  |
|  |  |  |  | DI_Ubus_off | Сраб. д.вх. отсутствие напряжения на шинах |  |
|  |  |  |  | DI_Uinput_on | Сраб. д.вх. наличие напряжения на вводе |  |
|  |  |  |  | DI_Uopp_on | Сраб. д.вх. наличие встречного напряжения |  |
|  |  |  |  | LBP1 | Пуск ЛЗШ1 |  |
|  |  |  |  | LBP2 | Пуск ЛЗШ2 |  |
|  |  |  |  | ext_input_avr | Ввод АВР внешним ключом |  |
|  |  |  |  | DI_AVR_close | Команда включения от рабочего ввода |  |
|  |  |  |  | DI_block_AVR | Блокировка АВР по дискретному входу |  |
|  |  |  |  | DI_block_APV | Блокировка АПВ по дискретному входу |  |
|  |  |  |  | KQC_reserve | РПВ СВ или выкл. рез. ввода |  |
|  |  |  |  | VNR_open_reserve | Отключение от ВНР |  |
|  |  |  |  | block_PTEF | Срабатывание ГСОЗЗ смежных присоединений |  |
|  |  |  |  | RxPrm | Приём разреш. сигн. с противополож. конца |  |
|  |  |  |  | RxBlk | Приём блок. сигн. с противополож. конца |  |
|  |  |  |  | blk_PDOP | Внешня блокировка ЗПП |  |
|  |  |  |  | trip_rbrf | Срабатывание внеш. УРОВ |  |
|  |  |  |  | ExtAlarmReset | Внешний сброс сигнализации |  |
|  |  |  |  | trip_ext1 | Внешнее отключение 1 |  |
|  |  |  |  | trip_ext2 | Внешнее отключение 2 |  |
|  |  |  |  | trip_ext3 | Внешнее отключение 3 |  |
|  |  |  |  | trip_ext4 | Внешнее отключение 4 |  |
|  |  |  |  | trip_ext5 | Внешнее отключение 5 |  |
|  |  |  |  | upl_inp01 | Пользовательский вход 01 |  |
|  |  |  |  | upl_inp02 | Пользовательский вход 02 |  |
|  |  |  |  | upl_inp03 | Пользовательский вход 03 |  |
|  |  |  |  | upl_inp04 | Пользовательский вход 04 |  |
|  |  |  |  | upl_inp05 | Пользовательский вход 05 |  |
|  |  |  |  | upl_inp06 | Пользовательский вход 06 |  |
|  |  |  |  | upl_inp07 | Пользовательский вход 07 |  |
|  |  |  |  | upl_inp08 | Пользовательский вход 08 |  |
|  |  |  |  | upl_inp09 | Пользовательский вход 09 |  |
|  |  |  |  | upl_inp10 | Пользовательский вход 10 |  |
|  |  |  |  | KQT | РПО |  |
|  |  |  |  | KQC1 | РПВ1 |  |
|  |  |  |  | KQC2 | РПВ2 |  |
|  |  |  |  | Oper_circuit | Автомат ШП включен |  |
|  |  |  | Внешние команды управления | DI_on | Включение выключателя ключом |  |
|  |  |  |  | DI_off | Отключение выключателя ключом |  |
|  |  |  |  | on_rem_ctrl | Включение с ПУ |  |
|  |  |  |  | off_rem_ctrl | Отключение с ПУ |  |
|  |  |  |  | but_remote | Ключ режима дист. управления |  |
|  |  |  | Ключи | key_DZ | Вывод ДЗ 1 ст. ключом |  |
|  |  |  |  | key_AU | Вывод АУ ДЗ 1 ст. ключом |  |
|  |  |  |  | key_OU | Ввод ОУ ДЗ 1 ст. ключом |  |
|  |  |  |  | key_DZ | Вывод ДЗ 2 ст. ключом |  |
|  |  |  |  | key_AU | Вывод АУ ДЗ 2 ст. ключом |  |
|  |  |  |  | key_OU | Ввод ОУ ДЗ 2 ст. ключом |  |
|  |  |  |  | key_DZ | Вывод ДЗ 3 ст. ключом |  |
|  |  |  |  | key_AU | Вывод АУ ДЗ 3 ст. ключом |  |
|  |  |  |  | key_OU | Ввод ОУ ДЗ 3 ст. ключом |  |
|  |  |  |  | key | Ввод фиксации неисправности ЦН |  |
|  |  |  |  | key | Вывод ТО ключом |  |
|  |  |  |  | key | Вывод МТЗ 1 ст. ключом |  |
|  |  |  |  | key_AU | Вывод АУ МТЗ 1 ст. ключом |  |
|  |  |  |  | key | Вывод МТЗ 2 ст. ключом |  |
|  |  |  |  | key_AU | Вывод АУ МТЗ 2 ст. ключом |  |
|  |  |  |  | key | Вывод МТЗ 3 ст. ключом |  |
|  |  |  |  | key_AU | Вывод АУ МТЗ 3 ст. ключом |  |
|  |  |  |  | key | Вывод ТЗНП ключом |  |
|  |  |  |  | key_AU | Вывод АУ ТЗНП ключом |  |
|  |  |  |  | key_Blk | Оперативная блокировка ключом |  |
|  |  |  |  | key | Вывод ГСОЗЗ |  |
|  |  |  |  | key | Вывод ТЗОП ключом |  |
|  |  |  |  | key | Вывод ЗОФ ключом |  |
|  |  |  |  | key | Вывод ЗМН 1 ст. ключом |  |
|  |  |  |  | key | Вывод ЗМН 2 ст. ключом |  |
|  |  |  |  | key | Вывод ЗПП ключом |  |
|  |  |  |  | key | Вывод ЛЗШ ключом |  |
|  |  |  |  | key | Вывод ЗДЗ ключом |  |
|  |  |  |  | key | Вывод УРОВ ключом |  |
|  |  |  |  | key1 | Вывод АПВ ключом |  |
|  |  |  |  | key2 | Вывод АПВ 2ц. ключом |  |
|  |  |  |  | key3 | Вывод АПВ 3ц. ключом |  |
|  |  |  |  | key4 | Ввод ключом режима АПВ без контроля напряжений |  |
|  |  |  |  | key5 | Ввод ключом режима АПВ КОНП-КННШ |  |
|  |  |  |  | key6 | Ввод ключом режима АПВ КННП-КОНШ |  |
|  |  |  |  | key7 | Ввод ключом режима АПВ КННП-КННШ |  |
|  |  |  |  | key | Ввод АВР ключом |  |
|  |  |  |  | key | Вывод ВНР ключом |  |
|  |  |  |  | key | Ввод режима включения с КС/УС |  |
|  |  |  |  | key | Вывод польз. алг.1 ключом |  |
|  |  |  |  | key | Вывод польз. алг.2 ключом |  |
|  |  |  |  | key | Вывод польз. алг.3 ключом |  |
|  |  |  |  | key | Вывод польз. алг.4 ключом |  |
|  |  |  |  | key | Вывод польз. алг.5 ключом |  |

Конфигурирование выходных сигналов терминала защиты

| Модуль | Номер выхода модуля | GOOSE (Out.#) | Функциональная группа | Обозначение | Сигнал РЗА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Управление выключателем | Long_open | Длительное отключение |
|  |  |  |  | Unsuc_close | Неуспешное включение |
|  |  |  |  | Open | Вых. реле 'Отключить' |
|  |  |  |  | Close | Вых. реле 'Включить' |
|  |  |  | Предупредительная сигнализация | External_fault | Внешняя неисправность |
|  |  |  |  | Work_RZA | Работа РЗА |
|  |  |  |  | Warning | Предупредительная сигнализация |
|  |  |  | Контроль выключателя | Avar_otkl | Аварийное отключение |
|  |  |  |  | Block_close | Блокировка цепей включения |
|  |  |  |  | BlkOpCls | Блокировка ручного включения от РЗ |
|  |  |  |  | Fault_CC | Неисправность выключателя |
|  |  |  |  | KQC | РПВ |
|  |  |  |  | RF | Реле фиксации |
|  |  |  |  | Spont_open | Самопроизвольное отключение |
|  |  |  | Ускорение | trip_uskor | Отключение от ускорения |

Назначение дискретных логических сигналов светодиодам индикации1

| № светодиода индикации | Сигнал РЗА |
| --- | --- |
| LED 1 | Срабатывание ДЗ 1 ст. на отключение |
| LED 2 | Срабатывание ДЗ 2 ст. на отключение |
| LED 3 | Срабатывание ДЗ 3 ст. на отключение |
| LED 4 | Срабатывание ТО на отключение |
| LED 5 | Срабатывание МТЗ 1 ст. на отключение |
| LED 6 | Срабатывание МТЗ 2 ст. на отключение |
| LED 7 | Срабатывание МТЗ 3 ст. на отключение |
| LED 8 | Срабатывание ЛЗШ на отключение |
| LED 9 | Срабатывание УРОВ |
| LED 10 | Отключение от ЗДЗ |
| LED 11 | Срабатывание ТЗОП на отключение |
| LED 12 | Срабатывание ЗОФ на сигнал |
| LED 13 | Включение от АПВ |
| LED 14 | Готовность АПВ |
| LED 15 | Неуспешное включение |
| LED 16 | Длительное отключение |
| LED 17 | Самопроизвольное отключение |
| LED 18 | Неисправность выключателя |

Конфигурирование цифровых ключей ИЧМ

| ИЧМ -> кнопка | Ключ РЗА |
| --- | --- |
| button_A1 | Вывод ДЗ 1, 2, 3 ступени |
| button_A2 | Вывод ТО |
| button_A3 | Вывод МТЗ 1, 2, 3 ступени |
| button_A4 | Вывод УРОВ |
| button_A5 | Вывод ЛЗШ |
| button_A6 | Вывод АПВ |
| digital_ button_V1 |  |
| digital_ button_V2 |  |
| digital_ button_V3 |  |
| digital_ button_V4 |  |
| digital_ button_V5 |  |
| digital_ button_V6 |  |
| digital_ button_V7 |  |
| digital_ button_V8 |  |
| digital_ button_V9 |  |
| digital_ button_V10 |  |
| digital_ button_V11 |  |
| digital_ button_V12 |  |
| digital_ button_V13 |  |
| digital_ button_V14 |  |
| digital_ button_V15 |  |
| digital_ button_V16 |  |
| digital_ button_V17 |  |
| digital_ button_V18 |  |
| digital_ button_V19 |  |
| digital_ button_V20 |  |
| digital_ button_V21 |  |
| digital_ button_V22 |  |
| digital_ button_V23 |  |
| digital_ button_V24 |  |
| digital_ button_V25 |  |

Конфигурирование дискретных сигналов для осциллографирования

| Функциональная группа | Сигнал РЗА | Запись | Пуск |
| --- | --- | --- | --- |
| Настраиваемые входы | РПО |  |  |
|  | РПВ1 |  |  |
|  | РПВ2 |  |  |
|  | Автомат ШП включен |  |  |
|  | Блокировка управления выключателем |  |  |
|  | Блокировка цепей включения 1 |  |  |
|  | Блокировка цепей включения 2 |  |  |
|  | АВ ТН (звезда) отключен |  |  |
|  | АВ ТН (треугольник) отключен |  |  |
|  | Внешний пуск по напряжению |  |  |
|  | Датчик ЗДЗ линейного отсека ячейки |  |  |
|  | Датчик ЗДЗ отсека выкатного элемента |  |  |
|  | Датчик ЗДЗ отсека шин ячейки |  |  |
|  | Пуск МТЗ ВН |  |  |
|  | Отключение от ЗДЗ присоединений |  |  |
|  | Сраб. д.вх. отсутствие напряжения на шинах |  |  |
|  | Сраб. д.вх. наличие напряжения на вводе |  |  |
|  | Сраб. д.вх. наличие встречного напряжения |  |  |
|  | Пуск ЛЗШ1 |  |  |
|  | Пуск ЛЗШ2 |  |  |
|  | Команда включения от рабочего ввода |  |  |
|  | Блокировка АВР по дискретному входу |  |  |
|  | Блокировка АПВ по дискретному входу |  |  |
|  | РПВ СВ или выкл. рез. ввода |  |  |
|  | Отключение от ВНР |  |  |
|  | Срабатывание ГСОЗЗ смежных присоединений |  |  |
|  | Приём разреш. сигн. с противополож. конца |  |  |
|  | Приём блок. сигн. с противополож. конца |  |  |
|  | Внешняя блокировка ЗПП |  |  |
|  | Срабатывание внеш. УРОВ |  |  |
|  | Внешний сброс сигнализации |  |  |
|  | Внешнее отключение 1 |  |  |
|  | Внешнее отключение 2 |  |  |
|  | Внешнее отключение 3 |  |  |
|  | Внешнее отключение 4 |  |  |
|  | Внешнее отключение 5 |  |  |
|  | Пользовательский вход 01 |  |  |
|  | Пользовательский вход 02 |  |  |
|  | Пользовательский вход 03 |  |  |
|  | Пользовательский вход 04 |  |  |
|  | Пользовательский вход 05 |  |  |
|  | Пользовательский вход 06 |  |  |
|  | Пользовательский вход 07 |  |  |
|  | Пользовательский вход 08 |  |  |
|  | Пользовательский вход 09 |  |  |
|  | Пользовательский вход 10 |  |  |
| Внешние команды управления | Включение выключателя ключом |  |  |
|  | Отключение выключателя ключом |  |  |
|  | Команда 'включить' от кнопки ИЧМ либо из АСУ |  |  |
|  | Команда 'отключить' от кнопки ИЧМ либо из АСУ |  |  |
|  | Включение с ПУ |  |  |
|  | Отключение с ПУ |  |  |
|  | Ключ режима дистанционного управления |  |  |
| ДЗ 1 ст. | Пуск ДЗ 1 ст. по току ф. А |  |  |
|  | Пуск ДЗ 1 ст. по току ф. В |  |  |
|  | Пуск ДЗ 1 ст. по току ф. С |  |  |
|  | Пуск ДЗ 1 ст. по току 3I0 |  |  |
|  | Пуск ДЗ 1 ст. |  |  |
|  | Срабатывание ДЗ 1 ст. на отключение |  |  |
|  | Срабатывание ДЗ 1 ст. на сигнал |  |  |
|  | Пуск ДЗ 1 ст. АВ |  |  |
|  | Срабатывание ДЗ 1 ст. АВ |  |  |
|  | Пуск ДЗ 1 ст. ВС |  |  |
|  | Срабатывание ДЗ 1 ст. ВС |  |  |
|  | Пуск ДЗ 1 ст. СА |  |  |
|  | Срабатывание ДЗ 1 ст. СА |  |  |
|  | Пуск ДЗ 1 ст. А0 |  |  |
|  | Срабатывание ДЗ 1 ст. А0 |  |  |
|  | Пуск ДЗ 1 ст. В0 |  |  |
|  | Срабатывание ДЗ 1 ст. В0 |  |  |
|  | Пуск ДЗ 1 ст. С0 |  |  |
|  | Срабатывание ДЗ 1 ст. С0 |  |  |
|  | Срабатывание АУ ДЗ 1 ст. |  |  |
|  | Срабатывание ОУ ДЗ 1 ст. |  |  |
|  | ДЗ 1 ст. активирована |  |  |
|  | АУ ДЗ 1 ст. активировано |  |  |
|  | ОУ ДЗ 1 ст. активировано |  |  |
|  | Блокировка ручного включения от ДЗ 1 ст. |  |  |
| ДЗ 2 ст. | Пуск ДЗ 2 ст. по току ф. А |  |  |
|  | Пуск ДЗ 2 ст. по току ф. В |  |  |
|  | Пуск ДЗ 2 ст. по току ф. С |  |  |
|  | Пуск ДЗ 2 ст. по току 3I0 |  |  |
|  | Пуск ДЗ 2 ст. |  |  |
|  | Срабатывание ДЗ 2 ст. на отключение |  |  |
|  | Срабатывание ДЗ 2 ст. на сигнал |  |  |
|  | Пуск ДЗ 2 ст. АВ |  |  |
|  | Срабатывание ДЗ 2 ст. АВ |  |  |
|  | Пуск ДЗ 2 ст. ВС |  |  |
|  | Срабатывание ДЗ 2 ст. ВС |  |  |
|  | Пуск ДЗ 2 ст. СА |  |  |
|  | Срабатывание ДЗ 2 ст. СА |  |  |
|  | Пуск ДЗ 2 ст. А0 |  |  |
|  | Срабатывание ДЗ 2 ст. А0 |  |  |
|  | Пуск ДЗ 2 ст. В0 |  |  |
|  | Срабатывание ДЗ 2 ст. В0 |  |  |
|  | Пуск ДЗ 2 ст. С0 |  |  |
|  | Срабатывание ДЗ 2 ст. С0 |  |  |
|  | Срабатывание АУ ДЗ 2 ст. |  |  |
|  | Срабатывание ОУ ДЗ 2 ст. |  |  |
|  | ДЗ 2 ст. активирована |  |  |
|  | АУ ДЗ 2 ст. активировано |  |  |
|  | ОУ ДЗ 2 ст. активировано |  |  |
|  | Блокировка ручного включения от ДЗ 2 ст. |  |  |
| ДЗ 3 ст. | Пуск ДЗ 3 ст. по току ф. А |  |  |
|  | Пуск ДЗ 3 ст. по току ф. В |  |  |
|  | Пуск ДЗ 3 ст. по току ф. С |  |  |
|  | Пуск ДЗ 3 ст. по току 3I0 |  |  |
|  | Пуск ДЗ 3 ст. |  |  |
|  | Срабатывание ДЗ 3 ст. на отключение |  |  |
|  | Срабатывание ДЗ 3 ст. на сигнал |  |  |
|  | Пуск ДЗ 3 ст. АВ |  |  |
|  | Срабатывание ДЗ 3 ст. АВ |  |  |
|  | Пуск ДЗ 3 ст. ВС |  |  |
|  | Срабатывание ДЗ 3 ст. ВС |  |  |
|  | Пуск ДЗ 3 ст. СА |  |  |
|  | Срабатывание ДЗ 3 ст. СА |  |  |
|  | Пуск ДЗ 3 ст. А0 |  |  |
|  | Срабатывание ДЗ 3 ст. А0 |  |  |
|  | Пуск ДЗ 3 ст. В0 |  |  |
|  | Срабатывание ДЗ 3 ст. В0 |  |  |
|  | Пуск ДЗ 3 ст. С0 |  |  |
|  | Срабатывание ДЗ 3 ст. С0 |  |  |
|  | Срабатывание АУ ДЗ 3 ст. |  |  |
|  | Срабатывание ОУ ДЗ 3 ст. |  |  |
|  | ДЗ 3 ст. активирована |  |  |
|  | АУ ДЗ 3 ст. активировано |  |  |
|  | ОУ ДЗ 3 ст. активировано |  |  |
|  | Блокировка ручного включения от ДЗ 3 ст. |  |  |
| БНН | Срабатывание БНН |  |  |
|  | Неисправность ТН |  |  |
|  | БНН. Срабатывание ИО U2 |  |  |
|  | БНН. Срабатывание ИО Umin |  |  |
|  | БНН. Срабатывание ИО 3U0 |  |  |
|  | БНН. Срабатывание ИО Imax |  |  |
|  | БНН. Срабатывание ИО I2 |  |  |
| ТО | Срабатывание ТО на сигнал |  |  |
|  | Пуск ТО |  |  |
|  | Пуск ТО ф. А |  |  |
|  | Пуск ТО ф. B |  |  |
|  | Пуск ТО ф. C |  |  |
|  | Срабатывание ТО на отключение |  |  |
|  | Блокировка ручного включения от ТО |  |  |
| МТЗ 1 ст. | Срабатывание МТЗ 1 ст. на сигнал |  |  |
|  | Пуск МТЗ 1 ст. |  |  |
|  | Пуск МТЗ 1 ст. ф. А |  |  |
|  | Пуск МТЗ 1 ст. ф. B |  |  |
|  | Пуск МТЗ 1 ст. ф. C |  |  |
|  | Срабатывание МТЗ 1 ст. на отключение |  |  |
|  | Срабатывание МТЗ 1 ст. ф. А |  |  |
|  | Срабатывание МТЗ 1 ст. ф. B |  |  |
|  | Срабатывание МТЗ 1 ст. ф. C |  |  |
|  | Пуск РНМ от МТЗ 1 ст. без контроля направления |  |  |
|  | Срабатывание АУ МТЗ 1 ст. |  |  |
|  | Блокировка ручного включения от МТЗ 1 ст. |  |  |
|  | МТЗ 1 ст. активирована |  |  |
|  | АУ МТЗ 1 ст. активировано |  |  |
| МТЗ 2 ст. | Срабатывание МТЗ 2 ст. на сигнал |  |  |
|  | Пуск МТЗ 2 ст. |  |  |
|  | Пуск МТЗ 2 ст. ф. А |  |  |
|  | Пуск МТЗ 2 ст. ф. B |  |  |
|  | Пуск МТЗ 2 ст. ф. C |  |  |
|  | Срабатывание МТЗ 2 ст. на отключение |  |  |
|  | Срабатывание МТЗ 2 ст. ф. А |  |  |
|  | Срабатывание МТЗ 2 ст. ф. B |  |  |
|  | Срабатывание МТЗ 2 ст. ф. C |  |  |
|  | Пуск РНМ от МТЗ 2 ст. без контроля направления |  |  |
|  | Срабатывание АУ МТЗ 2 ст. |  |  |
|  | Блокировка ручного включения от МТЗ 2 ст. |  |  |
|  | МТЗ 2 ст. активирована |  |  |
|  | АУ МТЗ 2 ст. активировано |  |  |
| МТЗ 3 ст. | Срабатывание МТЗ 3 ст. на сигнал |  |  |
|  | Пуск МТЗ 3 ст. |  |  |
|  | Пуск МТЗ 3 ст. ф. А |  |  |
|  | Пуск МТЗ 3 ст. ф. B |  |  |
|  | Пуск МТЗ 3 ст. ф. C |  |  |
|  | Срабатывание МТЗ 3 ст. на отключение |  |  |
|  | Срабатывание МТЗ 3 ст. ф. А |  |  |
|  | Срабатывание МТЗ 3 ст. ф. B |  |  |
|  | Срабатывание МТЗ 3 ст. ф. C |  |  |
|  | Пуск РНМ от МТЗ 3 ст. без контроля направления |  |  |
|  | Срабатывание АУ МТЗ 3 ст. |  |  |
|  | Блокировка ручного включения от МТЗ 3 ст. |  |  |
|  | МТЗ 3 ст. активирована |  |  |
|  | АУ МТЗ 3 ст. активировано |  |  |
| ТУ МТЗ | ТУ МТЗ: срабатывание на сигнал |  |  |
|  | ТУ МТЗ: неисправность приёмника |  |  |
|  | ТУ МТЗ: срабатывание на отключение |  |  |
|  | ТУ МТЗ: отключение слабого источника |  |  |
|  | ТУ МТЗ: блокировка при реверсе |  |  |
|  | ТУ МТЗ: разрешающий сигнал на противоположный конец |  |  |
|  | ТУ МТЗ: блокирующий сигнал на противоположный конец |  |  |
|  | ТУ МТЗ: передача эхо-сигнала |  |  |
|  | ТУ МТЗ: блокировка ручного включения от ТУ МТЗ |  |  |
|  | ТУ МТЗ: активировано |  |  |
| РНМ МТЗ | Направление мощности ф. А прямое |  |  |
|  | Направление мощности ф. А обратное |  |  |
|  | Направление мощности ф. B прямое |  |  |
|  | Направление мощности ф. B обратное |  |  |
|  | Направление мощности ф. C прямое |  |  |
|  | Направление мощности ф. C обратное |  |  |
|  | Фиксация снижения напряжения РНМ |  |  |
| КПОН | Пуск по напряжению |  |  |
| ТЗНП | Срабатывание на сигнал |  |  |
|  | Пуск ТЗНП |  |  |
|  | Срабатывание ТЗНП на отключение |  |  |
|  | Пуск ИО 3I0 ТЗНП |  |  |
|  | Пуск ИО 3U0 ТЗНП |  |  |
|  | Срабатывание АУ ТЗНП |  |  |
|  | Блокировка ручного включения от ТЗНП |  |  |
|  | ТЗНП активирована |  |  |
|  | АУ ТЗНП активировано |  |  |
| РНМ ТЗНП | Направление мощности 3I0 прямое |  |  |
|  | Направление мощности 3I0 обратное |  |  |
| Ускорение | Отключение от ускорения |  |  |
|  | Пуск МТЗ |  |  |
| ГСОЗЗ | Срабатывание ГСОЗЗ на сигнал |  |  |
|  | Пуск ГСОЗЗ |  |  |
|  | Срабатывание ГСОЗЗ на отключение |  |  |
|  | Пуск ИО 3I0 ГСОЗЗ |  |  |
|  | Пуск ИО 3U0 ГСОЗЗ |  |  |
|  | Блок. ГСОЗЗ смеж. присоед. |  |  |
|  | Блокировка ручного включения от ГСОЗЗ |  |  |
|  | ГСОЗЗ активирована |  |  |
| ТЗОП | Срабатывание ТЗОП на сигнал |  |  |
|  | Пуск ТЗОП |  |  |
|  | Срабатывание ТЗОП на отключение |  |  |
|  | Блокировка ручного включения от ТЗОП |  |  |
|  | ТЗОП активирована |  |  |
| ЗОФ | Срабатывание ЗОФ на сигнал |  |  |
|  | Пуск ЗОФ |  |  |
|  | Срабатывание ЗОФ на отключение |  |  |
|  | Блокировка ручного включения от ЗОФ |  |  |
|  | ЗОФ активирована |  |  |
| БНТ | Блокировка от БНТ |  |  |
|  | Блокировка от БНТ по ф. А |  |  |
|  | Блокировка от БНТ по ф. В |  |  |
|  | Блокировка от БНТ по ф. С |  |  |
|  | Блокировка от БНТ по 3I0 |  |  |
|  | Перекрестное блокирование |  |  |
| ЗМН 1 ст. | Срабатывание ЗМН 1 ст. на отключение |  |  |
|  | Срабатывание ЗМН 1 ст. на сигнал |  |  |
|  | Пуск ЗМН 1 ст. |  |  |
|  | Пуск ЗМН 1 ст. по напряжению U1 |  |  |
|  | Пуск ЗМН 1 ст. по напряжению U2 |  |  |
|  | Пуск ЗМН 1 ст. по напряжению U3 |  |  |
|  | Срабатывание ЗМН 1 ст. по напряжению U1 |  |  |
|  | Срабатывание ЗМН 1 ст. по напряжению U2 |  |  |
|  | Срабатывание ЗМН 1 ст. по напряжению U3 |  |  |
|  | Блокировка ручного включения от ЗМН 1 ст. |  |  |
|  | ЗМН 1 ст. активирована |  |  |
| ЗМН 2 ст. | Срабатывание ЗМН 2 ст. на сигнал |  |  |
|  | Пуск ЗМН 2 ст. |  |  |
|  | Пуск ЗМН 2 ст. по напряжению U1 |  |  |
|  | Пуск ЗМН 2 ст. по напряжению U2 |  |  |
|  | Пуск ЗМН 2 ст. по напряжению U3 |  |  |
|  | Срабатывание ЗМН 2 ст. по напряжению U1 |  |  |
|  | Срабатывание ЗМН 2 ст. по напряжению U2 |  |  |
|  | Срабатывание ЗМН 2 ст. по напряжению U3 |  |  |
|  | ЗМН 2 ст. активирована |  |  |
| ЛЗШ | Неисправность ЛЗШ |  |  |
|  | Пуск ЛЗШ |  |  |
|  | Срабатывание ЛЗШ |  |  |
|  | Срабатывание ЛЗШ на сигнал |  |  |
|  | Пуск ЛЗШ по ф. А |  |  |
|  | Пуск ЛЗШ по ф. В |  |  |
|  | Пуск ЛЗШ по ф. С |  |  |
|  | Срабатывание ЛЗШ по ф. А |  |  |
|  | Срабатывание ЛЗШ по ф. В |  |  |
|  | Срабатывание ЛЗШ по ф. С |  |  |
|  | Блокирование ЛЗШ |  |  |
|  | Блокировка ручного включения от ЛЗШ |  |  |
|  | ЛЗШ активирована |  |  |
| Контроль наличия напряжения | Сигнал отсутствия напряжения на СШ |  |  |
|  | Сигнал наличия встречного напряжения |  |  |
|  | Сигнал наличия напряжения на вводе |  |  |
|  | Сигнал наличия напряжения на СШ |  |  |
| ЗДЗ | Отключение вышест. выкл-ля от ЗДЗ |  |  |
|  | Отключение от ЗДЗ |  |  |
|  | Сигнализация срабатывания ЗДЗ |  |  |
|  | Неисправность ЗДЗ |  |  |
|  | Сраб. датчиков отсека шин ячейки |  |  |
|  | Сраб. датчиков отсека ввода/вывода или отсека выкат. эл. |  |  |
|  | Пуск ПО тока ЗДЗ |  |  |
|  | Блокировка ручного включения от ЗДЗ |  |  |
|  | ЗДЗ активирована |  |  |
| Защита от потери питания | Срабатывание защиты от потери питания на сигнал |  |  |
|  | Пуск защиты от потери питания |  |  |
|  | Срабатывание защиты от потери питания на отключение |  |  |
|  | Пуск ИО по частоте ЗПП |  |  |
|  | ЗПП: фиксация обратного направления мощности |  |  |
|  | Защита от потери питания активирована |  |  |
| УРОВ | Пуск УРОВ |  |  |
|  | Срабатывание УРОВ |  |  |
|  | Срабатывание токового органа УРОВ |  |  |
|  | Отключение от внеш. УРОВ |  |  |
|  | Неисправность УРОВ |  |  |
|  | Блокировка ручного включения от внешнего УРОВ |  |  |
| АПВ | Включение от АПВ |  |  |
|  | Команда включения от АПВ в КС/УС |  |  |
|  | Срабатывание АПВ цикл 1 |  |  |
|  | Срабатывание АПВ цикл 2 |  |  |
|  | Срабатывание АПВ цикл 3 |  |  |
|  | Готовность АПВ |  |  |
|  | Запрет АПВ |  |  |
| КС/УС | Сигнал об ожидании оперативного включения с УС |  |  |
|  | Неуспешное включение с КС/УС |  |  |
|  | Включение с КС/УС |  |  |
|  | Разрешение оперативного включения |  |  |
|  | Разница по напряжению вне допустимых пределов |  |  |
|  | Разница по фазе вне допустимых пределов |  |  |
|  | Разница по частоте вне допустимых пределов |  |  |
|  | Разрешение АПВ |  |  |
| АВР | Готовность АВР рабочего ввода |  |  |
|  | АВР заблокирован |  |  |
|  | Готовность АВР резервного ввода |  |  |
|  | Включение от АВР |  |  |
|  | Включение СВ или резервного ввода от АВР |  |  |
|  | Запрет АВР |  |  |
| ВНР | Включение от ВНР |  |  |
|  | Отключение СВ или резервного ввода от ВНР |  |  |
| Управление выключателем | Длительное отключение |  |  |
|  | Неуспешное включение |  |  |
|  | Вых. реле 'Отключить' |  |  |
|  | Вых. реле 'Включить' |  |  |
| Контроль выключателя | Аварийное отключение |  |  |
|  | Блокировка цепей включения |  |  |
|  | Блокировка ручного включения от РЗ |  |  |
|  | Неисправность выключателя |  |  |
|  | РПВ |  |  |
|  | Реле фиксации |  |  |
|  | Самопроизвольное отключение |  |  |
| Команды управления выключателем | Реле команды 'Включить' |  |  |
|  | Реле команды 'Включить' с контролем синхронизма |  |  |
|  | Реле команды 'Отключить' |  |  |
| Режим управления | Режим дистанционного управления |  |  |
| Предупредительная сигнализация | Внешняя неисправность |  |  |
|  | Работа РЗА |  |  |
|  | Предупредительная сигнализация |  |  |
| Контроль ресурса выключателя | Снижение ресурса выключателя |  |  |
|  | Аварийное снижение ресурса выключателя |  |  |
| Пользовательский алгоритм 1 | Пуск польз. алг.1 |  |  |
|  | Сраб. польз. алг.1 на сигнал |  |  |
|  | Сраб. польз. алг.1 на отключение |  |  |
|  | Срабатывание выхода 1 польз. алг.1 |  |  |
|  | Срабатывание выхода 2 польз. алг.1 |  |  |
|  | Срабатывание выхода 3 польз. алг.1 |  |  |
| Пользовательский алгоритм 2 | Пуск польз. алг.2 |  |  |
|  | Сраб. польз. алг.2 на сигнал |  |  |
|  | Сраб. польз. алг.2 на отключение |  |  |
|  | Срабатывание выхода 1 польз. алг.2 |  |  |
|  | Срабатывание выхода 2 польз. алг.2 |  |  |
|  | Срабатывание выхода 3 польз. алг.2 |  |  |
| Пользовательский алгоритм 3 | Пуск польз. алг.3 |  |  |
|  | Сраб. польз. алг.3 на сигнал |  |  |
|  | Сраб. польз. алг.3 на отключение |  |  |
|  | Срабатывание выхода 1 польз. алг.3 |  |  |
|  | Срабатывание выхода 2 польз. алг.3 |  |  |
|  | Срабатывание выхода 3 польз. алг.3 |  |  |
| Пользовательский алгоритм 4 | Пуск польз. алг.4 |  |  |
|  | Сраб. польз. алг. 4 на сигнал |  |  |
|  | Сраб. польз. алг.4 на отключение |  |  |
|  | Срабатывание выхода 1 польз. алг.4 |  |  |
|  | Срабатывание выхода 2 польз. алг.4 |  |  |
|  | Срабатывание выхода 3 польз. алг.4 |  |  |
| Пользовательский алгоритм 5 | Пуск польз. алг.5 |  |  |
|  | Сраб. польз. алг.5 на сигнал |  |  |
|  | Сраб. польз. алг.5 на отключение |  |  |
|  | Срабатывание выхода 1 польз. алг.5 |  |  |
|  | Срабатывание выхода 2 польз. алг.5 |  |  |
|  | Срабатывание выхода 3 польз. алг.5 |  |  |

- Осциллограммы >> Параметры осциллографирования >> Модуль # (DM_CSWI) >>

Время записи

| Наименование параметра | Диапазон значений и шаг | Значение по умолчанию | Значение по заданию |
| --- | --- | --- | --- |
| Длительность записи доаварийного режима, с | 0.1 – 1 | 0.5 |  |
| Длительность записи послеаварийного режима, с | 0 – 0.5 | 0.5 |  |
| Время блокировки от длительного пуска (предельная длительность записи аварийного режима), с | 0 – 30 | 5 |  |

Представление

| Наименование параметра | Диапазон значений и шаг | Значение по умолчанию | Значение по заданию |
| --- | --- | --- | --- |
| Диспетчерское наименование объекта |  | – |  |
| Диспетчерское наименование присоединения |  | – |  |
| Источник (номер шкафа РЗА) |  | – |  |
| Название компании |  | – |  |
| Кодировка файлов осциллограмм | UTF-8 / CP866 / Windows-1251 | Windows-1251 |  |

- Дополнительные требования

| Расчет выполнил |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (ФИО) |  |  | (подпись) |
| Куратор |  |  |  |  |
|  | (ФИО) |  | (подпись) |  |
| Начальник СРЗА |  |  |  |  |
|  | (ФИО) | (подпись) |  |  |
| Дата |  |  |  |  |

При использовании модулей P1, P2, P3, P4

При использовании модулей P5, P8

При использовании модулей P1, P2, P5, P8

При использовании модулей P1, P2

При использовании модулей P5, P8

При выбранной уставке «Напряжение ввода (линии)»

При использовании модулей P1, P2, P3, P4

При использовании модулей P5, P8

Ток нулевой последовательности I0=(Ia+Ib+Ic)/3

При использовании модулей P1, P2, P3, P4

При использовании модулей P2, P4

При использовании модулей P1, P3

При использовании модулей P5, P8

При использовании модулей P2, P4

При использовании модулей P1, P3

При использовании модулей P5, P8

При использовании модулей P1, P2, P3, P4

При использовании модулей P5, P8

Ток нулевой последовательности I0=(Ia+Ib+Ic)/3

При использовании модулей P1, P2, P3, P4

При использовании модулей P2, P4

При использовании модулей P1, P3

При использовании модулей P5, P8

При использовании модулей P2, P4

При использовании модулей P1, P3

При использовании модулей P5, P8

При использовании модулей P1, P2, P3, P4

При использовании модулей P5, P8

Ток нулевой последовательности I0=(Ia+Ib+Ic)/3

При использовании модулей P1, P2, P3, P4

При использовании модулей P2, P4

При использовании модулей P1, P3

При использовании модулей P5, P8

При использовании модулей P2, P4

При использовании модулей P1, P3

При использовании модулей P5, P8

При использовании модулей P1, P2, P3, P4

При использовании модулей P5, P8

При использовании модулей P1, P2, P3, P4

При использовании модулей P5, P8

При использовании модулей P1, P2, P3, P4

При использовании модулей P5, P8

При использовании модулей P1, P2, P3, P4

При использовании модулей P5, P8

При использовании модулей P1, P2, P3, P4

При использовании модулей P5, P8

При использовании модулей P1, P2, P3, P4

При использовании модулей P5, P8

При использовании модулей P1, P2, P3, P4

При использовании модулей P5, P8

При использовании модулей P1, P2, P3, P4

При использовании модулей P5, P8

При использовании модулей P3, P4

При использовании модулей P1, P2

При использовании модулей P5, P8

При использовании модулей P1, P2

При использовании модулей P5, P8

При использовании модуля P1, P2, P3, P4

При использовании модулей P5, P8

При использовании модулей P1, P2, P3, P4

При использовании модулей P5, P8

При использовании модулей P1, P2, P3, P4

При использовании модулей P5, P8

При использовании модуля P3, P4

При использовании модуля P1, P2

Для независимой характеристики срабатывания

Для зависимой характеристики срабатывания

Для независимой характеристики срабатывания

Для зависимой характеристики срабатывания

При использовании модулей P1, P2, P3, P4

При использовании модулей P5, P8

При использовании модуля измерения P1, P2, P3, P4

При использовании модуля измерения P5, P8

При использовании модуля измерения P1, P2, P3, P4

При использовании модуля измерения P5, P8

Таблица заполнена сигналами в качестве примера. Заполнить согласно проектным решениям

Таблица заполнена сигналами в качестве примера. Заполнить согласно проектным решениям

В таблице указаны рекомендуемые сигналы для добавления в осциллограмму вне зависимости от введенных защит. Перечисленные сигналы не являются исчерпывающими для настройки осциллографирования.