Общество с ограниченной ответственностью

«Прософт - Системы»

ОКПД2 27.12.31.000

Терминал релейной защиты и автоматики

многофункциональный для сетей 6 – 35 кВ

ARIS-23xx

БЛАНК УСТАВОК

защит выключателя ввода

ПБКМ.421451.301 БУ2

| Объект |  |
| --- | --- |
| Присоединение |  |
| Заводской номер |  |
| Дата |  |

- Тип выключателя

| Тип выключателя |  |
| --- | --- |

Программное обеспечение

| Версия ПО контроллера |  |
| --- | --- |
| Версия бланка уставок | 1.05 |

- Система >> Настройка модулей >> Модуль # (Тип DM_CSWI) >>

Общие параметры модуля

| Настраиваемый параметр | Диапазон значений | Значение уставки |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | по умолчанию | по заданию |
| Тип модуля релейной защиты | Модуль релейной защиты P1 / Модуль релейной защиты P2 / Модуль релейной защиты P3 / Модуль релейной защиты P4 / Модуль релейной защиты P5 / Модуль релейной защиты P8 | Модуль релейной защиты P1 |  |

Параметры токовых входов (I1, I2, I3, I4)

| Настраиваемый параметр | Диапазон значений | Значение уставки |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | по умолчанию | по заданию |
| Схема первичных преобразователей тока к входам I1, I2, I3 | 3TT / 2TT | 3ТТ |  |
| Номинальный ток входов I1, I2, I3 первичный, А | 1 – 10000 (шаг 1) | 300 |  |
| Номинальный ток входов I1, I2, I3 вторичный, А | 1 / 5 | 5 |  |
| Нижний предел измерения входов I1, I2, I3, А | (0.01 – 0.1)·Iн.втор (шаг 0.01) 0.01 – 1 (шаг 0.01) | 0.02·Iн.втор |  |
| Номинальный ток входа I4 первичный, А | 1 – 700 | 25 |  |
| Номинальный ток входа I4 вторичный, А | 1 / 5 | 1 |  |
| Нижний предел измерения входа I4, А | (0.001 – 0.01)·Iн.втор (шаг 0.001) 0.001 – 0.252 (шаг 0.001) | 0.005·Iн.втор |  |

Расчет высших гармоник в токе входа I4

| Номер гармоники |  | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Добавление в сумму | по умолчанию |  |  |  |  |  |  |
|  | по заданию |  |  |  |  |  |  |

Селективная защита от замыканий на землю1

| Наименование | Диапазон | Значение уставки |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | по умолчанию | по заданию |
| Ввод селективной защиты от замыкания на землю | [ ] / [] | [ ] |  |
| Пусковой ток ОНМ переходного процесса, А | 0.01 – 30 0.3 – 30 (шаг 0.01) | 0.22 33 |  |

Параметры входов напряжения (U1, U2, U3, U4)

| Настраиваемый параметр | Диапазон значений | Значение уставки |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | по умолчанию | по заданию |
| Способ подключения напряжений к входам U1, U2, U3 | Фазные/Линейные напряжения | Линейные напряжения |  |
| Номинальное напряжение входов U1, U2, U3, U4 первичное, кВ | 1 – 35 (шаг 1) | 10 |  |
| Номинальное напряжение входов U1, U2, U3 вторичное, В | 100 / 100/√3 | 100 |  |
| Нижний предел измерения входов U1, U2, U3, В | (0.01 – 0.1)·Uн.втор (шаг 0.01) | 0.01 |  |
| Тип входа U4 | 3U0 / Напряжение ввода (линии) | 3U0 |  |
| Номинальное напряжение входа U4 вторичное, В | 100 / 100/√3 / 100/3 | 100 |  |
| Нижний предел измерения входа U4, В | (0.01 – 0.1)·Uн.втор (шаг 0.01) | 0.01 |  |
| Коэффициент согласования U1, U2, U3, U4, о.е. | 0.01 – 100 (шаг 0.01) | 1 |  |
| Угол корректировки U4, град4 | -180 – 180 (шаг 0.1) | 0 |  |

- РЗА >> Уставки >> МТЗ 1 ступень

| Наименование | Обозначение | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Режим работы ступени | XB1 | выведена / введена | введена |  |  |  |  |
| Режим контроля направленности | XB2 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Направление | XB3 | прямое / обратное | прямое |  |  |  |  |
| Режим блокировки от БНТ | XB4 | не предусмотрена / предусмотрена | не предусмотрена |  |  |  |  |
| Действие на отключение | XB5 | не предусмотрено / предусмотрено | предусмотрено |  |  |  |  |
| Режим контроля напряжения | Mode_U | не предусмотрен / пуск по напряжению / торможение по напряжению | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Ток срабатывания (для независимой характеристики срабатывания), Iн или А | I_set | (0.1 – 40)·Iн 2.5 – 21000 (шаг 0.001) | Iн1 3002 |  |  |  |  |
| Ток срабатывания (для зависимой характеристики срабатывания), Iн или А |  | (0.1 – 2)·Iн1 2.5 – 10002 (шаг 0.001) |  |  |  |  |  |
| Время срабатывания, с | T_srab | 0 – 100 (шаг 0.005) | 0 |  |  |  |  |
| Время возврата, с | T_return | 0 – 100 (шаг 0.005) | 0 |  |  |  |  |
| Характеристика срабатывания | Mode | независимая / нормально инверсная тип A (МЭК) / сильно инверсная тип B (МЭК) / чрезвычайно инверсная тип C (МЭК) / умеренно инверсная D (ANSI) / сильно инверсная E (ANSI) / предельно инверсная F (ANSI) / ультраинверсная (МЭК) / быстро инверсная (МЭК или AREVA STI) / длительно инверсная тип B (МЭК или AREVA LTI) / кратковременно инверсная (C02) / продолжительно инверсная (C08) / крутая (РТВ-I) / пологая (РТВ-IV и РТ-80) / настраиваемый режим) | независимая |  |  |  |  |
| Режим возврата | Mode_ return | без задержки / заданное время возврата / нормально инверсная тип A (МЭК) / сильно инверсная тип B (МЭК) / чрезвычайно инверсная тип C (МЭК) / умеренно инверсная тип D (ANSI) / сильно инверсная тип E (ANSI) / предельно инверсная тип F (ANSI) / длительно инверсная тип B (МЭК) / кратковременно инверсная (C02) / продолжительно инверсная (C08) / настраиваемый режим) | без задержки |  |  |  |  |
| Коэффициент времени зависимой характеристики | TMS | 0.05 – 15 (шаг 0.01) | 0.05 |  |  |  |  |
| Постоянная a (настр. режим) | a | 0.01 – 5 (шаг 0.01) | 0.02 |  |  |  |  |
| Постоянная b (настр. режим) | b | 0 / 1 | 0 |  |  |  |  |
| Постоянная c (настр. режим) | c | 0 – 10 (шаг 0.01) | 0 |  |  |  |  |
| Постоянная d (настр. режим) | d | 0 / 1 | 1 |  |  |  |  |
| Постоянная k (настр. режим) | k | - – 200 (шаг 0.01) | 0.14 |  |  |  |  |
| Время возврата t1 (настр. режим) | t1 | - – 100 (шаг 0.01) | 1 |  |  |  |  |
| Постоянная возврата a_return (настр. режим) | a_return | 0.01 – 5 (шаг 0.01) | 0.02 |  |  |  |  |

- РЗА >> Уставки >> МТЗ 2 ступень

| Наименование | Обозначение | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Режим работы ступени | XB1 | выведена / введена | выведена |  |  |  |  |
| Режим контроля направленности | XB2 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Направление | XB3 | прямое / обратное | прямое |  |  |  |  |
| Режим блокировки от БНТ | XB4 | не предусмотрена / предусмотрена | не предусмотрена |  |  |  |  |
| Действие на отключение | XB5 | не предусмотрено / предусмотрено | предусмотрено |  |  |  |  |
| Режим контроля напряжения | Mode_U | не предусмотрен / пуск по напряжению / торможение по напряжению | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Ток срабатывания (для независимой характеристики срабатывания), Iн или А | I_set | (0.1 – 40)·Iн 2.5 – 21000 (шаг 0.001) | Iн1 3002 |  |  |  |  |
| Ток срабатывания (для зависимой характеристики срабатывания), Iн или А |  | (0.1 – 2)·Iн1 2.5 – 10002 (шаг 0.001) |  |  |  |  |  |
| Время срабатывания, с | T_srab | 0 – 100 (шаг 0.005) | 0 |  |  |  |  |
| Время возврата, с | T_return | 0 – 100 (шаг 0.005) | 0 |  |  |  |  |
| Характеристика срабатывания | Mode | независимая / нормально инверсная тип A (МЭК) / сильно инверсная тип B (МЭК) / чрезвычайно инверсная тип C (МЭК) / умеренно инверсная D (ANSI) / сильно инверсная E (ANSI) / предельно инверсная F (ANSI) / ультраинверсная (МЭК) / быстро инверсная (МЭК или AREVA STI) / длительно инверсная тип B (МЭК или AREVA LTI) / кратковременно инверсная (C02) / продолжительно инверсная (C08) / крутая (РТВ-I) / пологая (РТВ-IV и РТ-80) / настраиваемый режим) | независимая |  |  |  |  |
| Режим возврата | Mode_ return | без задержки / заданное время возврата / нормально инверсная тип A (МЭК) / сильно инверсная тип B (МЭК) / чрезвычайно инверсная тип C (МЭК) / умеренно инверсная тип D (ANSI) / сильно инверсная тип E (ANSI) / предельно инверсная тип F (ANSI) / длительно инверсная тип B (МЭК) / кратковременно инверсная (C02) / продолжительно инверсная (C08) / настраиваемый режим) | без задержки |  |  |  |  |
| Коэффициент времени зависимой характеристики | TMS | 0.05 – 15 (шаг 0.01) | 0.05 |  |  |  |  |
| Постоянная a (настр. режим) | a | 0.01 – 5 (шаг 0.01) | 0.02 |  |  |  |  |
| Постоянная b (настр. режим) | b | 0 / 1 | 0 |  |  |  |  |
| Постоянная c (настр. режим) | c | 0 – 10 (шаг 0.01) | 0 |  |  |  |  |
| Постоянная d (настр. режим) | d | 0 / 1 | 1 |  |  |  |  |
| Постоянная k (настр. режим) | k | - – 200 (шаг 0.01) | 0.14 |  |  |  |  |
| Время возврата t1 (настр. режим) | t1 | - – 100 (шаг 0.01) | 1 |  |  |  |  |
| Постоянная возврата a_return (настр. режим) | a_return | 0.01 – 5 (шаг 0.01) | 0.02 |  |  |  |  |

- РЗА >> Уставки >> МТЗ 3 ступень

| Наименование | Обозначение | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Режим работы ступени | XB1 | выведена / введена | выведена |  |  |  |  |
| Режим контроля направленности | XB2 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Направление | XB3 | прямое / обратное | прямое |  |  |  |  |
| Режим блокировки от БНТ | XB4 | не предусмотрена / предусмотрена | не предусмотрена |  |  |  |  |
| Действие на отключение | XB5 | не предусмотрено / предусмотрено | предусмотрено |  |  |  |  |
| Режим контроля напряжения | Mode_U | не предусмотрен / пуск по напряжению / торможение по напряжению | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Ток срабатывания (для независимой характеристики срабатывания), Iн или А | I_set | (0.1 – 40)·Iн 2.5 – 21000 (шаг 0.001) | Iн1 3002 |  |  |  |  |
| Ток срабатывания (для зависимой характеристики срабатывания), Iн или А |  | (0.1 – 2)·Iн1 2.5 – 10002 (шаг 0.001) |  |  |  |  |  |
| Время срабатывания, с | T_srab | 0 – 100 (шаг 0.005) | 0 |  |  |  |  |
| Время возврата, с | T_return | 0 – 100 (шаг 0.005) | 0 |  |  |  |  |
| Характеристика срабатывания | Mode | независимая / нормально инверсная тип A (МЭК) / сильно инверсная тип B (МЭК) / чрезвычайно инверсная тип C (МЭК) / умеренно инверсная D (ANSI) / сильно инверсная E (ANSI) / предельно инверсная F (ANSI) / ультраинверсная (МЭК) / быстро инверсная (МЭК или AREVA STI) / длительно инверсная тип B (МЭК или AREVA LTI) / кратковременно инверсная (C02) / продолжительно инверсная (C08) / крутая (РТВ-I) / пологая (РТВ-IV и РТ-80) / настраиваемый режим) | независимая |  |  |  |  |
| Режим возврата | Mode_ return | без задержки / заданное время возврата / нормально инверсная тип A (МЭК) / сильно инверсная тип B (МЭК) / чрезвычайно инверсная тип C (МЭК) / умеренно инверсная тип D (ANSI) / сильно инверсная тип E (ANSI) / предельно инверсная тип F (ANSI) / длительно инверсная тип B (МЭК) / кратковременно инверсная (C02) / продолжительно инверсная (C08) / настраиваемый режим) | без задержки |  |  |  |  |
| Коэффициент времени зависимой характеристики | TMS | 0.05 – 15 (шаг 0.01) | 0.05 |  |  |  |  |
| Постоянная a (настр. режим) | a | 0.01 – 5 (шаг 0.01) | 0.02 |  |  |  |  |
| Постоянная b (настр. режим) | b | 0 / 1 | 0 |  |  |  |  |
| Постоянная c (настр. режим) | c | 0 – 10 (шаг 0.01) | 0 |  |  |  |  |
| Постоянная d (настр. режим) | d | 0 / 1 | 1 |  |  |  |  |
| Постоянная k (настр. режим) | k | - – 200 (шаг 0.01) | 0.14 |  |  |  |  |
| Время возврата t1 (настр. режим) | t1 | - – 100 (шаг 0.01) | 1 |  |  |  |  |
| Постоянная возврата a_return (настр. режим) | a_return | 0.01 – 5 (шаг 0.01) | 0.02 |  |  |  |  |

- РЗА >> Уставки >> РНМ МТЗ

| Наименование | Обозначение | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Вывод направленности при ускорении | XB1 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Режим работы «по памяти» | XB2 | не предусмотрен / предусмотрен | предусмотрен |  |  |  |  |
| Режим блокировки от БНН | Block_ BNN | не предусмотрена / блокировка / вывод направленности | не предусмотрена |  |  |  |  |
| Угол макс. чувст., град | ang_max_sens | (-180) – (180) (шаг 0.1) | - 45 |  |  |  |  |
| Сектор зоны срабатывания, град | ang_sector | 5 – 85 (шаг 0.1) | 85 |  |  |  |  |

- РЗА >> Уставки >> Пуск по напряжению

| Наименование | Обозначение | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Режим пуска по напряжению | XB1 | выведен / введен | выведен |  |  |  |  |
| Режим контроля исправности ТН | XB2 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Режим блок. по неисп. ТН | XB3 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Напряжение срабатывания линейное(фазное), В | U_set | 5 – 100 (шаг 0.1) | 70 |  |  |  |  |
| Напряжение срабатывания U2, В | U2seq_set | 2 – 30 (шаг 0.1) | 2 |  |  |  |  |
| Задержка срабатывания блокировки при неиспр. ТН, с | T1 | 0 – 100 (шаг 0.005) | 5 |  |  |  |  |
| Задержка сигнализации неиспр. ТН, с | T2 | 0 – 100 (шаг 0.005) | 20 |  |  |  |  |

- РЗА >> Уставки >> ТЗНП 1 ступень

| Наименование | Обозначение | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Режим работы ступени | XB1 | выведена / введена | выведена |  |  |  |  |
| Режим контроля направленности | XB2 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Направление | XB3 | прямое / обратное | прямое |  |  |  |  |
| Режим блокировки от БНТ | XB4 | не предусмотрена / предусмотрена | не предусмотрена |  |  |  |  |
| Действие на отключение | XB5 | не предусмотрено / предусмотрено | не предусмотрено |  |  |  |  |
| Рабочий ток | XB6 | измеренный 3I0 / расчетный I0 | измеренный 3I0 |  |  |  |  |
| Режим работы ступени по основной частоте | Mode_ base_freq | выведена / контроль 3I0 / контроль 3U0 / контроль 3I0 с пуском по 3U0 | контроль 3I0 |  |  |  |  |
| Ток срабатывания (для независимой характеристики срабатывания), А | I0_set | (0.1 – 40)·Iн (0.02 – 5)·Iн 0.5 – 700 (шаг 0.001) | 51 12 103 |  |  |  |  |
| Ток срабатывания (для зависимой характеристики срабатывания), А |  | (0.1 – 2)·Iн 0.5 – 7003 (шаг 0.001) |  |  |  |  |  |
| Напряжение срабатывания, В | U0_set | 2 - 100 (шаг 0.1) | 10 |  |  |  |  |
| Время срабатывания, с | T_srab | 0 – 100 (шаг 0.005) | 0.1 |  |  |  |  |
| Время возврата, с | T_return | 0 – 100 (шаг 0.005) | 0 |  |  |  |  |
| Характеристика срабатывания | Mode | Независимая / нормально инверсная тип A (МЭК) / сильно инверсная тип B (МЭК) / чрезвычайно инверсная тип C (МЭК) / умеренно инверсная D (ANSI) / сильно инверсная E (ANSI) / предельно инверсная F (ANSI) / ультраинверсная (МЭК) / быстро инверсная (МЭК или AREVA STI) / длительно инверсная тип B (МЭК или AREVA LTI) / кратковременно инверсная (C02) / продолжительно инверсная (C08) / крутая (РТВ-I) / пологая (РТВ-IV и РТ-80) / настраиваемый режим) | независимая |  |  |  |  |
| Режим возврата | Mode_ return | без задержки / заданное время возврата / нормально инверсная тип A (МЭК) / сильно инверсная тип B (МЭК) / чрезвычайно инверсная тип C (МЭК) / умеренно инверсная тип D (ANSI) / сильно инверсная тип E (ANSI) / предельно инверсная тип F (ANSI) / длительно инверсная тип B (МЭК) / кратковременно инверсная (C02) / продолжительно инверсная (C08) / настраиваемый режим) | без задержки |  |  |  |  |
| Коэф. времени TMS (завис. хар-ки) | TMS | 0.05 – 15 (шаг 0.01) | 0.05 |  |  |  |  |
| Постоянная a (настр. режим) | a | 0.01 – 5 (шаг 0.01) | 0.02 |  |  |  |  |
| Постоянная b (настр. режим) | b | 0 / 1 | 0 |  |  |  |  |
| Постоянная c (настр. режим) | c | 0 – 10 (шаг 0.01) | 0 |  |  |  |  |
| Постоянная d (настр. режим) | d | 0 / 1 | 1 |  |  |  |  |
| Постоянная k (настр. режим) | k | 0.01– 200 (шаг 0.01) | 0.14 |  |  |  |  |
| Время возврата t1 (настр. режим) | t1 | 0.01– 100 (шаг 0.01) | 1 |  |  |  |  |
| Постоянная возврата a_return (настр. режим) | a_return | - – 5 (шаг 0.01) | 0.02 |  |  |  |  |
| Режим работы по ВГ 3I0 | Mode_3I0_harm | контроль ВГ не предусмотрен / контроль ВГ 3I0 предусмотрен / контроль ВГ 3I0 с пуском 3U0 | контроль ВГ не предусмотрен |  |  |  |  |
| Ток срабатывания ВГ 3I0, А | I_set_ harm | (0.01 – 1.6)·Iн 0,5 – 100 (шаг 0.001) | 11 52 |  |  |  |  |
| Время срабатывания по ВГ 3I0, с | T_srab_ harm | 0 – 100 (шаг 0.005) | 1 |  |  |  |  |

- РЗА >> Уставки >> ТЗНП 2 ступень

| Наименование | Обозначение | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Режим ввода ступени | XB1 | выведена / введена | выведена |  |  |  |  |
| Режим контроля направленности | XB2 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Направление | XB3 | прямое / обратное | прямое |  |  |  |  |
| Режим блокировки от БНТ | XB4 | не предусмотрена / предусмотрена | не предусмотрена |  |  |  |  |
| Действие на отключение | XB5 | не предусмотрено / предусмотрено | не предусмотрено |  |  |  |  |
| Рабочий ток | XB6 | измеренный 3I0 / расчетный I0 | измеренный 3I0 |  |  |  |  |
| Режим работы ступени по основной частоте | Mode_ base_freq | выведена / контроль 3I0 / контроль 3U0 / контроль 3I0 с пуском 3U0 | контроль 3I0 |  |  |  |  |
| Ток срабатывания (для независимой характеристики срабатывания), А | I0_set | (0.1 – 40)·Iн (0.02 – 5)·Iн 0.5 – 700 (шаг 0.001) | 51 12 103 |  |  |  |  |
| Ток срабатывания (для зависимой характеристики срабатывания), А |  | (0.1 – 2)·Iн 0.5 – 7003 (шаг 0.001) |  |  |  |  |  |
| Напряжение срабатывания, В | U0_set | 2 - 100 (шаг 0.1) | 10 |  |  |  |  |
| Время срабатывания, с | T_srab | 0 – 100 (шаг 0.005) | 0.1 |  |  |  |  |
| Время возврата, с | T_return | 0 – 100 (шаг 0.005) | 0 |  |  |  |  |
| Характеристика срабатывания | Mode | Независимая / нормально инверсная тип A (МЭК) / сильно инверсная тип B (МЭК) / чрезвычайно инверсная тип C (МЭК) / умеренно инверсная D (ANSI) / сильно инверсная E (ANSI) / предельно инверсная F (ANSI) / ультраинверсная (МЭК) / быстро инверсная (МЭК или AREVA STI) / длительно инверсная тип B (МЭК или AREVA LTI) / кратковременно инверсная (C02) / продолжительно инверсная (C08) / крутая (РТВ-I) / пологая (РТВ-IV и РТ-80) / настраиваемый режим) | независимая |  |  |  |  |
| Режим возврата | Mode_ return | без задержки / заданное время возврата / нормально инверсная тип A (МЭК) / сильно инверсная тип B (МЭК) / чрезвычайно инверсная тип C (МЭК) / умеренно инверсная тип D (ANSI) / сильно инверсная тип E (ANSI) / предельно инверсная тип F (ANSI) / длительно инверсная тип B (МЭК) / кратковременно инверсная (C02) / продолжительно инверсная (C08) / настраиваемый режим) | без задержки |  |  |  |  |
| Коэф. времени TMS (завис. хар-ки) | TMS | 0.05 – 15 (шаг 0.01) | 0.05 |  |  |  |  |
| Постоянная a (настр. режим) | a | 0.01 – 5 (шаг 0.01) | 0.02 |  |  |  |  |
| Постоянная b (настр. режим) | b | 0 / 1 | 0 |  |  |  |  |
| Постоянная c (настр. режим) | c | 0 – 10 (шаг 0.01) | 0 |  |  |  |  |
| Постоянная d (настр. режим) | d | 0 / 1 | 1 |  |  |  |  |
| Постоянная k (настр. режим) | k | 0.01– 200 (шаг 0.01) | 0.14 |  |  |  |  |
| Время возврата t1 (настр. режим) | t1 | 0.01– 100 (шаг 0.01) | 1 |  |  |  |  |
| Постоянная возврата a_return (настр. режим) | a_return | 0.01 – 5 (шаг 0.01) | 0.02 |  |  |  |  |
| Режим работы по ВГ 3I0 | Mode_3I0_harm | контроль ВГ не предусмотрен / контроль ВГ 3I0 предусмотрен / контроль ВГ 3I0 с пуском 3U0 | контроль ВГ не предусмотрен |  |  |  |  |
| Ток срабатывания ВГ 3I0, А | I_set_ harm | (0.01 – 1.6)·Iн 0,5 – 100 (шаг 0.001) | 11 52 |  |  |  |  |
| Время срабатывания по ВГ 3I0, с | T_srab_ harm | 0 – 100 (шаг 0.005) | 1 |  |  |  |  |

- РЗА >> Уставки >> РНМ ТЗНП

| Наименование | Обозначение | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Вывод направленности при ускорении | XB1 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Рабочий ток | XB2 | измеренный 3I0 / расчетный I0 | измеренный 3I0 |  |  |  |  |
| Режим блокировки от БНН | Block_ BNN | не предусмотрена / блокировка / вывод направленности | не предусмотрена |  |  |  |  |
| Угол макс. чувст., град | ang_max_sens | (-180) - (180) (шаг 0.1) | 90 |  |  |  |  |
| Сектор зоны срабатывания, град | ang_sector | 5 - 85 (шаг 0.1) | 85 |  |  |  |  |

- РЗА >> Уставки >> Ускорение

| Наименование | Обозначение | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Режим работы ускорения | XB1 | выведено / введено | выведено |  |  |  |  |
| Режим ускорения МТЗ 1 ст. | XB2 | не предусмотрено / предусмотрено | не предусмотрено |  |  |  |  |
| Режим ускорения МТЗ 2 ст. | XB3 | не предусмотрено / предусмотрено | не предусмотрено |  |  |  |  |
| Режим ускорения МТЗ 3 ст. | XB4 | не предусмотрено / предусмотрено | не предусмотрено |  |  |  |  |
| Режим ускорения ТЗНП 1 ст. | XB5 | не предусмотрено / предусмотрено | не предусмотрено |  |  |  |  |
| Время срабатывания защит с ускорением, с | T1 | 0 – 2 (шаг 0.005) | 0.25 |  |  |  |  |
| Время ввода ускорения, с | T2 | 0 – 3 (шаг 0.005) | 1 |  |  |  |  |

- РЗА >> Уставки >> ТЗОП

| Наименование | Обозначение | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Режим работы защиты | XB1 | выведена / введена | выведена |  |  |  |  |
| Действие на отключение | XB2 | не предусмотрено / предусмотрено | не предусмотрено |  |  |  |  |
| Режим задержки на возврат | XB3 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Режим импульсного выходного сигнала | XB4 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Режим блокировки от БНТ | XB5 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Коэффициент срабатывания, о.е. | K_set | 0.02 – 1 (шаг 0.01) | 0.2 |  |  |  |  |
| Порог минимального тока I1, А | I_set | (0.05 – 1)·Iн 2.5 – 5000 (шаг 0.001) | 0.1·Iн1 102 |  |  |  |  |
| Время срабатывания, с | T | 0 – 300 (шаг 0.005) | 5 |  |  |  |  |
| Время возврата, с | T_return | 0 – 100 (шаг 0.005) | 2.5 |  |  |  |  |

- РЗА >> Уставки >> ЗОФ

| Наименование | Обозначение | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Режим работы защиты | XB1 | выведена / введена | выведена |  |  |  |  |
| Действие на отключение | XB2 | не предусмотрено / предусмотрено | не предусмотрено |  |  |  |  |
| Режим задержки на возврат | XB3 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Режим импульсного выходного сигнала | XB4 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Режим блокировки от БНТ | XB5 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Коэффициент срабатывания | K_set | 0.1 – 0.99 (шаг 0.01) | 0.8 |  |  |  |  |
| Минимальный ток срабатывания, А | I_set | (0.05 – 1)Iн 2.5 – 5000 (шаг 0.001) | 0.1·Iн1 102 |  |  |  |  |
| Время срабатывания, с | T | 0 – 300 (шаг 0.005) | 5 |  |  |  |  |
| Время возврата, с | T_return | 0 – 100 (шаг 0.005) | 2.5 |  |  |  |  |

- РЗА >> Уставки >> БНТ

| Наименование | Обозначение | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Режим работы блокировки | XB1 | выведена / введена | выведена |  |  |  |  |
| Рабочий ток нулевой последовательности | XB2 | измеренный 3I0 / расчетный I0 | измеренный 3I0 |  |  |  |  |
| Перекрестная блокировка | XB3 | выведена / введена | выведена |  |  |  |  |
| Коэффициент срабатывания, % | K_set | 10 – 100 (шаг 1) | 15 |  |  |  |  |
| Ток блокировки, А | I_max | (0.1 – 20)·Iн1 2.5 – 100002 (шаг 0.001) | 7.5·Iн1 7502 |  |  |  |  |
| Ток блокировки 3I0, А | I0_max | (1 – 20)·Iн (0.1 – 5)·Iн 2.5 – 7002 (шаг 0.001) | 2·Iн4 7.5·Iн3 1002 |  |  |  |  |
| Время срабатывания перекрестного блокирования, с | T_cross_ block | 0 – 100 (шаг 0.005) | 0.06 |  |  |  |  |

- РЗА >> Уставки >> ЗМН 1 ступень

| Наименование | Обозначение | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Режим работы защиты | XB1 | выведена / введена | выведена |  |  |  |  |
| Характеристика срабатывания | XB2 | независимая / зависимая | независимая |  |  |  |  |
| Режим задержки на возврат | XB3 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Действие в цепи управления выключателя | XB4 | не предусмотрено / предусмотрено | не предусмотрено |  |  |  |  |
| Трехфазный режим | XB5 | не предусмотрен / предусмотрен | предусмотрен |  |  |  |  |
| Режим импульсного выходного сигнала | XB6 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Режим блокировки по РПВ | XB7 | не предусмотрен / предусмотрен | предусмотрен |  |  |  |  |
| Действие на отключение или включение | XB8 | отключение / включение | отключение |  |  |  |  |
| Задержка срабатывания после отключения1 | XB9 | не предусмотрена / предусмотрена | не предусмотрена |  |  |  |  |
| Напряжение срабатывания, В | U_set | 5 – 100 (шаг 0.1) | 70 |  |  |  |  |
| Время срабатывания, с | T1 | 0 – 100 0.1 - 15 (шаг 0.005) | 1 |  |  |  |  |
| Время возврата, с | T_return | 0 – 100 (шаг 0.005) | 0 |  |  |  |  |
| Длительность блокировки вкл. БСК после отключения1, с | T2 | 0 – 1000 (шаг 0.005) | 300 |  |  |  |  |

- РЗА >> Уставки >> ЗМН 2 ступень

| Наименование | Обозначение | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Режим работы защиты | XB1 | выведена / введена | выведена |  |  |  |  |
| Характеристика срабатывания | XB2 | независимая / зависимая | независимая |  |  |  |  |
| Режим задержки на возврат | XB3 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Действие в цепи управления выключателя | XB4 | не предусмотрено / предусмотрено | не предусмотрено |  |  |  |  |
| Трехфазный режим | XB5 | не предусмотрен / предусмотрен | предусмотрен |  |  |  |  |
| Режим импульсного выходного сигнала | XB6 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Режим блокировки по РПВ | XB7 | не предусмотрен / предусмотрен | предусмотрен |  |  |  |  |
| Действие на отключение или включение | XB8 | отключение / включение | отключение |  |  |  |  |
| Задержка срабатывания после отключения1 | XB9 | не предусмотрена / предусмотрена | не предусмотрена |  |  |  |  |
| Напряжение срабатывания, В | U_set | 5 – 100 (шаг 0.1) | 70 |  |  |  |  |
| Время срабатывания, с | T1 | 0 – 100 0.1 - 15 (шаг 0.005) | 1 |  |  |  |  |
| Время возврата, с | T_return | 0 – 100 (шаг 0.005) | 0 |  |  |  |  |
| Длительность блокировки вкл. БСК после отключения, с | T2 | 0 – 1000 (шаг 0.005) | 300 |  |  |  |  |

- РЗА >> Уставки >> ЛЗШ

| Наименование | Обозначение | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Режим работы защиты | XB1 | выведена / введена | выведена |  |  |  |  |
| Схема ЛЗШ | XB2 | последовательная / параллельная | последовательная |  |  |  |  |
| Контроль пуска по напряжению | XB3 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Действие на отключение | XB4 | не предусмотрено / предусмотрено | не предусмотрено |  |  |  |  |
| Ток срабатывания, А | I_set | (0.1 – 40)·Iн 2.5 – 21000 (шаг 0.001) | 2·Iн4 6005 |  |  |  |  |
| Время срабатывания, с | T_srab | 0 – 10 (шаг 0.005) | 0.1 |  |  |  |  |
| Время сигнализации о неисправности, с | T_fault | 0 – 300 (шаг 0.005) | 10 |  |  |  |  |

- РЗА >> Уставки >> Контроль наличия напряжения

| Наименование | Обозначение | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Режим контроля отсутствия напряжения секц. шин | XB1 | выведен / введен | введен |  |  |  |  |
| Контроль встречного напряжения по | XB2 | напряжению секции шин / напряжению ввода | напряжению секции шин |  |  |  |  |
| Режим измерения напряжения ввода | XB3 | выведен / введен | введен |  |  |  |  |
| Напряжение срабатывания отсутствия U на секции, В | U_set1 | 5 – 100 (шаг 0.1) | 40 |  |  |  |  |
| Напряжение срабатывания наличия U на секции, В | U_set2 | 5 – 100 (шаг 0.1) | 40 |  |  |  |  |
| Напряжение срабатывания отсутствия U на вводе, В | U_set3 | 5 – 100 (шаг 0.1) | 40 |  |  |  |  |

- РЗА >> Уставки >> ЗДЗ

| Наименование | Обозначение | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Режим работы защиты | XB1 | выведена / введена | выведена |  |  |  |  |
| Действие на отключение | XB2 | не предусмотрено / предусмотрено | не предусмотрено |  |  |  |  |
| Контроль по пуску МТЗ | XB3 | выведен / введен | введен |  |  |  |  |
| Контроль пуска по напряжению | XB4 | выведен / введен | выведен |  |  |  |  |
| Контроль по току от вышестоящего выключателя | XB5 | выведен / введен | выведен |  |  |  |  |
| Задержка неисправности ЗДЗ, с | T_fault | 0 – 100 (шаг 0.005) | 10 |  |  |  |  |

- РЗА >> Уставки >> УРОВ

| Наименование | Обозначение | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Режим работы | XB1 | выведен / введен | выведен |  |  |  |  |
| Режим пуска по внешнему отключению | XB2 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Режим пуска по внешнему отключению с АПВ | XB3 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Режим контроля РПВ | XB4 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Ток срабатывания, А | I_set | (0.05 – 0.5) Iн 2.5 – 1000 (шаг 0.001) | 0.1·Iн1 102 |  |  |  |  |
| Время срабатывания, с | T_urov | 0 – 10 (шаг 0.005) | 0.3 |  |  |  |  |

- РЗА >> Уставки >> АПВ

| Наименование | Обозначение | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Режим работы АПВ | XB1 | выведен / введен | выведен |  |  |  |  |
| Режим 2-го цикла АПВ | XB2 | выведен / введен | выведен |  |  |  |  |
| Режим контроля синхронизма | XB3 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Режим контроля напряжения | XB4 | Не предусмотрен / КОНП-КННШ / КННП-КОНШ / КННП-КННШ | КОНП-КННШ |  |  |  |  |
| Запрет АПВ от МТЗ 1 ступени | XB5 | не предусмотрен / предусмотрен | предусмотрен |  |  |  |  |
| Запрет АПВ от МТЗ 2 ступени | XB6 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Запрет АПВ от МТЗ 3 ступени | XB7 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Запрет АПВ от ТЗНП 1 ступени | XB8 | не предусмотрен / предусмотрен | предусмотрен |  |  |  |  |
| Запрет АПВ от ТЗНП 2 ступени | XB9 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Запрет АПВ от ТЗОП | XB10 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Запрет АПВ от ЗОФ | XB11 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Запрет АПВ от ускорения | XB12 | не предусмотрен / предусмотрен | предусмотрен |  |  |  |  |
| Запрет АПВ от внешнего отключения | XB13 | не предусмотрен / предусмотрен | предусмотрен |  |  |  |  |
| Запрет АПВ от внешнего откл. с АВР | XB14 | не предусмотрен / предусмотрен | предусмотрен |  |  |  |  |
| Запрет АПВ от ЛЗШ | XB15 | не предусмотрен / предусмотрен | предусмотрен |  |  |  |  |
| Внешний запрет АПВ | XB16 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Запрет АПВ от самопроизвольного откл. | XB17 | не предусмотрен / предусмотрен | предусмотрен |  |  |  |  |
| Запрет АПВ от ТО | XB18 | не предусмотрен / предусмотрен | предусмотрен |  |  |  |  |
| Задержка 1-го цикла АПВ, с | T_APV_1 | 0.2 – 16 (шаг 0.005) | 0.25 |  |  |  |  |
| Задержка 2-го цикла АПВ, с | T_APV_2 | 2.5 – 160 (шаг 0.005) | 3 |  |  |  |  |
| Задержка возврата АПВ, с | T_return | 15 – 120 (шаг 0.005) | 20 |  |  |  |  |

- РЗА >> Уставки >> КС/УС

| Наименование | Обозначение | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Режим синхронизма | XB1 | контроль синхронизма / улавливание синхронизма | улавливание синхронизма |  |  |  |  |
| Время ожидания синхронизма, с | T_sync | 0 – 300 (шаг 0.005) | 10 |  |  |  |  |
| Допустимая разница модулей напряжения, В | deltaU | 0 – 100 (шаг 0.1) | 10 |  |  |  |  |
| Допустимая частота скольжения для УС, Гц | deltaFmax | 0 – 5 (шаг 0.01) | 3 |  |  |  |  |
| Допустимая частота скольжения для КС, Гц | deltaFks | 0 – 5 (шаг 0.01) | 0.2 |  |  |  |  |
| Допустимый угол включения, град | deltaAng | 0 – 180 (шаг 0.1) | 10 |  |  |  |  |
| Время опережения, с | T_op | 0 – 0.2 (шаг 0.001) | 0.08 |  |  |  |  |
| Время срабатывания выходного реле терминала, с | T_relay | 0 – 0.02 (шаг 0.001) | 0.004 |  |  |  |  |

- РЗА >> Уставки >> АВР

| Наименование | Обозначение | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Режим работы АВР | XB1 | выведен / введен (рабочий ввод) / введен (резервный ввод) | выведен |  |  |  |  |
| Режим контроля отсутствия U на секции шин | XB2 | не предусмотрен / предусмотрен | предусмотрен |  |  |  |  |
| Запрет АВР от внешнего отключения | XB3 | не предусмотрен / предусмотрен | предусмотрен |  |  |  |  |
| Запрет АВР от внешнего отключения с АПВ | XB4 | не предусмотрен / предусмотрен | предусмотрен |  |  |  |  |
| Запрет АВР при неисправности цепей управления | XB5 | не предусмотрен / предусмотрен | предусмотрен |  |  |  |  |
| Запрет АВР от самопроизвольного отключения | XB6 | не предусмотрен / предусмотрен | предусмотрен |  |  |  |  |
| Запрет АВР от внешнего сигнала | XB7 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |

- РЗА >> Уставки >> ВНР

| Наименование | Обозначение | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Режим работы ВНР | XB1 | выведен / введен | выведен |  |  |  |  |
| Порядок коммутации при ВНР | XB2 | вкл. ВВ, откл. СВ / откл. СВ, вкл. ВВ | вкл. ВВ, откл. СВ |  |  |  |  |
| Время срабатывания ВНР | T_vnr | 0 – 30 (шаг 0.005) | 10 |  |  |  |  |
| Время паузы при ВНР | T_pause | 0 – 30 (шаг 0.005) | 1 |  |  |  |  |

- РЗА >> Уставки >> Управление выключателем

| Наименование | Обозначение | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Импульсный сигнал отключения | XB1 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Задержка сигнализации о длительном отключении, с | T_long_ open | 0.02 – 5 (шаг 0.005) | 1 |  |  |  |  |

- РЗА >> Уставки >> Контроль выключателя

| Наименование | Обозначение | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Наличие РПВ2 | XB1 | не предусмотрено / предусмотрено | не предусмотрено |  |  |  |  |
| Задержка сигнализации неисправности цепей управления, с | T_fault_ CC | 2 – 50 (шаг 0.005) | 2 |  |  |  |  |
| Задержка сигнализации неисправности привода, с | T_privod | 0.1 – 100 (шаг 0.005) | 10 |  |  |  |  |

- РЗА >> Уставки >> Режим управления

| Наименование | Обозначение | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Режим переключения | XB1 | кнопка на ИЧМ / внешний ключ | кнопка на ИЧМ |  |  |  |  |

- РЗА >> Уставки >> Цифровые ключи

| Наименование | Обозначение | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Цвет VD1 A1 | Color1_ A1 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |
| Цвет VD2 A1 | Color2_ A1 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |
| Цвет VD1 A2 | Color1_ A2 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |
| Цвет VD2 A2 | Color2_ A2 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |
| Цвет VD1 A3 | Color1_ A3 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |
| Цвет VD2 A3 | Color2_ A3 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |
| Цвет VD1 A4 | Color1_ A4 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |
| Цвет VD2 A4 | Color2_ A4 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |
| Цвет VD1 A5 | Color1_ A5 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |
| Цвет VD2 A5 | Color2_ A5 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |
| Цвет VD1 A6 | Color1_ A6 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |
| Цвет VD2 A6 | Color2_ A6 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |

- РЗА >> Уставки >> Светодиоды

| Наименование | Обозначение | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Фиксация срабатывания VD1 | XB1 | предусмотрена / не предусмотрена | не предусмотрена |  |  |  |  |
| Фиксация срабатывания VD2 | XB2 | предусмотрена / не предусмотрена | не предусмотрена |  |  |  |  |
| Фиксация срабатывания VD3 | XB3 | предусмотрена / не предусмотрена | не предусмотрена |  |  |  |  |
| Фиксация срабатывания VD4 | XB4 | предусмотрена / не предусмотрена | не предусмотрена |  |  |  |  |
| Фиксация срабатывания VD5 | XB5 | предусмотрена / не предусмотрена | не предусмотрена |  |  |  |  |
| Фиксация срабатывания VD6 | XB6 | предусмотрена / не предусмотрена | не предусмотрена |  |  |  |  |
| Фиксация срабатывания VD7 | XB7 | предусмотрена / не предусмотрена | не предусмотрена |  |  |  |  |
| Фиксация срабатывания VD8 | XB8 | предусмотрена / не предусмотрена | не предусмотрена |  |  |  |  |
| Фиксация срабатывания VD9 | XB9 | предусмотрена / не предусмотрена | не предусмотрена |  |  |  |  |
| Фиксация срабатывания VD10 | XB10 | предусмотрена / не предусмотрена | не предусмотрена |  |  |  |  |
| Фиксация срабатывания VD11 | XB11 | предусмотрена / не предусмотрена | не предусмотрена |  |  |  |  |
| Фиксация срабатывания VD12 | XB12 | предусмотрена / не предусмотрена | не предусмотрена |  |  |  |  |
| Фиксация срабатывания VD13 | XB13 | предусмотрена / не предусмотрена | не предусмотрена |  |  |  |  |
| Фиксация срабатывания VD14 | XB14 | предусмотрена / не предусмотрена | не предусмотрена |  |  |  |  |
| Фиксация срабатывания VD15 | XB15 | предусмотрена / не предусмотрена | не предусмотрена |  |  |  |  |
| Фиксация срабатывания VD16 | XB16 | предусмотрена / не предусмотрена | не предусмотрена |  |  |  |  |
| Фиксация срабатывания VD17 | XB17 | предусмотрена / не предусмотрена | не предусмотрена |  |  |  |  |
| Фиксация срабатывания VD18 | XB18 | предусмотрена / не предусмотрена | не предусмотрена |  |  |  |  |
| Цвет VD1 | Color1 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |
| Цвет VD2 | Color2 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |
| Цвет VD3 | Color3 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |
| Цвет VD4 | Color4 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |
| Цвет VD5 | Color5 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |
| Цвет VD6 | Color6 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |
| Цвет VD7 | Color7 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |
| Цвет VD8 | Color8 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |
| Цвет VD9 | Color9 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |
| Цвет VD10 | Color10 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |
| Цвет VD11 | Color11 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |
| Цвет VD12 | Color12 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |
| Цвет VD13 | Color13 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |
| Цвет VD14 | Color14 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |
| Цвет VD15 | Color15 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |
| Цвет VD16 | Color16 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |
| Цвет VD17 | Color17 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |
| Цвет VD18 | Color18 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |

- РЗА >> Уставки >> Контроль ресурса выключателя

| Наименование | Обозначение | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Контроль механического ресурса выключателя | XB1 | выведен / введен | введен |  |  |  |  |
| Контроль коммутационного ресурса выключателя | XB2 | выведен / введен | введен |  |  |  |  |
| Методика расчета ресурса | XB3 | ГОСТ 18397-86(52565-2006) / по сумме квадратов отключаемого тока | по сумме квадратов отключаемого тока |  |  |  |  |
| Допустимая количество циклов включения-отключения, шт | res_switch | 0 – 200000 (шаг 1) | 100000 |  |  |  |  |
| Пороговая величина ресурса предупредительной сигнализации, % | res_n1 | 5 - 100 (шаг 1) | 65 |  |  |  |  |
| Пороговая величина ресурса аварийной сигнализации, % | res_n2 | 5-100 (шаг 1) | 35 |  |  |  |  |
| Номинальный ток выключателя, А | Inom | 0 - 5000 (шаг 1) | 600 |  |  |  |  |
| Допустимое кол-во циклов при ном. токе выкл., шт. | NInom | 1 – 200000 (шаг 1) | 100000 |  |  |  |  |
| Номинальный ток отключения выключателя, А | Ibr | 1000 – 40000 (шаг 1) | 40000 |  |  |  |  |
| Допустимое кол-во циклов при ном. токе отключения выкл., шт. | NIbr | 1 – 200000 (шаг 1) | 100000 |  |  |  |  |
| Стартовый механический ресурс, шт | count_m _start | 1 – 200000 (шаг 1) | 100000 |  |  |  |  |
| Стартовый коммутационный ресурс, ф. А, % | count_ switch_ _A_start | 1 - 100 (шаг 1) | 100 |  |  |  |  |
| Стартовый коммутационный ресурс, ф. В, % | count_ switch_ _B_start | 1 - 100 (шаг 1) | 100 |  |  |  |  |
| Стартовый коммутационный ресурс, ф. С, % | count_ switch_ _C_start | 1 - 100 (шаг 1) | 100 |  |  |  |  |

- РЗА >> Таблица ранжирования >>

Конфигурирование входных сигналов терминала защиты

| Модуль/ GOOSE | Номер входа | Функциональная группа | Сигнал РЗА | Внешний объект модели 61850 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Настраиваемые входы |  |  |

Конфигурирование выходных сигналов терминала защиты

| Модуль/ GOOSE | Номер выхода | Функциональная группа | Сигнал РЗА | Объект модели 61850 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Назначение дискретных логических сигналов светодиодам индикации

| № светодиода индикации | Сигнал РЗА |
| --- | --- |
| LED 1 |  |
| LED 2 |  |
| LED 3 |  |
| LED 4 |  |
| LED 5 |  |
| LED 6 |  |
| LED 7 |  |
| LED 8 |  |
| LED 9 |  |
| LED 10 |  |
| LED 11 |  |
| LED 12 |  |
| LED 13 |  |
| LED 14 |  |
| LED 15 |  |
| LED 16 |  |
| LED 17 |  |
| LED 18 |  |

Конфигурирование цифровых ключей ИЧМ

| ИЧМ кнопка | Ключ РЗА |
| --- | --- |
| button_A1 |  |
| button_A2 |  |
| button_A3 |  |
| button_A4 |  |
| button_A5 |  |
| button_A6 |  |

Конфигурирование дискретных сигналов для осциллографирования

| Функциональная группа | Сигнал РЗА | Запись | Пуск |
| --- | --- | --- | --- |

- Осциллограммы >> Параметры осциллографирования >> Модуль # (DM_CSWI) >>

Время записи

| Наименование параметра | Диапазон значений и шаг | Значение по умолчанию | Значение по заданию |
| --- | --- | --- | --- |
| Длительность записи, мс | 100 – 10000 | 1000 |  |
| Длительность записи предаварийного режима, мс | 100 – 10000 | 500 |  |

Представление

| Наименование параметра | Диапазон значений и шаг | Значение по умолчанию | Значение по заданию |
| --- | --- | --- | --- |
| Объект электроэнергетики | – | – |  |
| Источник (номер шкафа РЗА) | – | – |  |
| Название компании | – | – |  |
| Кодировка файлов осциллограмм | UTF-8 / CP866 / Windows-1251 | Windows-1251 |  |

- Дополнительные требования

| Расчет выполнил |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (ФИО) |  |  | (подпись) |
| Куратор |  |  |  |  |
|  | (ФИО) |  | (подпись) |  |
| Начальник СРЗА |  |  |  |  |
|  | (ФИО) | (подпись) |  |  |
| Дата |  |  |  |  |

При использовании модулей P1, P2, P3, P4

При использовании модулей P5, P8

При использовании модулей P1, P2, P5, P8

При использовании модулей P1, P2

При использовании модулей P5, P8

При выбранной уставке «Напряжение ввода (линии)»

При использовании модулей P1, P2, P3, P4

При использовании модулей P5, P8

При использовании модулей P1, P2, P3, P4

При использовании модулей P5, P8

При использовании модулей P1, P2, P3, P4

При использовании модулей P5, P8

При использовании модулей P3, P4

При использовании модулей P1, P2

При использовании модулей P5, P8

При использовании модулей P1, P2, P3, P4

При использовании модулей P1, P2

При использовании модулей P5, P8

При использовании модулей P3, P4

При использовании модулей P1, P2

При использовании модулей P5, P8

При использовании модулей P1, P2, P3, P4

При использовании модулей P1, P2

При использовании модулей P5, P8

При использовании модулей P1, P2, P3, P4

При использовании модулей P5, P8

При использовании модулей Р1, Р2, Р3, Р4

При использовании модулей Р5, P8

При использовании модулей P3, P4

При использовании модулей P1, P2

Данные уставки в составе защит выключателя ввода не подлежат изменению

Для независимой характеристики срабатывания

Для зависимой характеристики срабатывания

Для независимой характеристики срабатывания

Для зависимой характеристики срабатывания

Данная уставка в составе защит выключателя ввода не подлежит изменению

При использовании модулей P1, P2, P3, P4

При использовании модулей P5, P8

При использовании модулей P1, P2, P3, P4

При использовании модулей P5, P8