Общество с ограниченной ответственностью

«Прософт - Системы»

УТВЕРЖДЕН

ПБКМ.421451.301 БУ3 – ЛУ

ОКПД2 27.12.31.000

ТЕРМИНАЛЫ РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ И АВТОМАТИКИ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 6 – 35 КВ ARIS-23XX

БЛАНК УСТАВОК

защит секционного выключателя

ПБКМ.421451.301 БУ3

| Объект |  |
| --- | --- |
| Присоединение |  |
| Заводской номер |  |
| Дата |  |

Тип выключателя

| Тип выключателя |  |
| --- | --- |

Программное обеспечение

| Версия ПО терминала |  |
| --- | --- |
| Версия бланка уставок | - 5.0.0 |

Система >> Настройка модулей >> Модуль # (Тип DM_CSWI) >>

Общие параметры модуля

| Настраиваемый параметр | Диапазон значений | Значение уставки |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | по умолчанию | по заданию |
| Тип модуля релейной защиты | Модуль релейной защиты P1 / Модуль релейной защиты P2 / Модуль релейной защиты P3 / Модуль релейной защиты P4 / Модуль релейной защиты P5/ Модуль релейной защиты P8 | Модуль релейной защиты P1 |  |

Параметры токовых входов (I1, I2, I3, I4)

| Настраиваемый параметр | Диапазон значений | Значение уставки |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | по умолчанию | по заданию |
| Схема первичных преобразователей тока к входам I1, I2, I3 | 3TT / 2TT | 3ТТ |  |
| Номинальный ток входов I1, I2, I3 первичный, А | 1 – 10000 (шаг 1) | 300 |  |
| Номинальный ток входов I1, I2, I3 вторичный, А | 1 / 5 | 5 |  |
| Нижний предел измерения входов I1, I2, I3, А | (0.01 – 0.1)·Iн.втор (шаг 0.01) 0.01 – 1 (шаг 0.01) | 0.02·Iн.втор |  |
| Номинальный ток входа I4 первичный, А | 1 – 700 | 25 |  |
| Номинальный ток входа I4 вторичный, А | 1 / 5 | 1 |  |
| Нижний предел измерения входа I4, А | (0.001 – 0.01)·Iн.втор1 0.001 – 0.25 А2 (шаг 0.001) | 0.005·Iн.втор |  |

Расчет высших гармоник в токе входа I4

| Номер гармоники |  | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Добавление в сумму | по умолчанию |  |  |  |  |  |  |
|  | по заданию |  |  |  |  |  |  |

Селективная защита от замыканий на землю1

| Наименование | Диапазон | Значение уставки |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | по умолчанию | по заданию |
| Селективная защита от замыкания на землю | [ ] / [] | [ ] |  |
| Пусковой ток ОНМ переходного процесса, А | 0.01 – 30 0.3 – 30 (шаг 0.01) | 0.22 33 |  |

Параметры входов напряжения (U1, U2, U3, U4)

| Настраиваемый параметр | Диапазон значений | Значение уставки |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | по умолчанию | по заданию |
| Способ подключения напряжений к входам U1, U2, U3 | Фазные/Линейные напряжения | Линейные напряжения |  |
| Номинальное напряжение входов U1, U2, U3, U4 первичное, кВ | 1 – 35 (шаг 1) | 10 |  |
| Номинальное напряжение входов U1, U2, U3 вторичное, В | 100 / 100/√3 | 100 |  |
| Нижний предел измерения входов U1, U2, U3, В | (0.01 – 0.1)·Uн.втор (шаг 0.01) | 0.05·Uн.втор |  |
| Тип входа U4 | 3U0 / Напряжение ввода (линии) | 3U0 |  |
| Номинальное напряжение входа U4 вторичное, В | 100 / 100/√3 / 100/3 | 100 |  |
| Нижний предел измерения входа U4, В | (0.01 – 0.1)·Uн.втор (шаг 0.01) | 0.01·Uн.втор |  |
| Коэффициент согласования U1, U2, U3, U4, о.е. | 0.01 – 100 (шаг 0.01) | 1 |  |
| Угол корректировки U4, град4 | -180 – 180 (шаг 0.1) | 0 |  |

РЗА >> Уставки >> Токовая отсечка

| Наименование | Обозначение | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Режим работы ступени | XB1 | выведена / введена | выведена |  |  |  |  |
| Режим блокировки от БНТ | XB2 | не предусмотрена / предусмотрена | не предусмотрена |  |  |  |  |
| Режим задержки возврата | XB3 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Действие на отключение | XB4 | не предусмотрено / предусмотрено | предусмотрено |  |  |  |  |
| Режим блокировки ручного включения после отключения | XB5 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Ток срабатывания, А | I_set | (0.1 – 25)·Iн 2.5 – 21000 (шаг 0.001) | 2·Iн1 6002 |  |  |  |  |
| Время срабатывания, с | T1 | 0 – 100 (шаг 0.005) | 0 |  |  |  |  |
| Время возврата, с | T2 | 0 – 100 (шаг 0.005) | 0 |  |  |  |  |

РЗА >> Уставки >> МТЗ 1 ступень

| Наименование | Обозначение | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Режим работы ступени | XB1 | выведена / введена на откл./ введена на сигнал | введена на отключение |  |  |  |  |
| Режим контроля направленности | XB2 | ненаправленная / прямонаправленная / обратнонаправленная | ненаправленная |  |  |  |  |
| Режим работы ступени от КПОН | XB3 | не предусмотрено / предусмотрено | не предусмотрено |  |  |  |  |
| Тип пуска по напряжению | XB4 | вольметровая блокировка / управляющее напряжение / торможение по напряжению | управляющее напряжение |  |  |  |  |
| Режим КПОН при неисправности ЦН | XB5 | деблокировка (чувств. уставка) / блокировка (грубая уставка) | блокировка (грубая уставка) |  |  |  |  |
| Блокирование ступени при БНТ | XB6 | не предусмотрено / предусмотрено | не предусмотрено |  |  |  |  |
| Автоматическое ускорение | XB7 | не предусмотрено / предусмотрено | не предусмотрено |  |  |  |  |
| Режим направленности при АУ | XB8 | не предусмотрено / предусмотрено | не предусмотрено |  |  |  |  |
| Блокирование ЛЗШ | XB9 | не предусмотрено / предусмотрено | не предусмотрено |  |  |  |  |
| Режим блокировки ручного включения после отключения | XB10 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Внешний пуск по напряжению | XB11 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Ток срабатывания (для независимой характеристики срабатывания), А | I_set | (0.1 – 40)·Iн 2.5 – 21000 (шаг 0.001) | Iн1 3002 |  |  |  |  |
| Ток срабатывания (для зависимой характеристики срабатывания), А |  | (0.1 – 2)·Iн1 2.5 – 10502 (шаг 0.001) |  |  |  |  |  |
| Ток срабатывания в режиме управляющего напряжения без срабатывания КПОН (для независимой характеристики срабатывания), А | I_set2 | (0.1 – 40)·Iн1 2.5 – 210002 (шаг 0.001) | Iн1 3002 |  |  |  |  |
| Ток срабатывания в режиме управляющего напряжения без срабатывания КПОН (для зависимой характеристики срабатывания), А |  | (0.1 – 2)·Iн 2.5 – 1050 (шаг 0.001) | Iн1 3002 |  |  |  |  |
| Время срабатывания, с | T1 | 0 – 100 (шаг 0.005) | 0 |  |  |  |  |
| Время возврата, с | T2 | 0 – 100 (шаг 0.005) | 0 |  |  |  |  |
| Время срабатывания с ускорением, с | T3 | 0 – 2 (шаг 0.005) | 0,25 |  |  |  |  |
| Время ввода ускорения, с | T4 | 0 – 3 (шаг 0.005) | 1 |  |  |  |  |
| Характеристика срабатывания | Mode | независимая / нормально инверсная тип A (МЭК) / сильно инверсная тип B (МЭК) / чрезвычайно инверсная тип C (МЭК) / умеренно инверсная D (ANSI) / сильно инверсная E (ANSI) / предельно инверсная F (ANSI) / обратнозависимая RXIDG/ ультраинверсная (МЭК) / быстро инверс. (МЭК или AREVA STI) / длит. инверс. тип B (МЭК - AREVA LTI) / кратковременно инверсная (C02) / продолжительно инверсная (C08) / крутая (РТВ-I) / пологая (РТВ-IV и РТ-80) / пользовательский режим) | независимая |  |  |  |  |
| Режим возврата | Mode_ return | без задержки / заданное время возврата / нормально инверсная тип A (МЭК) / сильно инверсная тип B (МЭК) / чрезвычайно инверсная тип C (МЭК) / умеренно инверсная тип D (ANSI) / сильно инверсная тип E (ANSI) / предельно инверсная тип F (ANSI) / длительно инверсная тип B (МЭК) / кратковременно инверсная (C02) / продолжительно инверсная (C08) / пользовательский режим) | без задержки |  |  |  |  |
| Коэффициент времени зависимой характеристики | TMS | 0.05 – 15 (шаг 0.01) | 0.05 |  |  |  |  |
| Постоянная a (настр. режим) | a | 0.01 – 5 (шаг 0.01) | 0.02 |  |  |  |  |
| Постоянная b (настр. режим) | b | 0 / 1 | 0 |  |  |  |  |
| Постоянная c (настр. режим) | c | 0 – 10 (шаг 0.01) | 0 |  |  |  |  |
| Постоянная d (настр. режим) | d | 0 / 1 | 1 |  |  |  |  |
| Постоянная k (настр. режим) | k | - – 200 (шаг 0.01) | 0.14 |  |  |  |  |
| Зависимая уставка времени возврата (настр. режим) | Kr | - – 100 (шаг 0.01) | 1 |  |  |  |  |
| Постоянная, характеризующая зависимость возврата (настр. режим) | a_return | 0.01 – 5 (шаг 0.01) | 0.02 |  |  |  |  |

РЗА >> Уставки >> МТЗ 2 ступень

| Наименование | Обозначение | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Режим работы ступени | XB1 | выведена / введена на откл./ введена на сигнал | введена на отключение |  |  |  |  |
| Режим контроля направленности | XB2 | ненаправленная / прямонаправленная / обратнонаправленная | ненаправленная |  |  |  |  |
| Режим работы ступени от КПОН | XB3 | не предусмотрено / предусмотрено | не предусмотрено |  |  |  |  |
| Тип пуска по напряжению | XB4 | вольметровая блокировка / управляющее напряжение / торможение по напряжению | управляющее напряжение |  |  |  |  |
| Режим КПОН при неисправности ЦН | XB5 | деблокировка (чувств. уставка) / блокировка (грубая уставка) | блокировка (грубая уставка) |  |  |  |  |
| Блокирование ступени при БНТ | XB6 | не предусмотрено / предусмотрено | не предусмотрено |  |  |  |  |
| Автоматическое ускорение | XB7 | не предусмотрено / предусмотрено | не предусмотрено |  |  |  |  |
| Режим направленности при АУ | XB8 | не предусмотрено / предусмотрено | не предусмотрено |  |  |  |  |
| Блокирование ЛЗШ | XB9 | не предусмотрено / предусмотрено | не предусмотрено |  |  |  |  |
| Режим блокировки ручного включения после отключения | XB10 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Внешний пуск по напряжению | XB11 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Ток срабатывания (для независимой характеристики срабатывания), А | I_set | (0.1 – 40)·Iн 2.5 – 21000 (шаг 0.001) | Iн1 3002 |  |  |  |  |
| Ток срабатывания (для зависимой характеристики срабатывания), А |  | (0.1 – 2)·Iн1 2.5 – 10502 (шаг 0.001) |  |  |  |  |  |
| Ток срабатывания в режиме управляющего напряжения без срабатывания КПОН (для независимой характеристики срабатывания), А | I_set2 | (0.1 – 40)·Iн1 2.5 – 210002 (шаг 0.001) | Iн1 3002 |  |  |  |  |
| Ток срабатывания в режиме управляющего напряжения без срабатывания КПОН (для зависимой характеристики срабатывания), А |  | (0.1 – 2)·Iн 2.5 – 1050 (шаг 0.001) | Iн1 3002 |  |  |  |  |
| Время срабатывания, с | T1 | 0 – 100 (шаг 0.005) | 0 |  |  |  |  |
| Время возврата, с | T2 | 0 – 100 (шаг 0.005) | 0 |  |  |  |  |
| Время срабатывания с ускорением, с | T3 | 0 – 2 (шаг 0.005) | 0,25 |  |  |  |  |
| Время ввода ускорения, с | T4 | 0 – 3 (шаг 0.005) | 1 |  |  |  |  |
| Характеристика срабатывания | Mode | независимая / нормально инверсная тип A (МЭК) / сильно инверсная тип B (МЭК) / чрезвычайно инверсная тип C (МЭК) / умеренно инверсная D (ANSI) / сильно инверсная E (ANSI) / предельно инверсная F (ANSI) / обратнозависимая RXIDG/ ультраинверсная (МЭК) / быстро инверс. (МЭК или AREVA STI) / длит. инверс. тип B (МЭК - AREVA LTI) / кратковременно инверсная (C02) / продолжительно инверсная (C08) / крутая (РТВ-I) / пологая (РТВ-IV и РТ-80) / пользовательский режим) | независимая |  |  |  |  |
| Режим возврата | Mode_ return | без задержки / заданное время возврата / нормально инверсная тип A (МЭК) / сильно инверсная тип B (МЭК) / чрезвычайно инверсная тип C (МЭК) / умеренно инверсная тип D (ANSI) / сильно инверсная тип E (ANSI) / предельно инверсная тип F (ANSI) / длительно инверсная тип B (МЭК) / кратковременно инверсная (C02) / продолжительно инверсная (C08) / пользовательский режим) | без задержки |  |  |  |  |
| Коэффициент времени зависимой характеристики | TMS | 0.05 – 15 (шаг 0.01) | 0.05 |  |  |  |  |
| Постоянная a (настр. режим) | a | 0.01 – 5 (шаг 0.01) | 0.02 |  |  |  |  |
| Постоянная b (настр. режим) | b | 0 / 1 | 0 |  |  |  |  |
| Постоянная c (настр. режим) | c | 0 – 10 (шаг 0.01) | 0 |  |  |  |  |
| Постоянная d (настр. режим) | d | 0 / 1 | 1 |  |  |  |  |
| Постоянная k (настр. режим) | k | - – 200 (шаг 0.01) | 0.14 |  |  |  |  |
| Зависимая уставка времени возврата (настр. режим) | Kr | 0.01– 100 (шаг 0.01) | 1 |  |  |  |  |
| Постоянная, характеризующая зависимость возврата (настр. режим) | a_return | 0.01 – 5 (шаг 0.01) | 0.02 |  |  |  |  |

РЗА >> Уставки >> МТЗ 3 ступень

| Наименование | Обозначение | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Режим работы ступени | XB1 | выведена / введена на откл./ введена на сигнал | введена на отключение |  |  |  |  |
| Режим контроля направленности | XB2 | ненаправленная / прямонаправленная / обратнонаправленная | ненаправленная |  |  |  |  |
| Режим работы ступени от КПОН | XB3 | не предусмотрено / предусмотрено | не предусмотрено |  |  |  |  |
| Тип пуска по напряжению | XB4 | вольметровая блокировка / управляющее напряжение / торможение по напряжению | управляющее напряжение |  |  |  |  |
| Режим КПОН при неисправности ЦН | XB5 | деблокировка (чувств. уставка) / блокировка (грубая уставка) | блокировка (грубая уставка) |  |  |  |  |
| Блокирование ступени при БНТ | XB6 | не предусмотрено / предусмотрено | не предусмотрено |  |  |  |  |
| Автоматическое ускорение | XB7 | не предусмотрено / предусмотрено | не предусмотрено |  |  |  |  |
| Режим направленности при АУ | XB8 | не предусмотрено / предусмотрено | не предусмотрено |  |  |  |  |
| Блокирование ЛЗШ | XB9 | не предусмотрено / предусмотрено | не предусмотрено |  |  |  |  |
| Режим блокировки ручного включения после отключения | XB10 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Внешний пуск по напряжению | XB11 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Ток срабатывания (для независимой характеристики срабатывания), А | I_set | (0.1 – 40)·Iн 2.5 – 21000 (шаг 0.001) | Iн1 3002 |  |  |  |  |
| Ток срабатывания (для зависимой характеристики срабатывания), А |  | (0.1 – 2)·Iн1 2.5 – 10502 (шаг 0.001) |  |  |  |  |  |
| Ток срабатывания в режиме управляющего напряжения без срабатывания КПОН (для независимой характеристики срабатывания), А | I_set2 | (0.1 – 40)·Iн1 2.5 – 210002 (шаг 0.001) | Iн1 3002 |  |  |  |  |
| Ток срабатывания в режиме управляющего напряжения без срабатывания КПОН (для зависимой характеристики срабатывания), А |  | (0.1 – 2)·Iн 2.5 – 1050 (шаг 0.001) | Iн1 3002 |  |  |  |  |
| Время срабатывания, с | T1 | 0 – 100 (шаг 0.005) | 0 |  |  |  |  |
| Время возврата, с | T2 | 0 – 100 (шаг 0.005) | 0 |  |  |  |  |
| Время срабатывания с ускорением, с | T3 | 0 – 2 (шаг 0.005) | 0,25 |  |  |  |  |
| Время ввода ускорения, с | T4 | 0 – 3 (шаг 0.005) | 1 |  |  |  |  |
| Характеристика срабатывания | Mode | независимая / нормально инверсная тип A (МЭК) / сильно инверсная тип B (МЭК) / чрезвычайно инверсная тип C (МЭК) / умеренно инверсная D (ANSI) / сильно инверсная E (ANSI) / предельно инверсная F (ANSI) / обратнозависимая RXIDG/ ультраинверсная (МЭК) / быстро инверс. (МЭК или AREVA STI) / длит. инверс. тип B (МЭК - AREVA LTI) / кратковременно инверсная (C02) / продолжительно инверсная (C08) / крутая (РТВ-I) / пологая (РТВ-IV и РТ-80) / пользовательский режим) | независимая |  |  |  |  |
| Режим возврата | Mode_ return | без задержки / заданное время возврата / нормально инверсная тип A (МЭК) / сильно инверсная тип B (МЭК) / чрезвычайно инверсная тип C (МЭК) / умеренно инверсная тип D (ANSI) / сильно инверсная тип E (ANSI) / предельно инверсная тип F (ANSI) / длительно инверсная тип B (МЭК) / кратковременно инверсная (C02) / продолжительно инверсная (C08) / пользовательский режим) | без задержки |  |  |  |  |
| Коэффициент времени зависимой характеристики | TMS | 0.05 – 15 (шаг 0.01) | 0.05 |  |  |  |  |
| Постоянная a (настр. режим) | a | 0.01 – 5 (шаг 0.01) | 0.02 |  |  |  |  |
| Постоянная b (настр. режим) | b | 0 / 1 | 0 |  |  |  |  |
| Постоянная c (настр. режим) | c | 0 – 10 (шаг 0.01) | 0 |  |  |  |  |
| Постоянная d (настр. режим) | d | 0 / 1 | 1 |  |  |  |  |
| Постоянная k (настр. режим) | k | - – 200 (шаг 0.01) | 0.14 |  |  |  |  |
| Зависимая уставка времени возврата (настр. режим) | Kr | - – 100 (шаг 0.01) | 1 |  |  |  |  |
| Постоянная, характеризующая зависимость возврата (настр. режим) | a_return | 0.01 – 5 (шаг 0.01) | 0.02 |  |  |  |  |

РЗА >> Уставки >> РНМ МТЗ

| Наименование | Обозначение | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Режим РНМ при неисправности ЦН | XB1 | работа / блокировка / вывод направленности | вывод направленности |  |  |  |  |
| Режим работы «по памяти» | XB2 | не предусмотрен / предусмотрен | предусмотрен |  |  |  |  |
| Время запоминания направления, с | T | 0 – 100 (шаг 0.005) | 0.1 |  |  |  |  |
| Угол макс. чувст., град | ang_max_sens | (-180) – (+180) (шаг 0.1) | - 45 |  |  |  |  |
| Сектор зоны срабатывания, град | ang_sector | 5 – 85 (шаг 0.1) | 85 |  |  |  |  |

РЗА >> Уставки >> КПОН

| Наименование | Обозначение | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Режим пуска | XB1 | по мин. напряжению/ комбинированный | комбинированный |  |  |  |  |
| Режим контроля исправности ТН | XB2 | не предусмотрен/ предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Напряжение срабатывания линейное вторичное, В | U_set | 5 – 100 шаг 0,1 | 70 |  |  |  |  |
| Напряжение срабатывания обратной последовательности вторичное, В | U2_set | 2 – 30 шаг 0,1 | 2 |  |  |  |  |
| Задержка срабатывания блокировки при неисправности ТН, с | T1 | 0 – 100 шаг 0,005 | 5 |  |  |  |  |
| Задержка сигнализации при неисправности ТН, с | T2 | 0 – 100 шаг 0,005 | 20 |  |  |  |  |

РЗА >> Уставки >> ТЗНП

| Наименование | Обозначение | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Режим ввода ступени | XB1 | выведена / введена на отключение / введена на сигнал | выведена |  |  |  |  |
| Режим контроля направленности | XB2 | ненаправленная / прямонаправленная / обратнонаправленная | ненаправленная |  |  |  |  |
| Режим работы ступени от ПО 3U0 | XB3 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Режим ПО 3U0 при неисправности ЦН | XB4 | деблокировка / блокировка | блокировка |  |  |  |  |
| Блокирование ступени при БНТ | XB5 | не предусмотрено / предусмотрено | не предусмотрено |  |  |  |  |
| Автоматическое ускорение | XB6 | не предусмотрено / предусмотрено | не предусмотрено |  |  |  |  |
| Режим направленности при АУ | XB7 | не предусмотрено / предусмотрено | не предусмотрено |  |  |  |  |
| Блокирование чувствительной ступени | XB8 | не предусмотрено / предусмотрено | не предусмотрено |  |  |  |  |
| Рабочий ток | XB9 | измеренный 3I0 / расчетный I0 | расчетный I0 |  |  |  |  |
| Рабочее напряжение | XB10 | измеренное 3U0 / расчетное U0 | измеренное 3U0 |  |  |  |  |
| Режим блокировки ручного включения после отключения | XB11 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Ток срабатывания 3I0 (для независимой характеристики срабатывания), А | I_set | (0.1 – 40)·Iн (0.02 – 5)·Iн 0.5 – 700 | 51 12 103 |  |  |  |  |
| Ток срабатывания 3I0 (для зависимой характеристики срабатывания), А |  | (0.1 – 2)·Iн1,2 0.5 – 7003 (шаг 0.001) |  |  |  |  |  |
| Напряжение срабатывания 3U0, В | U_set | 2 - 100 (шаг 0.1) | 10 |  |  |  |  |
| Время срабатывания, с | T1 | 0 – 100 (шаг 0.005) | 0.1 |  |  |  |  |
| Время срабатывания с ускорением, с | T2 | 0 – 100 (шаг 0.005) | 0 |  |  |  |  |
| Время ввода ускорения, с | T3 | 0 – 3 (шаг 0.005) | 1 |  |  |  |  |
| Характеристика срабатывания | Mode | Независимая / нормально инверсная тип A (МЭК) / сильно инверсная тип B (МЭК) / чрезвычайно инверсная тип C (МЭК) / умеренно инверсная D (ANSI) / сильно инверсная E (ANSI) / предельно инверсная F (ANSI) / обратнозависимая RXIDG / ультраинверсная (МЭК) / быстро инверсная (МЭК - AREVA STI) / длит. инверс. тип B (МЭК - AREVA LTI) / кратковременно инверсная (C02) / продолжительно инверсная (C08) / крутая (РТВ-I) / пологая (РТВ-IV и РТ-80) / пользовательский режим) | независимая |  |  |  |  |
| Коэф. времени TMS (завис. хар-ки) | TMS | 0.05 – 15 (шаг 0.01) | 0.05 |  |  |  |  |
| Постоянная a (настр. режим) | a | 0.01 – 5 (шаг 0.01) | 0.02 |  |  |  |  |
| Постоянная b (настр. режим) | b | 0 / 1 | 0 |  |  |  |  |
| Постоянная c (настр. режим) | c | 0 – 10 (шаг 0.01) | 0 |  |  |  |  |
| Постоянная d (настр. режим) | d | 0 / 1 | 1 |  |  |  |  |
| Постоянная k (настр. режим) | k | 0.01 – 200 (шаг 0.01) | 0.14 |  |  |  |  |

РЗА >> Уставки >> РНМ ТЗНП

| Наименование | Обозначение | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Режим РНМ при неисправности ЦН | XB1 | работа / блокировка / вывод направленности | вывод направленности |  |  |  |  |
| Рабочий ток | XB2 | измеренный 3I0 / расчетный I0 | измеренный 3I0 |  |  |  |  |
| Рабочее напряжение | XB3 | измеренное 3U0 / расчетное U0 | измеренное 3U0 |  |  |  |  |
| Угол макс. чувст., град | ang_max_sens | (-180) - (+180) (шаг 0.1) | 90 |  |  |  |  |
| Сектор зоны срабатывания, град | ang_sector | 5 – 85 (шаг 0.1) | 85 |  |  |  |  |

РЗА >> Уставки >> ТЗОП

| Наименование | Обозначение | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Режим работы защиты | XB1 | выведена / введена | выведена |  |  |  |  |
| Действие на отключение | XB2 | не предусмотрено / предусмотрено | не предусмотрено |  |  |  |  |
| Режим задержки на возврат | XB3 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Режим импульсного выходного сигнала | XB4 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Режим блокировки от БНТ | XB5 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Режим блокировки ручного включения после отключения | XB6 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Коэффициент срабатывания, о.е. | K_set | 0.02 – 1 (шаг 0.01) | 0.8 |  |  |  |  |
| Порог минимального тока I1, А | I_set | (0.05 – 1)·Iн 2.5 – 5000 (шаг 0.001) | 0.1·Iн1 102 |  |  |  |  |
| Время срабатывания, с | T | 0 – 300 (шаг 0.005) | 5 |  |  |  |  |
| Время возврата, с | T_return | 0 – 100 (шаг 0.005) | 2.5 |  |  |  |  |

РЗА >> Уставки >> ЗОФ

| Наименование | Обозначение | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Режим работы защиты | XB1 | выведена / введена | выведена |  |  |  |  |
| Действие на отключение | XB2 | не предусмотрено / предусмотрено | не предусмотрено |  |  |  |  |
| Режим задержки на возврат | XB3 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Режим импульсного выходного сигнала | XB4 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Режим блокировки от БНТ | XB5 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Режим блокировки ручного включения после отключения | XB6 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Коэффициент срабатывания | K_set | 0.1 – 0.99 (шаг 0.01) | 0.8 |  |  |  |  |
| Минимальный ток срабатывания, А | I_set | (0.05 – 1)Iн 2.5 – 5000 (шаг 0.001) | 0.1·Iн1 102 |  |  |  |  |
| Время срабатывания, с | T | 0 – 300 (шаг 0.005) | 5 |  |  |  |  |
| Время возврата, с | T_return | 0 – 100 (шаг 0.005) | 2.5 |  |  |  |  |

РЗА >> Уставки >> БНТ

| Наименование | Обозначение | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Режим работы блокировки | XB1 | выведена / введена | выведена |  |  |  |  |
| Рабочий ток нулевой последовательности | XB2 | измеренный 3I0 / расчетный I0 | измеренный 3I0 |  |  |  |  |
| Перекрестная блокировка | XB3 | выведена / введена | выведена |  |  |  |  |
| Коэффициент срабатывания, % | K_set | 10 – 100 (шаг 1) | 15 |  |  |  |  |
| Коэффициент срабатывания 3I0, % | K0_set | 10 – 100 (шаг 1) | 15 |  |  |  |  |
| Ток блокировки, А | I_max | (0.1 – 20)·Iн 2.5 – 10000 (шаг 0.001) | 7.5·Iн1 7502 |  |  |  |  |
| Ток блокировки 3I0, А | I0_max | (1 – 20)·Iн (0.1 – 5)·Iн 2.5 – 7002 (шаг 0.001) | 7.5·Iн3 2·Iн4 1002 |  |  |  |  |
| Время срабатывания перекрестного блокирования, с | T_cross_ block | 0 – 100 (шаг 0.005) | 0.06 |  |  |  |  |

РЗА >> Уставки >> ЛЗШ

| Наименование | Обозначение | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Режим работы защиты | XB1 | выведена / введена на отключение / введена на сигнал | Введена на отключение |  |  |  |  |
| Схема ЛЗШ | XB2 | последовательная / параллельная | последовательная |  |  |  |  |
| Режим работы от КПОН | XB3 | не предусмотрено / предусмотрено | не предусмотрено |  |  |  |  |
| Режим КПОН при неисправности ЦН | XB4 | деблокировка/ блокировка | блокировка |  |  |  |  |
| Блокирование защиты при БНТ | XB5 | не предусмотрено / предусмотрено | не предусмотрено |  |  |  |  |
| Режим блокировки ручного включения после отключения | XB6 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Внешний пуск по напряжению | XB7 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Ток срабатывания, А | I_set | (0.1 – 40)·Iн 2.5 – 21000 (шаг 0.001) | 2·Iн1 6002 |  |  |  |  |
| Время срабатывания, с | T_srab | 0 – 10 (шаг 0.005) | 0.1 |  |  |  |  |
| Время сигнализации о неисправности, с | T_fault | 0 – 300 (шаг 0.005) | 10 |  |  |  |  |

РЗА >> Уставки >> ЗДЗ

| Наименование | Обозначение | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Режим работы защиты | XB1 | выведена / введена на отключение / введена на сигнал | выведена |  |  |  |  |
| Токовый контроль | XB2 | не предусмотрен / предусмотрен | предусмотрен |  |  |  |  |
| Режим работы от КПОН | XB3 | не предусмотрено / предусмотрено | не предусмотрено |  |  |  |  |
| Расположение шинного отсека СВ | XB4 | 1-я секция / 2-я секция | 1-я секция |  |  |  |  |
| Режим блокировки ручного включения после отключения | XB5 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Ток срабатывания токового контроля, А | I_set | (0.1 – 20)·Iн 2.5 – 10000 (шаг 0.01) | Iн1 3002 |  |  |  |  |
| Задержка неисправности ЗДЗ, с | T_fault | 0 – 100 (шаг 0.005) | 10 |  |  |  |  |

РЗА >> Уставки >> УРОВ

| Наименование | Обозначение | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Режим работы | XB1 | выведен / введен | выведен |  |  |  |  |
| Режим контроля РПВ | XB2 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Пуск УРОВ от МТЗ 3 ст. | XB3 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Пуск УРОВ от ТЗНП | XB4 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Пуск УРОВ от внешнего отключения 1 | XB5 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Пуск УРОВ от внешнего отключения 2 | XB6 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Пуск УРОВ от внешнего отключения 3 | XB7 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Пуск УРОВ от внешнего отключения 4 | XB8 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Пуск УРОВ от внешнего отключения 5 | XB9 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Пуск УРОВ от пользовательского алгоритма 1 | XB10 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Пуск УРОВ от пользовательского алгоритма 2 | XB11 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Пуск УРОВ от пользовательского алгоритма 3 | XB12 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Пуск УРОВ от пользовательского алгоритма 4 | XB13 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Пуск УРОВ от пользовательского алгоритма 5 | XB14 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Режим контроля пуска МТЗ при отключении от внешнего УРОВ | XB15 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Пуск УРОВ от внешнего УРОВ | XB16 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Режим блокировки ручного включения после отключения от внешнего УРОВ | XB17 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Ток срабатывания ПО, А | I_set | (0.05 – 0.5) Iн 2.5 – 1000 (шаг 0.001) | 0.1·Iн1 102 |  |  |  |  |
| Выдержка времени на срабатывание, с | T1 | 0 – 10 (шаг 0.005) | 0.3 |  |  |  |  |

РЗА >> Уставки >> Контроль напряжения

| Наименование | Обозначение | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Контроль отсутствия напряжения стороны 1 | XB1 | выведен/ введен | введен |  |  |  |  |
| Контроль наличия напряжения стороны 1 | XB2 | выведен/ введен | введен |  |  |  |  |
| Контроль отсутствия напряжения стороны 2 | XB3 | выведен/ введен | введен |  |  |  |  |
| Контроль наличия напряжения стороны 2 | XB4 | выведен/ введен | введен |  |  |  |  |
| Уровень отсутствия напряжения на «стороне 1», В | Us1_set1 | 5 – 100, 5 – 300 (шаг 0.1) | 40 |  |  |  |  |
| Уровень наличия напряжения на «стороне 1», В | Us1_set2 |  | 70 |  |  |  |  |
| Уровень отсутствия напряжения на «стороне 2», В | Us2_set1 |  | 40 |  |  |  |  |
| Уровень наличия напряжения на «стороне 2», В | Us2_set2 |  | 70 |  |  |  |  |

РЗА >> Уставки >> КС/УС

| Наименование | Обозначение | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Режим синхронизма | XB1 | контроль синхронизма/ улавливание синхронизма | улавливание синхронизма |  |  |  |  |
| Время ожидания синхронизма, с | T_sync | 0 – 300 (шаг 0.005) | 10 |  |  |  |  |
| Допустимая разница модулей напряжения, В | deltaU | 0 – 100 (шаг 0.1) | 10 |  |  |  |  |
| Допустимая частота скольжения для УС, Гц | deltaFmax | 0 – 5 (шаг 0.01) | 3 |  |  |  |  |
| Допустимая частота скольжения для КС, Гц | deltaFks | 0 – 5 (шаг 0.01) | 0.2 |  |  |  |  |
| Допустимый угол включения, град | deltaAng | 0 – 180 (шаг 0.1) | 10 |  |  |  |  |
| Время опережения, с | T_op | 0 – 0.2 (шаг 0.01) | 0.08 |  |  |  |  |
| Время срабатывания вых. реле, с | T_relay | 0 – 0.02 (шаг 0.001) | 0.004 |  |  |  |  |

РЗА >> Уставки >> АВР

| Наименование | Обозначение | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Режим работы АВР | XB1 | выведен / введен | выведен |  |  |  |  |

РЗА >> Уставки >> Управление выключателем

| Наименование | Обозначение | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Импульсный сигнал отключения | XB1 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Задержка сигнализации о длительном отключении, с | T_long_ open | 0.02 – 5 (шаг 0.005) | 1 |  |  |  |  |

РЗА >> Уставки >> Контроль выключателя

| Наименование | Обозначение | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Наличие РПВ2 | XB1 | не предусмотрено / предусмотрено | не предусмотрено |  |  |  |  |
| Режим блокировки ручного включения от внешнего отключения 1 | XB2 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Режим блокировки ручного включения от внешнего отключения 2 | XB3 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Режим блокировки ручного включения от внешнего отключения 3 | XB4 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Режим блокировки ручного включения от внешнего отключения 4 | XB5 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Режим блокировки ручного включения от внешнего отключения 5 | XB6 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Задержка сигнализации неисправности цепей управления, с | T_fault_ CC | 2 – 50 (шаг 0.005) | 2 |  |  |  |  |
| Задержка сигнализации неисправности привода, с | T_privod | 0.1 – 100 (шаг 0.005) | 10 |  |  |  |  |

РЗА >> Уставки >> Режим управления

| Наименование | Обозначение | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Режим переключения | XB1 | кнопка на ИЧМ / внешний ключ | кнопка на ИЧМ |  |  |  |  |

РЗА >> Уставки >> Команды управления выключателем

| Наименование | Обозначение | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Режим блокировки ручного включения после отключения от РЗ | XB1 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |

РЗА >> Уставки >> Светодиоды

Для ИЧМ типа Hx.5.x, Hx.8.x, Hx.14.x

| Наименование | Обозначение | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Фиксация срабатывания VD1 | XB1 | предусмотрена / не предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Цвет VD1 | Color1 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |
| Фиксация срабатывания VD2 | XB2 | предусмотрена / не предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Цвет VD2 | Color2 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |
| Фиксация срабатывания VD3 | XB3 | предусмотрена / не предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Цвет VD3 | Color3 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |
| Фиксация срабатывания VD4 | XB4 | предусмотрена / не предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Цвет VD4 | Color4 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |
| Фиксация срабатывания VD5 | XB5 | предусмотрена / не предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Цвет VD5 | Color5 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |
| Фиксация срабатывания VD6 | XB6 | предусмотрена / не предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Цвет VD6 | Color6 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |
| Фиксация срабатывания VD7 | XB7 | предусмотрена / не предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Цвет VD7 | Color7 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |
| Фиксация срабатывания VD8 | XB8 | предусмотрена / не предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Цвет VD8 | Color8 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |
| Фиксация срабатывания VD9 | XB9 | предусмотрена / не предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Цвет VD9 | Color9 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |
| Фиксация срабатывания VD10 | XB10 | предусмотрена / не предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Цвет VD10 | Color10 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |
| Фиксация срабатывания VD11 | XB11 | предусмотрена / не предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Цвет VD11 | Color11 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |
| Фиксация срабатывания VD12 | XB12 | предусмотрена / не предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Цвет VD12 | Color12 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |
| Фиксация срабатывания VD13 | XB13 | предусмотрена / не предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Цвет VD13 | Color13 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |
| Фиксация срабатывания VD14 | XB14 | предусмотрена / не предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Цвет VD14 | Color14 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |
| Фиксация срабатывания VD15 | XB15 | предусмотрена / не предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Цвет VD15 | Color15 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |
| Фиксация срабатывания VD16 | XB16 | предусмотрена / не предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Цвет VD16 | Color16 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |
| Фиксация срабатывания VD17 | XB17 | предусмотрена / не предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Цвет VD17 | Color17 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |
| Фиксация срабатывания VD18 | XB18 | предусмотрена / не предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Цвет VD18 | Color18 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |
| Фиксация срабатывания VD19 | XB19 | предусмотрена / не предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Цвет VD19 | Color19 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |
| Фиксация срабатывания VD20 | XB20 | предусмотрена / не предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Цвет VD20 | Color20 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |
| Фиксация срабатывания VD21 | XB21 | предусмотрена / не предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Цвет VD21 | Color21 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |
| Фиксация срабатывания VD22 | XB22 | предусмотрена / не предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Цвет VD22 | Color22 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |
| Фиксация срабатывания VD23 | XB23 | предусмотрена / не предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Цвет VD23 | Color23 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |
| Фиксация срабатывания VD24 | XB24 | предусмотрена / не предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Цвет VD24 | Color24 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |
| Фиксация срабатывания VD25 | XB25 | предусмотрена / не предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Цвет VD25 | Color25 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |
| Фиксация срабатывания VD26 | XB26 | предусмотрена / не предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Цвет VD26 | Color26 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |
| Фиксация срабатывания VD27 | XB27 | предусмотрена / не предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Цвет VD27 | Color27 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |
| Фиксация срабатывания VD28 | XB28 | предусмотрена / не предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Цвет VD28 | Color28 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |
| Фиксация срабатывания VD29 | XB29 | предусмотрена / не предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Цвет VD29 | Color29 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |
| Фиксация срабатывания VD30 | XB30 | предусмотрена / не предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Цвет VD30 | Color30 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |
| Фиксация срабатывания VD31 | XB31 | предусмотрена / не предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Цвет VD31 | Color31 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |
| Фиксация срабатывания VD32 | XB32 | предусмотрена / не предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Цвет VD32 | Color32 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |
| Фиксация срабатывания VD33 | XB33 | предусмотрена / не предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Цвет VD33 | Color33 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |
| Фиксация срабатывания VD34 | XB34 | предусмотрена / не предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Цвет VD34 | Color34 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |
| Фиксация срабатывания VD35 | XB35 | предусмотрена / не предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Цвет VD35 | Color35 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |
| Фиксация срабатывания VD36 | XB36 | предусмотрена / не предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Цвет VD36 | Color36 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |
| Фиксация срабатывания VD37 | XB37 | предусмотрена / не предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Цвет VD37 | Color37 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |
| Фиксация срабатывания VD38 | XB38 | предусмотрена / не предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Цвет VD38 | Color38 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |
| Фиксация срабатывания VD39 | XB39 | предусмотрена / не предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Цвет VD39 | Color39 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |
| Фиксация срабатывания VD40 | XB40 | предусмотрена / не предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Цвет VD40 | Color40 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |
| Фиксация срабатывания VD41 | XB41 | предусмотрена / не предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Цвет VD41 | Color41 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |
| Фиксация срабатывания VD42 | XB42 | предусмотрена / не предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Цвет VD42 | Color42 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |
| Фиксация срабатывания VD43 | XB43 | предусмотрена / не предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Цвет VD43 | Color43 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |
| Фиксация срабатывания VD44 | XB44 | предусмотрена / не предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Цвет VD44 | Color44 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |
| Фиксация срабатывания VD45 | XB45 | предусмотрена / не предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Цвет VD45 | Color45 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |
| Фиксация срабатывания VD46 | XB46 | предусмотрена / не предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Цвет VD46 | Color46 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |
| Фиксация срабатывания VD47 | XB47 | предусмотрена / не предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Цвет VD47 | Color47 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |
| Фиксация срабатывания VD48 | XB48 | предусмотрена / не предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Цвет VD48 | Color48 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |
| Фиксация срабатывания VD49 | XB49 | предусмотрена / не предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Цвет VD49 | Color49 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |
| Фиксация срабатывания VD50 | XB50 | предусмотрена / не предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Цвет VD50 | Color50 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |
| Фиксация срабатывания VD51 | XB51 | предусмотрена / не предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Цвет VD51 | Color51 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |
| Фиксация срабатывания VD52 | XB52 | предусмотрена / не предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Цвет VD52 | Color52 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |
| Фиксация срабатывания VD53 | XB53 | предусмотрена / не предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Цвет VD53 | Color53 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |
| Фиксация срабатывания VD54 | XB54 | предусмотрена / не предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Цвет VD54 | Color54 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |

Для ИЧМ типа H1, H2

| Наименование | Обозначение | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Фиксация срабатывания VD1 | XB1 | предусмотрена / не предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Цвет VD1 | Color1 | красный / зеленый | красный |  |  |  |  |
| Фиксация срабатывания VD2 | XB2 | предусмотрена / не предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Цвет VD2 | Color2 | красный / зеленый | красный |  |  |  |  |
| Фиксация срабатывания VD3 | XB3 | предусмотрена / не предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Цвет VD3 | Color3 | красный / зеленый | красный |  |  |  |  |
| Фиксация срабатывания VD4 | XB4 | предусмотрена / не предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Цвет VD4 | Color4 | красный / зеленый | красный |  |  |  |  |
| Фиксация срабатывания VD5 | XB5 | предусмотрена / не предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Цвет VD5 | Color5 | красный / зеленый | красный |  |  |  |  |
| Фиксация срабатывания VD6 | XB6 | предусмотрена / не предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Цвет VD6 | Color6 | красный / зеленый | красный |  |  |  |  |
| Фиксация срабатывания VD7 | XB7 | предусмотрена / не предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Цвет VD7 | Color7 | красный / зеленый | красный |  |  |  |  |
| Фиксация срабатывания VD8 | XB8 | предусмотрена / не предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Цвет VD8 | Color8 | красный / зеленый | красный |  |  |  |  |
| Фиксация срабатывания VD9 | XB9 | предусмотрена / не предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Цвет VD9 | Color9 | красный / зеленый | красный |  |  |  |  |
| Фиксация срабатывания VD10 | XB10 | предусмотрена / не предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Цвет VD10 | Color10 | красный / зеленый | красный |  |  |  |  |
| Фиксация срабатывания VD11 | XB11 | предусмотрена / не предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Цвет VD11 | Color11 | красный / зеленый | красный |  |  |  |  |
| Фиксация срабатывания VD12 | XB12 | предусмотрена / не предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Цвет VD12 | Color12 | красный / зеленый | красный |  |  |  |  |
| Модуль 1, фиксация срабатывания VD1 | Module1.XB1 | предусмотрена / не предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Модуль 1, цвет VD1 | Module1.Color1 | красный / зеленый | красный |  |  |  |  |
| Модуль 1, фиксация срабатывания VD2 | Module1.XB2 | предусмотрена / не предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Модуль 1, цвет VD2 | Module1.Color2 | красный / зеленый | красный |  |  |  |  |
| Модуль 1, фиксация срабатывания VD3 | Module1.XB3 | предусмотрена / не предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Модуль 1, цвет VD3 | Module1.Color3 | красный / зеленый | красный |  |  |  |  |
| Модуль 1, фиксация срабатывания VD4 | Module1.XB4 | предусмотрена / не предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Модуль 1, цвет VD4 | Module1.Color4 | красный / зеленый | красный |  |  |  |  |
| Модуль 1, фиксация срабатывания VD5 | Module1.XB5 | предусмотрена / не предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Модуль 1, цвет VD5 | Module1.Color5 | красный / зеленый | красный |  |  |  |  |
| Модуль 1, фиксация срабатывания VD6 | Module1.XB6 | предусмотрена / не предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Модуль 1, цвет VD6 | Module1.Color6 | красный / зеленый | красный |  |  |  |  |
| Модуль 1, фиксация срабатывания VD7 | Module1.XB7 | предусмотрена / не предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Модуль 1, цвет VD7 | Module1.Color7 | красный / зеленый | красный |  |  |  |  |
| Модуль 1, фиксация срабатывания VD8 | Module1.XB8 | предусмотрена / не предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Модуль 1, цвет VD8 | Module1.Color8 | красный / зеленый | красный |  |  |  |  |
| Модуль 1, фиксация срабатывания VD9 | Module1.XB9 | предусмотрена / не предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Модуль 1, цвет VD9 | Module1.Color9 | красный / зеленый | красный |  |  |  |  |
| Модуль 1, фиксация срабатывания VD10 | Module1.XB10 | предусмотрена / не предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Модуль 1, цвет VD10 | Module1.Color10 | красный / зеленый | красный |  |  |  |  |
| Модуль 1, фиксация срабатывания VD11 | Module1.XB11 | предусмотрена / не предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Модуль 1, цвет VD11 | Module1.Color11 | красный / зеленый | красный |  |  |  |  |
| Модуль 1, фиксация срабатывания VD12 | Module1.XB12 | предусмотрена / не предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Модуль 1, цвет VD12 | Module1.Color12 | красный / зеленый | красный |  |  |  |  |
| Модуль 2, фиксация срабатывания VD1 | Module2.XB1 | предусмотрена / не предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Модуль 2, цвет VD1 | Module2.Color1 | красный / зеленый | красный |  |  |  |  |
| Модуль 2, фиксация срабатывания VD2 | Module2.XB2 | предусмотрена / не предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Модуль 2, цвет VD2 | Module2.Color2 | красный / зеленый | красный |  |  |  |  |
| Модуль 2, фиксация срабатывания VD3 | Module2.XB3 | предусмотрена / не предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Модуль 2, цвет VD3 | Module2.Color3 | красный / зеленый | красный |  |  |  |  |
| Модуль 2, фиксация срабатывания VD4 | Module2.XB4 | предусмотрена / не предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Модуль 2, цвет VD4 | Module2.Color4 | красный / зеленый | красный |  |  |  |  |
| Модуль 2, фиксация срабатывания VD5 | Module2.XB5 | предусмотрена / не предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Модуль 2, цвет VD5 | Module2.Color5 | красный / зеленый | красный |  |  |  |  |
| Модуль 2, фиксация срабатывания VD6 | Module2.XB6 | предусмотрена / не предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Модуль 2, цвет VD6 | Module2.Color6 | красный / зеленый | красный |  |  |  |  |
| Модуль 2, фиксация срабатывания VD7 | Module2.XB7 | предусмотрена / не предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Модуль 2, цвет VD7 | Module2.Color7 | красный / зеленый | красный |  |  |  |  |
| Модуль 2, фиксация срабатывания VD8 | Module2.XB8 | предусмотрена / не предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Модуль 2, цвет VD8 | Module2.Color8 | красный / зеленый | красный |  |  |  |  |
| Модуль 2, фиксация срабатывания VD9 | Module2.XB9 | предусмотрена / не предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Модуль 2, цвет VD9 | Module2.Color9 | красный / зеленый | красный |  |  |  |  |
| Модуль 2, фиксация срабатывания VD10 | Module2.XB10 | предусмотрена / не предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Модуль 2, цвет VD10 | Module2.Color10 | красный / зеленый | красный |  |  |  |  |
| Модуль 2, фиксация срабатывания VD11 | Module2.XB11 | предусмотрена / не предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Модуль 2, цвет VD11 | Module2.Color11 | красный / зеленый | красный |  |  |  |  |
| Модуль 2, фиксация срабатывания VD12 | Module2.XB12 | предусмотрена / не предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Модуль 2, цвет VD12 | Module2.Color12 | красный / зеленый | красный |  |  |  |  |
| Модуль 3, фиксация срабатывания VD1 | Module3.XB1 | предусмотрена / не предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Модуль 3, цвет VD1 | Module3.Color1 | красный / зеленый | красный |  |  |  |  |
| Модуль 3, фиксация срабатывания VD2 | Module3.XB2 | предусмотрена / не предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Модуль 3, цвет VD2 | Module3.Color2 | красный / зеленый | красный |  |  |  |  |
| Модуль 3, фиксация срабатывания VD3 | Module3.XB3 | предусмотрена / не предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Модуль 3, цвет VD3 | Module3.Color3 | красный / зеленый | красный |  |  |  |  |
| Модуль 3, фиксация срабатывания VD4 | Module3.XB4 | предусмотрена / не предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Модуль 3, цвет VD4 | Module3.Color4 | красный / зеленый | красный |  |  |  |  |
| Модуль 3, фиксация срабатывания VD5 | Module3.XB5 | предусмотрена / не предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Модуль 3, цвет VD5 | Module3.Color5 | красный / зеленый | красный |  |  |  |  |
| Модуль 3, фиксация срабатывания VD6 | Module3.XB6 | предусмотрена / не предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Модуль 3, цвет VD6 | Module3.Color6 | красный / зеленый | красный |  |  |  |  |
| Модуль 3, фиксация срабатывания VD7 | Module3.XB7 | предусмотрена / не предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Модуль 3, цвет VD7 | Module3.Color7 | красный / зеленый | красный |  |  |  |  |
| Модуль 3, фиксация срабатывания VD8 | Module3.XB8 | предусмотрена / не предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Модуль 3, цвет VD8 | Module3.Color8 | красный / зеленый | красный |  |  |  |  |
| Модуль 3, фиксация срабатывания VD9 | Module3.XB9 | предусмотрена / не предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Модуль 3, цвет VD9 | Module3.Color9 | красный / зеленый | красный |  |  |  |  |
| Модуль 3, фиксация срабатывания VD10 | Module3.XB10 | предусмотрена / не предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Модуль 3, цвет VD10 | Module3.Color10 | красный / зеленый | красный |  |  |  |  |
| Модуль 3, фиксация срабатывания VD11 | Module3.XB11 | предусмотрена / не предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Модуль 3, цвет VD11 | Module3.Color11 | красный / зеленый | красный |  |  |  |  |
| Модуль 3, фиксация срабатывания VD12 | Module3.XB12 | предусмотрена / не предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Модуль 3, цвет VD12 | Module3.Color12 | красный / зеленый | красный |  |  |  |  |
| Модуль 4, фиксация срабатывания VD1 | Module4.XB1 | предусмотрена / не предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Модуль 4, цвет VD1 | Module4.Color1 | красный / зеленый | красный |  |  |  |  |
| Модуль 4, фиксация срабатывания VD2 | Module4.XB2 | предусмотрена / не предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Модуль 4, цвет VD2 | Module4.Color2 | красный / зеленый | красный |  |  |  |  |
| Модуль 4, фиксация срабатывания VD3 | Module4.XB3 | предусмотрена / не предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Модуль 4, цвет VD3 | Module4.Color3 | красный / зеленый | красный |  |  |  |  |
| Модуль 4, фиксация срабатывания VD4 | Module4.XB4 | предусмотрена / не предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Модуль 4, цвет VD4 | Module4.Color4 | красный / зеленый | красный |  |  |  |  |
| Модуль 4, фиксация срабатывания VD5 | Module4.XB5 | предусмотрена / не предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Модуль 4, цвет VD5 | Module4.Color5 | красный / зеленый | красный |  |  |  |  |
| Модуль 4, фиксация срабатывания VD6 | Module4.XB6 | предусмотрена / не предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Модуль 4, цвет VD6 | Module4.Color6 | красный / зеленый | красный |  |  |  |  |
| Модуль 4, фиксация срабатывания VD7 | Module4.XB7 | предусмотрена / не предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Модуль 4, цвет VD7 | Module4.Color7 | красный / зеленый | красный |  |  |  |  |
| Модуль 4, фиксация срабатывания VD8 | Module4.XB8 | предусмотрена / не предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Модуль 4, цвет VD8 | Module4.Color8 | красный / зеленый | красный |  |  |  |  |
| Модуль 4, фиксация срабатывания VD9 | Module4.XB9 | предусмотрена / не предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Модуль 4, цвет VD9 | Module4.Color9 | красный / зеленый | красный |  |  |  |  |
| Модуль 4, фиксация срабатывания VD10 | Module4.XB10 | предусмотрена / не предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Модуль 4, цвет VD10 | Module4.Color10 | красный / зеленый | красный |  |  |  |  |
| Модуль 4, фиксация срабатывания VD11 | Module4.XB11 | предусмотрена / не предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Модуль 4, цвет VD11 | Module4.Color11 | красный / зеленый | красный |  |  |  |  |
| Модуль 4, фиксация срабатывания VD12 | Module4.XB12 | предусмотрена / не предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Модуль 4, цвет VD12 | Module4.Color12 | красный / зеленый | красный |  |  |  |  |
| Модуль 5, фиксация срабатывания VD1 | Module5.XB1 | предусмотрена / не предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Модуль 5, цвет VD1 | Module5.Color1 | красный / зеленый | красный |  |  |  |  |
| Модуль 5, фиксация срабатывания VD2 | Module5.XB2 | предусмотрена / не предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Модуль 5, цвет VD2 | Module5.Color2 | красный / зеленый | красный |  |  |  |  |
| Модуль 5, фиксация срабатывания VD3 | Module5.XB3 | предусмотрена / не предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Модуль 5, цвет VD3 | Module5.Color3 | красный / зеленый | красный |  |  |  |  |
| Модуль 5, фиксация срабатывания VD4 | Module5.XB4 | предусмотрена / не предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Модуль 5, цвет VD4 | Module5.Color4 | красный / зеленый | красный |  |  |  |  |
| Модуль 5, фиксация срабатывания VD5 | Module5.XB5 | предусмотрена / не предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Модуль 5, цвет VD5 | Module5.Color5 | красный / зеленый | красный |  |  |  |  |
| Модуль 5, фиксация срабатывания VD6 | Module5.XB6 | предусмотрена / не предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Модуль 5, цвет VD6 | Module5.Color6 | красный / зеленый | красный |  |  |  |  |
| Модуль 5, фиксация срабатывания VD7 | Module5.XB7 | предусмотрена / не предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Модуль 5, цвет VD7 | Module5.Color7 | красный / зеленый | красный |  |  |  |  |
| Модуль 5, фиксация срабатывания VD8 | Module5.XB8 | предусмотрена / не предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Модуль 5, цвет VD8 | Module5.Color8 | красный / зеленый | красный |  |  |  |  |
| Модуль 5, фиксация срабатывания VD9 | Module5.XB9 | предусмотрена / не предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Модуль 5, цвет VD9 | Module5.Color9 | красный / зеленый | красный |  |  |  |  |
| Модуль 5, фиксация срабатывания VD10 | Module5.XB10 | предусмотрена / не предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Модуль 5, цвет VD10 | Module5.Color10 | красный / зеленый | красный |  |  |  |  |
| Модуль 5, фиксация срабатывания VD11 | Module5.XB11 | предусмотрена / не предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Модуль 5, цвет VD11 | Module5.Color11 | красный / зеленый | красный |  |  |  |  |
| Модуль 5, фиксация срабатывания VD12 | Module5.XB12 | предусмотрена / не предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Модуль 5, цвет VD12 | Module5.Color12 | красный / зеленый | красный |  |  |  |  |
| Модуль 6, фиксация срабатывания VD1 | Module6.XB1 | предусмотрена / не предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Модуль 6, цвет VD1 | Module6.Color1 | красный / зеленый | красный |  |  |  |  |
| Модуль 6, фиксация срабатывания VD2 | Module6.XB2 | предусмотрена / не предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Модуль 6, цвет VD2 | Module6.Color2 | красный / зеленый | красный |  |  |  |  |
| Модуль 6, фиксация срабатывания VD3 | Module6.XB3 | предусмотрена / не предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Модуль 6, цвет VD3 | Module6.Color3 | красный / зеленый | красный |  |  |  |  |
| Модуль 6, фиксация срабатывания VD4 | Module6.XB4 | предусмотрена / не предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Модуль 6, цвет VD4 | Module6.Color4 | красный / зеленый | красный |  |  |  |  |
| Модуль 6, фиксация срабатывания VD5 | Module6.XB5 | предусмотрена / не предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Модуль 6, цвет VD5 | Module6.Color5 | красный / зеленый | красный |  |  |  |  |
| Модуль 6, фиксация срабатывания VD6 | Module6.XB6 | предусмотрена / не предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Модуль 6, цвет VD6 | Module6.Color6 | красный / зеленый | красный |  |  |  |  |
| Модуль 6, фиксация срабатывания VD7 | Module6.XB7 | предусмотрена / не предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Модуль 6, цвет VD7 | Module6.Color7 | красный / зеленый | красный |  |  |  |  |
| Модуль 6, фиксация срабатывания VD8 | Module6.XB8 | предусмотрена / не предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Модуль 6, цвет VD8 | Module6.Color8 | красный / зеленый | красный |  |  |  |  |
| Модуль 6, фиксация срабатывания VD9 | Module6.XB9 | предусмотрена / не предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Модуль 6, цвет VD9 | Module6.Color9 | красный / зеленый | красный |  |  |  |  |
| Модуль 6, фиксация срабатывания VD10 | Module6.XB10 | предусмотрена / не предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Модуль 6, цвет VD10 | Module6.Color10 | красный / зеленый | красный |  |  |  |  |
| Модуль 6, фиксация срабатывания VD11 | Module6.XB11 | предусмотрена / не предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Модуль 6, цвет VD11 | Module6.Color11 | красный / зеленый | красный |  |  |  |  |
| Модуль 6, фиксация срабатывания VD12 | Module6.XB12 | предусмотрена / не предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Модуль 6, цвет VD12 | Module6.Color12 | красный / зеленый | красный |  |  |  |  |
| Модуль 7, фиксация срабатывания VD1 | Module7.XB1 | предусмотрена / не предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Модуль 7, цвет VD1 | Module7.Color1 | красный / зеленый | красный |  |  |  |  |
| Модуль 7, фиксация срабатывания VD2 | Module7.XB2 | предусмотрена / не предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Модуль 7, цвет VD2 | Module7.Color2 | красный / зеленый | красный |  |  |  |  |
| Модуль 7, фиксация срабатывания VD3 | Module7.XB3 | предусмотрена / не предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Модуль 7, цвет VD3 | Module7.Color3 | красный / зеленый | красный |  |  |  |  |
| Модуль 7, фиксация срабатывания VD4 | Module7.XB4 | предусмотрена / не предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Модуль 7, цвет VD4 | Module7.Color4 | красный / зеленый | красный |  |  |  |  |
| Модуль 7, фиксация срабатывания VD5 | Module7.XB5 | предусмотрена / не предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Модуль 7, цвет VD5 | Module7.Color5 | красный / зеленый | красный |  |  |  |  |
| Модуль 7, фиксация срабатывания VD6 | Module7.XB6 | предусмотрена / не предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Модуль 7, цвет VD6 | Module7.Color6 | красный / зеленый | красный |  |  |  |  |
| Модуль 7, фиксация срабатывания VD7 | Module7.XB7 | предусмотрена / не предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Модуль 7, цвет VD7 | Module7.Color7 | красный / зеленый | красный |  |  |  |  |
| Модуль 7, фиксация срабатывания VD8 | Module7.XB8 | предусмотрена / не предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Модуль 7, цвет VD8 | Module7.Color8 | красный / зеленый | красный |  |  |  |  |
| Модуль 7, фиксация срабатывания VD9 | Module7.XB9 | предусмотрена / не предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Модуль 7, цвет VD9 | Module7.Color9 | красный / зеленый | красный |  |  |  |  |
| Модуль 7, фиксация срабатывания VD10 | Module7.XB10 | предусмотрена / не предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Модуль 7, цвет VD10 | Module7.Color10 | красный / зеленый | красный |  |  |  |  |
| Модуль 7, фиксация срабатывания VD11 | Module7.XB11 | предусмотрена / не предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Модуль 7, цвет VD11 | Module7.Color11 | красный / зеленый | красный |  |  |  |  |
| Модуль 7, фиксация срабатывания VD12 | Module7.XB12 | предусмотрена / не предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Модуль 7, цвет VD12 | Module7.Color12 | красный / зеленый | красный |  |  |  |  |

РЗА >> Уставки >> Контроль ресурса выключателя

| Наименование | Обозначение | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Контроль механического ресурса выключателя | XB1 | выведен / введен | введен |  |  |  |  |
| Контроль коммутационного ресурса выключателя | XB2 | выведен / введен | введен |  |  |  |  |
| Методика расчета ресурса | XB3 | ГОСТ 18397-86(52565-2006)/ по сумме квадратов отключаемого тока | по сумме квадратов отключаемого тока |  |  |  |  |
| Допустимая количество циклов включения-отключения, шт | res_switch | 0 – 200000 (шаг 1) | 100000 |  |  |  |  |
| Пороговая величина ресурса предупредительной сигнализации, % | res_n1 | 5 - 100 (шаг 1) | 65 |  |  |  |  |
| Пороговая величина ресурса аварийной сигнализации, % | res_n2 | 5-100 (шаг 1) | 35 |  |  |  |  |
| Номинальный ток выключателя, А | Inom | 0 – 5000 (шаг 1) | 600 |  |  |  |  |
| Допустимое кол-во циклов при ном. токе выкл., шт. | NInom | 1 – 200000 (шаг 1) | 100000 |  |  |  |  |
| Номинальный ток отключения выключателя, А | Ibr | 1000 – 40000 (шаг 1) | 40000 |  |  |  |  |
| Допустимое кол-во циклов при ном. токе отключения выкл., шт. | NIbr | 1 – 200000 (шаг 1) | 100000 |  |  |  |  |
| Стартовый механический ресурс, шт | count_m _start | 1 – 200000 (шаг 1) | 100000 |  |  |  |  |
| Стартовый коммутационный ресурс, ф. А, % | count_switch_A_start | 1 - 100 (шаг 1) | 100 |  |  |  |  |
| Стартовый коммутационный ресурс, ф. В, % | count_switch_B_start | 1– 100 (шаг 1) | 100 |  |  |  |  |
| Стартовый коммутационный ресурс, ф. С, % | count_switch_C_start | 1 - 100 (шаг 1) | 100 |  |  |  |  |

РЗА >> Уставки >> Пользовательский алгоритм 1

| Наименование | Обозначение (имя канала) | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Накладка 1 | XB1 | вывод / ввод | вывод |  |  |  |  |
| Накладка 2 | XB2 | вывод / ввод | вывод |  |  |  |  |
| Накладка 3 | XB3 | вывод / ввод | вывод |  |  |  |  |
| Накладка 4 | XB4 | вывод / ввод | вывод |  |  |  |  |
| Накладка 5 | XB5 | вывод / ввод | вывод |  |  |  |  |
| Уровень 1 | set1 | 0.001 – 1000000 (шаг 0.001) | 0.001 |  |  |  |  |
| Уровень 2 | set2 | 0.001 – 1000000 (шаг 0.001) | 0.001 |  |  |  |  |
| Уровень 3 | set3 | 0.001 – 1000000 (шаг 0.001) | 0.001 |  |  |  |  |
| Уровень 4 | set4 | 0.001 – 1000000 (шаг 0.001) | 0.001 |  |  |  |  |
| Уровень 5 | set5 | 0.001 – 1000000 (шаг 0.001) | 0.001 |  |  |  |  |
| Задержка 1, с | T1 | 0 – 3600 (шаг 0.005) | 0 |  |  |  |  |
| Задержка 2, с | T2 | 0 – 3600 (шаг 0.005) | 0 |  |  |  |  |
| Задержка 3, с | T3 | 0 – 3600 (шаг 0.005) | 0 |  |  |  |  |
| Задержка 4, с | T4 | 0 – 3600 (шаг 0.005) | 0 |  |  |  |  |
| Задержка 5, с | T5 | 0 – 3600 (шаг 0.005) | 0 |  |  |  |  |

РЗА >> Уставки >> Пользовательский алгоритм 2

| Наименование | Обозначение (имя канала) | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Накладка 1 | XB1 | вывод / ввод | вывод |  |  |  |  |
| Накладка 2 | XB2 | вывод / ввод | вывод |  |  |  |  |
| Накладка 3 | XB3 | вывод / ввод | вывод |  |  |  |  |
| Накладка 4 | XB4 | вывод / ввод | вывод |  |  |  |  |
| Накладка 5 | XB5 | вывод / ввод | вывод |  |  |  |  |
| Уровень 1 | set1 | 0.001 – 1000000 (шаг 0.001) | 0.001 |  |  |  |  |
| Уровень 2 | set2 | 0.001 – 1000000 (шаг 0.001) | 0.001 |  |  |  |  |
| Уровень 3 | set3 | 0.001 – 1000000 (шаг 0.001) | 0.001 |  |  |  |  |
| Уровень 4 | set4 | 0.001 – 1000000 (шаг 0.001) | 0.001 |  |  |  |  |
| Уровень 5 | set5 | 0.001 – 1000000 (шаг 0.001) | 0.001 |  |  |  |  |
| Задержка 1, с | T1 | 0 – 3600 (шаг 0.005) | 0 |  |  |  |  |
| Задержка 2, с | T2 | 0 – 3600 (шаг 0.005) | 0 |  |  |  |  |
| Задержка 3, с | T3 | 0 – 3600 (шаг 0.005) | 0 |  |  |  |  |
| Задержка 4, с | T4 | 0 – 3600 (шаг 0.005) | 0 |  |  |  |  |
| Задержка 5, с | T5 | 0 – 3600 (шаг 0.005) | 0 |  |  |  |  |

РЗА >> Уставки >> Пользовательский алгоритм 3

| Наименование | Обозначение (имя канала) | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Накладка 1 | XB1 | вывод / ввод | вывод |  |  |  |  |
| Накладка 2 | XB2 | вывод / ввод | вывод |  |  |  |  |
| Накладка 3 | XB3 | вывод / ввод | вывод |  |  |  |  |
| Накладка 4 | XB4 | вывод / ввод | вывод |  |  |  |  |
| Накладка 5 | XB5 | вывод / ввод | вывод |  |  |  |  |
| Уровень 1 | set1 | 0.001 – 1000000 (шаг 0.001) | 0.001 |  |  |  |  |
| Уровень 2 | set2 | 0.001 – 1000000 (шаг 0.001) | 0.001 |  |  |  |  |
| Уровень 3 | set3 | 0.001 – 1000000 (шаг 0.001) | 0.001 |  |  |  |  |
| Уровень 4 | set4 | 0.001 – 1000000 (шаг 0.001) | 0.001 |  |  |  |  |
| Уровень 5 | set5 | 0.001 – 1000000 (шаг 0.001) | 0.001 |  |  |  |  |
| Задержка 1, с | T1 | 0 – 3600 (шаг 0.005) | 0 |  |  |  |  |
| Задержка 2, с | T2 | 0 – 3600 (шаг 0.005) | 0 |  |  |  |  |
| Задержка 3, с | T3 | 0 – 3600 (шаг 0.005) | 0 |  |  |  |  |
| Задержка 4, с | T4 | 0 – 3600 (шаг 0.005) | 0 |  |  |  |  |
| Задержка 5, с | T5 | 0 – 3600 (шаг 0.005) | 0 |  |  |  |  |

РЗА >> Уставки >> Пользовательский алгоритм 4

| Наименование | Обозначение (имя канала) | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Накладка 1 | XB1 | вывод / ввод | вывод |  |  |  |  |
| Накладка 2 | XB2 | вывод / ввод | вывод |  |  |  |  |
| Накладка 3 | XB3 | вывод / ввод | вывод |  |  |  |  |
| Накладка 4 | XB4 | вывод / ввод | вывод |  |  |  |  |
| Накладка 5 | XB5 | вывод / ввод | вывод |  |  |  |  |
| Уровень 1 | set1 | 0.001 – 1000000 (шаг 0.001) | 0.001 |  |  |  |  |
| Уровень 2 | set2 | 0.001 – 1000000 (шаг 0.001) | 0.001 |  |  |  |  |
| Уровень 3 | set3 | 0.001 – 1000000 (шаг 0.001) | 0.001 |  |  |  |  |
| Уровень 4 | set4 | 0.001 – 1000000 (шаг 0.001) | 0.001 |  |  |  |  |
| Уровень 5 | set5 | 0.001 – 1000000 (шаг 0.001) | 0.001 |  |  |  |  |
| Задержка 1, с | T1 | 0 – 3600 (шаг 0.005) | 0 |  |  |  |  |
| Задержка 2, с | T2 | 0 – 3600 (шаг 0.005) | 0 |  |  |  |  |
| Задержка 3, с | T3 | 0 – 3600 (шаг 0.005) | 0 |  |  |  |  |
| Задержка 4, с | T4 | 0 – 3600 (шаг 0.005) | 0 |  |  |  |  |
| Задержка 5, с | T5 | 0 – 3600 (шаг 0.005) | 0 |  |  |  |  |

РЗА >> Уставки >> Пользовательский алгоритм 5

| Наименование | Обозначение (имя канала) | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Накладка 1 | XB1 | вывод / ввод | вывод |  |  |  |  |
| Накладка 2 | XB2 | вывод / ввод | вывод |  |  |  |  |
| Накладка 3 | XB3 | вывод / ввод | вывод |  |  |  |  |
| Накладка 4 | XB4 | вывод / ввод | вывод |  |  |  |  |
| Накладка 5 | XB5 | вывод / ввод | вывод |  |  |  |  |
| Уровень 1 | set1 | 0.001 – 1000000 (шаг 0.001) | 0.001 |  |  |  |  |
| Уровень 2 | set2 | 0.001 – 1000000 (шаг 0.001) | 0.001 |  |  |  |  |
| Уровень 3 | set3 | 0.001 – 1000000 (шаг 0.001) | 0.001 |  |  |  |  |
| Уровень 4 | set4 | 0.001 – 1000000 (шаг 0.001) | 0.001 |  |  |  |  |
| Уровень 5 | set5 | 0.001 – 1000000 (шаг 0.001) | 0.001 |  |  |  |  |
| Задержка 1, с | T1 | 0 – 3600 (шаг 0.005) | 0 |  |  |  |  |
| Задержка 2, с | T2 | 0 – 3600 (шаг 0.005) | 0 |  |  |  |  |
| Задержка 3, с | T3 | 0 – 3600 (шаг 0.005) | 0 |  |  |  |  |
| Задержка 4, с | T4 | 0 – 3600 (шаг 0.005) | 0 |  |  |  |  |
| Задержка 5, с | T5 | 0 – 3600 (шаг 0.005) | 0 |  |  |  |  |

Система >> Цифровые ключи

Для ИЧМ типа Hx.5.x, Hx.8.x, Hx.14.x

| Цифр. ключ | Светодиод | Цвет светодиода | Значение уставки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | По заданию |
| А1 | VD1 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
|  | VD2 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
| А2 | VD1 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
|  | VD2 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
| А3 | VD1 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
|  | VD2 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
| А4 | VD1 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
|  | VD2 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
| А5 | VD1 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
|  | VD2 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
| А6 | VD1 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
|  | VD2 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
| А7 | VD1 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
|  | VD2 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
| А8 | VD1 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
|  | VD2 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
| А9 | VD1 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
|  | VD2 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
| А10 | VD1 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
|  | VD2 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
| А11 | VD1 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
|  | VD2 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
| А12 | VD1 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
|  | VD2 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
|  | VD2 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
| V1 | VD1 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
|  | VD2 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
| V2 | VD1 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
|  | VD2 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
| V3 | VD1 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
|  | VD2 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
| V4 | VD1 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
|  | VD2 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
| V5 | VD1 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
|  | VD2 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
| V6 | VD1 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
|  | VD2 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
| V7 | VD1 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
|  | VD2 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
| V8 | VD1 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
|  | VD2 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
| V9 | VD1 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
|  | VD2 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
| V10 | VD1 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
|  | VD2 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
| V11 | VD1 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
|  | VD2 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
| V12 | VD1 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
|  | VD2 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
| V13 | VD1 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
|  | VD2 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
| V14 | VD1 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
|  | VD2 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
| V15 | VD1 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
|  | VD2 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
| V16 | VD1 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
|  | VD2 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
| V17 | VD1 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
|  | VD2 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
| V18 | VD1 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
|  | VD2 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
| V19 | VD1 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
|  | VD2 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
| V20 | VD1 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
|  | VD2 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
| V21 | VD1 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
|  | VD2 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
| V22 | VD1 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
|  | VD2 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
| V23 | VD1 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
|  | VD2 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
| V24 | VD1 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
|  | VD2 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
| V25 | VD1 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
|  | VD2 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |

Для ИЧМ типа H1, H2

| Цифр. ключ | Светодиод | Цвет светодиода | Значение уставки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | По заданию |
| Module1.A1 | VD1 | красный / зеленый | красный |  |
|  | VD2 | красный / зеленый | красный |  |
| Module1.A2 | VD1 | красный / зеленый | красный |  |
|  | VD2 | красный / зеленый | красный |  |
| Module1.A3 | VD1 | красный / зеленый | красный |  |
|  | VD2 | красный / зеленый | красный |  |
| Module1.A4 | VD1 | красный / зеленый | красный |  |
|  | VD2 | красный / зеленый | красный |  |
| Module1.A5 | VD1 | красный / зеленый | красный |  |
|  | VD2 | красный / зеленый | красный |  |
| Module1.A6 | VD1 | красный / зеленый | красный |  |
|  | VD2 | красный / зеленый | красный |  |
| Module2.A1 | VD1 | красный / зеленый | красный |  |
|  | VD2 | красный / зеленый | красный |  |
| Module2.A2 | VD1 | красный / зеленый | красный |  |
|  | VD2 | красный / зеленый | красный |  |
| Module2.A3 | VD1 | красный / зеленый | красный |  |
|  | VD2 | красный / зеленый | красный |  |
| Module2.A4 | VD1 | красный / зеленый | красный |  |
|  | VD2 | красный / зеленый | красный |  |
| Module2.A5 | VD1 | красный / зеленый | красный |  |
|  | VD2 | красный / зеленый | красный |  |
| Module2.A6 | VD1 | красный / зеленый | красный |  |
|  | VD2 | красный / зеленый | красный |  |
| Module3.A1 | VD1 | красный / зеленый | красный |  |
|  | VD2 | красный / зеленый | красный |  |
| Module3.A2 | VD1 | красный / зеленый | красный |  |
|  | VD2 | красный / зеленый | красный |  |
| Module3.A3 | VD1 | красный / зеленый | красный |  |
|  | VD2 | красный / зеленый | красный |  |
| Module3.A4 | VD1 | красный / зеленый | красный |  |
|  | VD2 | красный / зеленый | красный |  |
| Module3.A5 | VD1 | красный / зеленый | красный |  |
|  | VD2 | красный / зеленый | красный |  |
| Module3.A6 | VD1 | красный / зеленый | красный |  |
|  | VD2 | красный / зеленый | красный |  |
| Module4.A1 | VD1 | красный / зеленый | красный |  |
|  | VD2 | красный / зеленый | красный |  |
| Module4.A2 | VD1 | красный / зеленый | красный |  |
|  | VD2 | красный / зеленый | красный |  |
| Module4.A3 | VD1 | красный / зеленый | красный |  |
|  | VD2 | красный / зеленый | красный |  |
| Module4.A4 | VD1 | красный / зеленый | красный |  |
|  | VD2 | красный / зеленый | красный |  |
| Module4.A5 | VD1 | красный / зеленый | красный |  |
|  | VD2 | красный / зеленый | красный |  |
| Module4.A6 | VD1 | красный / зеленый | красный |  |
|  | VD2 | красный / зеленый | красный |  |
| Module5.A1 | VD1 | красный / зеленый | красный |  |
|  | VD2 | красный / зеленый | красный |  |
| Module5.A2 | VD1 | красный / зеленый | красный |  |
|  | VD2 | красный / зеленый | красный |  |
| Module5.A3 | VD1 | красный / зеленый | красный |  |
|  | VD2 | красный / зеленый | красный |  |
| Module5.A4 | VD1 | красный / зеленый | красный |  |
|  | VD2 | красный / зеленый | красный |  |
| Module5.A5 | VD1 | красный / зеленый | красный |  |
|  | VD2 | красный / зеленый | красный |  |
| Module5.A6 | VD1 | красный / зеленый | красный |  |
|  | VD2 | красный / зеленый | красный |  |
| Module6.A1 | VD1 | красный / зеленый | красный |  |
|  | VD2 | красный / зеленый | красный |  |
| Module6.A2 | VD1 | красный / зеленый | красный |  |
|  | VD2 | красный / зеленый | красный |  |
| Module6.A3 | VD1 | красный / зеленый | красный |  |
|  | VD2 | красный / зеленый | красный |  |
| Module6.A4 | VD1 | красный / зеленый | красный |  |
|  | VD2 | красный / зеленый | красный |  |
| Module6.A5 | VD1 | красный / зеленый | красный |  |
|  | VD2 | красный / зеленый | красный |  |
| Module6.A6 | VD1 | красный / зеленый | красный |  |
|  | VD2 | красный / зеленый | красный |  |
| Module7.A1 | VD1 | красный / зеленый | красный |  |
|  | VD2 | красный / зеленый | красный |  |
| Module7.A2 | VD1 | красный / зеленый | красный |  |
|  | VD2 | красный / зеленый | красный |  |
| Module7.A3 | VD1 | красный / зеленый | красный |  |
|  | VD2 | красный / зеленый | красный |  |
| Module7.A4 | VD1 | красный / зеленый | красный |  |
|  | VD2 | красный / зеленый | красный |  |
| Module7.A5 | VD1 | красный / зеленый | красный |  |
|  | VD2 | красный / зеленый | красный |  |
| Module7.A6 | VD1 | красный / зеленый | красный |  |
|  | VD2 | красный / зеленый | красный |  |
| V1 | VD1 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
|  | VD2 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
| V2 | VD1 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
|  | VD2 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
| V3 | VD1 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
|  | VD2 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
| V4 | VD1 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
|  | VD2 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
| V5 | VD1 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
|  | VD2 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
| V6 | VD1 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
|  | VD2 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
| V7 | VD1 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
|  | VD2 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
| V8 | VD1 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
|  | VD2 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
| V9 | VD1 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
|  | VD2 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
| V10 | VD1 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
|  | VD2 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
| V11 | VD1 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
|  | VD2 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
| V12 | VD1 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
|  | VD2 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
| V13 | VD1 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
|  | VD2 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
| V14 | VD1 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
|  | VD2 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
| V15 | VD1 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
|  | VD2 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
| V16 | VD1 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
|  | VD2 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
| V17 | VD1 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
|  | VD2 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
| V18 | VD1 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
|  | VD2 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
| V19 | VD1 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
|  | VD2 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
| V20 | VD1 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
|  | VD2 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
| V21 | VD1 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
|  | VD2 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
| V22 | VD1 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
|  | VD2 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
| V23 | VD1 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
|  | VD2 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
| V24 | VD1 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
|  | VD2 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
| V25 | VD1 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
|  | VD2 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |

РЗА >> Таблица ранжирования >>

Конфигурирование входных сигналов терминала защиты

| Модуль | Номер входа модуля | GOOSE (In.#) | Функциональная группа | Обозначение | Сигнал РЗА | Инверсия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Настраиваемые входы | KQT | РПО |  |
|  |  |  |  | KQC1 | РПВ1 |  |
|  |  |  |  | KQC2 | РПВ2 |  |
|  |  |  |  | Oper_circuit | Автомат ШП включен |  |
|  |  |  |  | Block | Блокировка управления выключателем |  |
|  |  |  |  | Block_close1 | Блокировка цепей включения 1 |  |
|  |  |  |  | Block_close2 | Блокировка цепей включения 2 |  |
|  |  |  |  | trip_ext1 | Внешнее отключение 1 (УРОВ) |  |
|  |  |  |  | trip_ext2 | Внешнее отключение 2 (УРОВ) |  |
|  |  |  |  | trip_ext3 | Внешнее отключение 3 |  |
|  |  |  |  | trip_ext4 | Внешнее отключение 4 |  |
|  |  |  |  | trip_ext5 | Внешнее отключение 5 |  |
|  |  |  |  | AB_TN | Автомат вторичных цепей ТН выключен |  |
|  |  |  |  | DI_Start_Voltage | Внешний пуск по напряжению |  |
|  |  |  |  | DI_sensor1 | Датчик ЗДЗ линейного отсека |  |
|  |  |  |  | DI_sensor2 | Датчик ЗДЗ отсека выкатного элемента |  |
|  |  |  |  | DI_sensor3 | Датчик ЗДЗ отсека шин |  |
|  |  |  |  | DI_ZDZ_sens_input1 | Срабатывание датчиков ЗДЗ ввода 1 СШ |  |
|  |  |  |  | DI_ZDZ_sens_input2 | Срабатывание датчиков ЗДЗ ввода 2 СШ |  |
|  |  |  |  | DI_zdz_sens_bus1 | Срабатывание датчиков ЗДЗ 1 СШ |  |
|  |  |  |  | DI_zdz_sens_bus2 | Срабатывание датчиков ЗДЗ 2 СШ |  |
|  |  |  |  | PO_zdz_input1 | Пуск ПО тока ЗДЗ ввода 1 |  |
|  |  |  |  | PO_zdz_input2 | Пуск ПО тока ЗДЗ ввода 2 |  |
|  |  |  |  | LBP1 | Пуск ЛЗШ1 |  |
|  |  |  |  | LBP2 | Пуск ЛЗШ2 |  |
|  |  |  |  | DI_AVR_close1 | Команда включения от рабочего ввода 1 |  |
|  |  |  |  | DI_AVR_close2 | Команда включения от рабочего ввода 2 |  |
|  |  |  |  | DI_VNR_open1 | Команда отключения от рабочего ввода 1 |  |
|  |  |  |  | DI_VNR_open2 | Команда отключения от рабочего ввода 2 |  |
|  |  |  |  | block1 | Срабатывание ГСОЗЗ присоединений 1 СШ |  |
|  |  |  |  | block2 | Срабатывание ГСОЗЗ присоединений 2 СШ |  |
|  |  |  |  | trip_rbrf | Срабатывание внеш. УРОВ |  |
|  |  |  |  | ExtAlarmReset | Внешний сброс сигнализации |  |
|  |  |  |  | upl_inp01 | Пользовательский вход 01 |  |
|  |  |  |  | upl_inp02 | Пользовательский вход 02 |  |
|  |  |  |  | upl_inp03 | Пользовательский вход 03 |  |
|  |  |  |  | upl_inp04 | Пользовательский вход 04 |  |
|  |  |  |  | upl_inp05 | Пользовательский вход 05 |  |
|  |  |  |  | upl_inp06 | Пользовательский вход 06 |  |
|  |  |  |  | upl_inp07 | Пользовательский вход 07 |  |
|  |  |  |  | upl_inp08 | Пользовательский вход 08 |  |
|  |  |  |  | upl_inp09 | Пользовательский вход 09 |  |
|  |  |  |  | upl_inp10 | Пользовательский вход 10 |  |
|  |  |  | Внешние команды управления | DI_on | Включение выключателя ключом |  |
|  |  |  |  | DI_off | Отключение выключателя ключом |  |
|  |  |  |  | on_rem_ctrl | Включение с ПУ |  |
|  |  |  |  | off_rem_ctrl | Отключение с ПУ |  |
|  |  |  |  | but_remote | Ключ режима дистанционного управления |  |
|  |  |  | Ключи | key | Вывод ТО ключом |  |
|  |  |  |  | key | Вывод МТЗ 1 ст. ключом |  |
|  |  |  |  | key_AU | Вывод АУ МТЗ 1 ст. ключом |  |
|  |  |  |  | key | Вывод МТЗ 2 ст. ключом |  |
|  |  |  |  | key_AU | Вывод АУ МТЗ 2 ст. ключом |  |
|  |  |  |  | key | Вывод МТЗ 3 ст. ключом |  |
|  |  |  |  | key_AU | Вывод АУ МТЗ 3 ст. ключом |  |
|  |  |  |  | key | Вывод ТЗНП ключом |  |
|  |  |  |  | key_AU | Вывод АУ ТЗНП ключом |  |
|  |  |  |  | key_Blk | Оперативная блокировка ТЗНП ключом |  |
|  |  |  |  | key | Вывод обмена сигналами ГСОЗЗ |  |
|  |  |  |  | key | Вывод ТЗОП ключом |  |
|  |  |  |  | key | Вывод ЗОФ ключом |  |
|  |  |  |  | key | Вывод ЛЗШ ключом |  |
|  |  |  |  | key | Вывод ЗДЗ ключом |  |
|  |  |  |  | key | Вывод УРОВ ключом |  |
|  |  |  |  | key | Ввод АВР ключом |  |
|  |  |  |  | key | Ввод режима включения с КС/УС |  |
|  |  |  |  | key | Вывод польз. алг.1 ключом |  |
|  |  |  |  | key | Вывод польз. алг.2 ключом |  |
|  |  |  |  | key | Вывод польз. алг.3 ключом |  |
|  |  |  |  | key | Вывод польз. алг.4 ключом |  |
|  |  |  |  | key | Вывод польз. алг.5 ключом |  |

Конфигурирование выходных сигналов терминала защиты

| Модуль | Номер выхода модуля | GOOSE (Out.#) | Функциональная группа | Обозначение | Сигнал РЗА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Управление выключателем | Long_open | Длительное отключение |
|  |  |  |  | Unsuc_close | Неуспешное включение |
|  |  |  |  | Open | Вых. реле 'Отключить' |
|  |  |  |  | Close | Вых. реле 'Включить' |
|  |  |  | Предупредительная сигнализация | External_fault | Внешняя неисправность |
|  |  |  |  | Work_RZA | Работа РЗА |
|  |  |  |  | Warning | Предупредительная сигнализация |
|  |  |  | Контроль выключателя | Avar_otkl | Аварийное отключение |
|  |  |  |  | Block_close | Блокировка цепей включения |
|  |  |  |  | BlkOpCls | Блокировка ручного включения от РЗ |
|  |  |  |  | Fault_CC | Неисправность выключателя |
|  |  |  |  | KQC | РПВ |
|  |  |  |  | RF | Реле фиксации |
|  |  |  |  | Spont_open | Самопроизвольное отключение |
|  |  |  | Ускорение | trip_uskor | Отключение от ускорения |

Назначение дискретных логических сигналов светодиодам индикации

Для ИЧМ типа Hx.5.x, Hx.8.x, Hx.14.x

| ИЧМ -> Светодиоды | Сигнал РЗА |
| --- | --- |
| VD 1 | Срабатывание ТО на отключение |
| VD 2 | Срабатывание МТЗ 1 ст. на отключение |
| VD 3 | Срабатывание МТЗ 2 ст. на отключение |
| VD 4 | Срабатывание МТЗ 3 ст. на отключение |
| VD 5 | Срабатывание УРОВ |
| VD 6 | Отключение от ЗДЗ |
| VD 7 | Срабатывание ТЗОП на отключение |
| VD 8 | Срабатывание ЗОФ на сигнал |
| VD 9 | Срабатывание ЛЗШ на отключение |
| VD 10 | Включение от АВР |
| VD 11 | Готовность АВР |
| VD 12 | Неуспешное включение |
| VD 13 | Длительное отключение |
| VD 14 | Самопроизвольное отключение |
| VD 15 | Неисправность выключателя |
| VD 16 |  |
| VD 17 |  |
| VD 18 |  |
| VD 19 |  |
| VD 20 |  |
| VD 21 |  |
| VD 22 |  |
| VD 23 |  |
| VD 24 |  |
| VD 25 |  |
| VD 26 |  |
| VD 27 |  |
| VD 28 |  |
| VD 29 |  |
| VD 30 |  |
| VD 31 |  |
| VD 32 |  |
| VD 33 |  |
| VD 34 |  |
| VD 35 |  |
| VD 36 |  |
| VD 37 |  |
| VD 38 |  |
| VD 39 |  |
| VD 40 |  |
| VD 41 |  |
| VD 42 |  |
| VD 43 |  |
| VD 44 |  |
| VD 45 |  |
| VD 46 |  |
| VD 47 |  |
| VD 48 |  |
| VD 49 |  |
| VD 50 |  |
| VD 51 |  |
| VD 52 |  |
| VD 53 |  |
| VD 54 |  |

Для ИЧМ типа H1, H2

| ИЧМ -> Светодиоды | Сигнал РЗА |
| --- | --- |
| Базовый H1 или H2 |  |
| VD 1 | Срабатывание ТО на отключение |
| VD 2 | Срабатывание МТЗ 1 ст. на отключение |
| VD 3 | Срабатывание МТЗ 2 ст. на отключение |
| VD 4 | Срабатывание МТЗ 3 ст. на отключение |
| VD 5 | Срабатывание УРОВ |
| VD 6 | Отключение от ЗДЗ |
| VD 7 | Срабатывание ТЗОП на отключение |
| VD 8 | Срабатывание ЗОФ на сигнал |
| VD 9 | Срабатывание ЛЗШ на отключение |
| VD 10 | Включение от АВР |
| VD 11 | Готовность АВР |
| VD 12 | Неуспешное включение |
| Модуль 1 (модуль расширения G1) |  |
| VD 1 | Длительное отключение |
| VD 2 | Самопроизвольное отключение |
| VD 3 | Неисправность выключателя |
| VD 4 |  |
| VD 5 |  |
| VD 6 |  |
| VD 7 |  |
| VD 8 |  |
| VD 9 |  |
| VD 10 |  |
| VD 11 |  |
| VD 12 |  |
| Модуль 2 (модуль расширения G1) |  |
| VD 1 |  |
| VD 2 |  |
| VD 3 |  |
| VD 4 |  |
| VD 5 |  |
| VD 6 |  |
| VD 7 |  |
| VD 8 |  |
| VD 9 |  |
| VD 10 |  |
| VD 11 |  |
| VD 12 |  |
| Модуль 3 (модуль расширения G1) |  |
| VD 1 |  |
| VD 2 |  |
| VD 3 |  |
| VD 4 |  |
| VD 5 |  |
| VD 6 |  |
| VD 7 |  |
| VD 8 |  |
| VD 9 |  |
| VD 10 |  |
| VD 11 |  |
| VD 12 |  |
| Модуль 4 (модуль расширения G1) |  |
| VD 1 |  |
| VD 2 |  |
| VD 3 |  |
| VD 4 |  |
| VD 5 |  |
| VD 6 |  |
| VD 7 |  |
| VD 8 |  |
| VD 9 |  |
| VD 10 |  |
| VD 11 |  |
| VD 12 |  |
| Модуль 5 (модуль расширения G1) |  |
| VD 1 |  |
| VD 2 |  |
| VD 3 |  |
| VD 4 |  |
| VD 5 |  |
| VD 6 |  |
| VD 7 |  |
| VD 8 |  |
| VD 9 |  |
| VD 10 |  |
| VD 11 |  |
| VD 12 |  |
| Модуль 6 (модуль расширения G1) |  |
| VD 1 |  |
| VD 2 |  |
| VD 3 |  |
| VD 4 |  |
| VD 5 |  |
| VD 6 |  |
| VD 7 |  |
| VD 8 |  |
| VD 9 |  |
| VD 10 |  |
| VD 11 |  |
| VD 12 |  |
| Модуль 7 (модуль расширения G1) |  |
| VD 1 |  |
| VD 2 |  |
| VD 3 |  |
| VD 4 |  |
| VD 5 |  |
| VD 6 |  |
| VD 7 |  |
| VD 8 |  |
| VD 9 |  |
| VD 10 |  |
| VD 11 |  |
| VD 12 |  |

Конфигурирование цифровых ключей ИЧМ

Для ИЧМ типа Hx.5.x, Hx.8.x, Hx.14.x

| ИЧМ -> Кнопки, ИЧМ -> Виртуальные цифровые ключи | Ключ РЗА |
| --- | --- |
| A1 | Вывод ТО |
| A2 | Вывод МТЗ 1, 2, 3 ступени |
| A3 | Вывод УРОВ |
| A4 | Вывод ЛЗШ |
| A5 | Вывод ТЗОП, ЗОФ |
| A6 | Ввод АВР |
| A7 |  |
| A8 |  |
| A9 |  |
| A10 |  |
| A11 |  |
| A12 |  |
| V1 |  |
| V2 |  |
| V3 |  |
| V4 |  |
| V5 |  |
| V6 |  |
| V7 |  |
| V8 |  |
| V9 |  |
| V10 |  |
| V11 |  |
| V12 |  |
| V13 |  |
| V14 |  |
| V15 |  |
| V16 |  |
| V17 |  |
| V18 |  |
| V19 |  |
| V20 |  |
| V21 |  |
| V22 |  |
| V23 |  |
| V24 |  |
| V25 |  |

Для ИЧМ типа H1, H2

| ИЧМ -> Кнопки, ИЧМ -> Виртуальные цифровые ключи | Ключ РЗА |
| --- | --- |
| Модуль 1 (модуль расширения G2) |  |
| A1 | Вывод ТО |
| A2 | Вывод МТЗ 1, 2, 3 ступени |
| A3 | Вывод УРОВ |
| A4 | Вывод ЛЗШ |
| A5 | Вывод ТЗОП, ЗОФ |
| A6 | Ввод АВР |
| Модуль 2 (модуль расширения G2) |  |
| A1 |  |
| A2 |  |
| A3 |  |
| A4 |  |
| A5 |  |
| A6 |  |
| Модуль 3 (модуль расширения G2) |  |
| A1 |  |
| A2 |  |
| A3 |  |
| A4 |  |
| A5 |  |
| A6 |  |
| Модуль 4 (модуль расширения G2) |  |
| A1 |  |
| A2 |  |
| A3 |  |
| A4 |  |
| A5 |  |
| A6 |  |
| Модуль 5 (модуль расширения G2) |  |
| A1 |  |
| A2 |  |
| A3 |  |
| A4 |  |
| A5 |  |
| A6 |  |
| Модуль 6 (модуль расширения G2) |  |
| A1 |  |
| A2 |  |
| A3 |  |
| A4 |  |
| A5 |  |
| A6 |  |
| Модуль 7 (модуль расширения G2) |  |
| A1 |  |
| A2 |  |
| A3 |  |
| A4 |  |
| A5 |  |
| A6 |  |
| Виртуальные ключи |  |
| V1 |  |
| V2 |  |
| V3 |  |
| V4 |  |
| V5 |  |
| V6 |  |
| V7 |  |
| V8 |  |
| V9 |  |
| V10 |  |
| V11 |  |
| V12 |  |
| V13 |  |
| V14 |  |
| V15 |  |
| V16 |  |
| V17 |  |
| V18 |  |
| V19 |  |
| V20 |  |
| V21 |  |
| V22 |  |
| V23 |  |
| V24 |  |
| V25 |  |

Конфигурирование дискретных сигналов для осциллографирования

| Функциональная группа | Сигнал РЗА | Запись | Пуск |
| --- | --- | --- | --- |
| Настраиваемые входы | РПО |  |  |
|  | РПВ1 |  |  |
|  | Автомат ШП включен |  |  |
|  | Блокировка управления выключателем |  |  |
|  | Блокировка цепей включения 1 |  |  |
|  | Блокировка цепей включения 2 |  |  |
|  | Внешнее отключение 1 |  |  |
|  | Внешнее отключение 2 |  |  |
|  | Внешнее отключение 3 |  |  |
|  | Внешнее отключение 4 |  |  |
|  | Внешнее отключение 5 |  |  |
|  | Автомат вторичных цепей ТН выключен |  |  |
|  | Внешний пуск по напряжению |  |  |
|  | Датчик ЗДЗ линейного отсека |  |  |
|  | Датчик ЗДЗ отсека выкатного элемента |  |  |
|  | Датчик ЗДЗ отсека шин |  |  |
|  | Срабатывание датчиков ЗДЗ ввода 1 СШ |  |  |
|  | Срабатывание датчиков ЗДЗ ввода 2 СШ |  |  |
|  | Срабатывание датчиков ЗДЗ 1 СШ |  |  |
|  | Срабатывание датчиков ЗДЗ 2 СШ |  |  |
|  | Пуск ПО тока ЗДЗ ввода 1 |  |  |
|  | Пуск ПО тока ЗДЗ ввода 2 |  |  |
|  | Пуск ЛЗШ1 |  |  |
|  | Пуск ЛЗШ2 |  |  |
|  | Команда включения от рабочего ввода 1 |  |  |
|  | Команда включения от рабочего ввода 2 |  |  |
|  | Команда отключения от рабочего ввода 1 |  |  |
|  | Команда отключения от рабочего ввода 2 |  |  |
|  | Срабатывание ГСОЗЗ присоединений 1 СШ |  |  |
|  | Срабатывание ГСОЗЗ присоединений 2 СШ |  |  |
|  | Срабатывание внеш. УРОВ |  |  |
|  | Внешний сброс сигнализации |  |  |
|  | Пользовательский вход 01 |  |  |
|  | Пользовательский вход 02 |  |  |
|  | Пользовательский вход 03 |  |  |
|  | Пользовательский вход 04 |  |  |
|  | Пользовательский вход 05 |  |  |
|  | Пользовательский вход 06 |  |  |
|  | Пользовательский вход 07 |  |  |
|  | Пользовательский вход 08 |  |  |
|  | Пользовательский вход 09 |  |  |
|  | Пользовательский вход 10 |  |  |
| Внешние команды управления | Включение выключателя ключом |  |  |
|  | Отключение выключателя ключом |  |  |
|  | Команда 'включить' от кнопки ИЧМ либо из АСУ |  |  |
|  | Команда 'отключить' от кнопки ИЧМ либо из АСУ |  |  |
|  | Включение с ПУ |  |  |
|  | Отключение с ПУ |  |  |
|  | Ключ режима дистанционного управления |  |  |
| ТО | Срабатывание ТО на сигнал |  |  |
|  | Пуск ТО |  |  |
|  | Пуск ТО ф. А |  |  |
|  | Пуск ТО ф. B |  |  |
|  | Пуск ТО ф. C |  |  |
|  | Срабатывание ТО на отключение |  |  |
|  | Блокировка ручного включения от ТО |  |  |
| МТЗ 1 ст. | Срабатывание МТЗ 1 ст. на сигнал |  |  |
|  | Пуск МТЗ 1 ст. |  |  |
|  | Пуск МТЗ 1 ст. ф. А |  |  |
|  | Пуск МТЗ 1 ст. ф. B |  |  |
|  | Пуск МТЗ 1 ст. ф. C |  |  |
|  | Срабатывание МТЗ 1 ст. на отключение |  |  |
|  | Срабатывание МТЗ 1 ст. ф. А |  |  |
|  | Срабатывание МТЗ 1 ст. ф. B |  |  |
|  | Срабатывание МТЗ 1 ст. ф. C |  |  |
|  | Пуск РНМ от МТЗ 1 ст. без контроля направления |  |  |
|  | Срабатывание АУ МТЗ 1 ст. |  |  |
|  | Блокировка ЛЗШ от МТЗ 1 ст. |  |  |
|  | Блокировка ручного включения от МТЗ 1 ст. |  |  |
|  | МТЗ 1 ст. активирована |  |  |
|  | АУ МТЗ 1 ст. активировано |  |  |
| МТЗ 2 ст. | Срабатывание МТЗ 2 ст. на сигнал |  |  |
|  | Пуск МТЗ 2 ст. |  |  |
|  | Пуск МТЗ 2 ст. ф. А |  |  |
|  | Пуск МТЗ 2 ст. ф. B |  |  |
|  | Пуск МТЗ 2 ст. ф. C |  |  |
|  | Срабатывание МТЗ 2 ст. на отключение |  |  |
|  | Срабатывание МТЗ 2 ст. ф. А |  |  |
|  | Срабатывание МТЗ 2 ст. ф. B |  |  |
|  | Срабатывание МТЗ 2 ст. ф. C |  |  |
|  | Пуск РНМ от МТЗ 2 ст. без контроля направления |  |  |
|  | Срабатывание АУ МТЗ 2 ст. |  |  |
|  | Блокировка ЛЗШ от МТЗ 2 ст. |  |  |
|  | Блокировка ручного включения от МТЗ 2 ст. |  |  |
|  | МТЗ 2 ст. активирована |  |  |
|  | АУ МТЗ 2 ст. активировано |  |  |
| МТЗ 3 ст. | Срабатывание МТЗ 3 ст. на сигнал |  |  |
|  | Пуск МТЗ 3 ст. |  |  |
|  | Пуск МТЗ 3 ст. ф. А |  |  |
|  | Пуск МТЗ 3 ст. ф. B |  |  |
|  | Пуск МТЗ 3 ст. ф. C |  |  |
|  | Срабатывание МТЗ 3 ст. на отключение |  |  |
|  | Срабатывание МТЗ 3 ст. ф. А |  |  |
|  | Срабатывание МТЗ 3 ст. ф. B |  |  |
|  | Срабатывание МТЗ 3 ст. ф. C |  |  |
|  | Пуск РНМ от МТЗ 3 ст. без контроля направления |  |  |
|  | Срабатывание АУ МТЗ 3 ст. |  |  |
|  | Блокировка ЛЗШ от МТЗ 3 ст. |  |  |
|  | Блокировка ручного включения от МТЗ 3 ст. |  |  |
|  | МТЗ 3 ст. активирована |  |  |
|  | АУ МТЗ 3 ст. активировано |  |  |
| РНМ МТЗ | Направление мощности ф. А прямое |  |  |
|  | Направление мощности ф. А обратное |  |  |
|  | Направление мощности ф. B прямое |  |  |
|  | Направление мощности ф. B обратное |  |  |
|  | Направление мощности ф. C прямое |  |  |
|  | Направление мощности ф. C обратное |  |  |
|  | Фиксация снижения напряжения РНМ |  |  |
| КПОН | Пуск по напряжению |  |  |
|  | Неисправность ЦН |  |  |
|  | Блокировка защит по напряжению |  |  |
|  | Пуск ИО U2 |  |  |
|  | Сигнализация неисправности ЦН |  |  |
| ТЗНП | Срабатывание ТЗНП на сигнал |  |  |
|  | Пуск ТЗНП |  |  |
|  | Срабатывание ТЗНП на отключение |  |  |
|  | Пуск ИО 3I0 ТЗНП |  |  |
|  | Пуск ИО 3U0 ТЗНП |  |  |
|  | Срабатывание АУ ТЗНП |  |  |
|  | Блокировка ручного включения от ТЗНП |  |  |
|  | ТЗНП активирована |  |  |
|  | АУ ТЗНП активировано |  |  |
| РНМ ТЗНП | Направление мощности 3I0 прямое |  |  |
|  | Направление мощности 3I0 обратное |  |  |
| ГСОЗЗ | Вывод обмена сигналами ГСОЗЗ |  |  |
|  | Блок. ГСОЗЗ присоединений 1 СШ |  |  |
|  | Блок. ГСОЗЗ присоединений 2 СШ |  |  |
| Ускорение | Отключение от ускорения |  |  |
|  | Пуск МТЗ |  |  |
| ТЗОП | Срабатывание ТЗОП на сигнал |  |  |
|  | Пуск ТЗОП |  |  |
|  | Срабатывание ТЗОП на отключение |  |  |
|  | Блокировка ручного включения от ТЗОП |  |  |
|  | ТЗОП активирована |  |  |
| ЗОФ | Срабатывание ЗОФ на сигнал |  |  |
|  | Пуск ЗОФ |  |  |
|  | Срабатывание ЗОФ на отключение |  |  |
|  | Блокировка ручного включения от ЗОФ |  |  |
|  | ЗОФ активирована |  |  |
| БНТ | Блокировка от БНТ |  |  |
|  | Блокировка от БНТ по ф. А |  |  |
|  | Блокировка от БНТ по ф. В |  |  |
|  | Блокировка от БНТ по ф. С |  |  |
|  | Блокировка от БНТ по 3I0 |  |  |
|  | Перекрестное блокирование |  |  |
| ЛЗШ | Неисправность ЛЗШ |  |  |
|  | Срабатывание ЛЗШ на сигнал |  |  |
|  | Пуск ЛЗШ |  |  |
|  | Срабатывание ЛЗШ |  |  |
|  | Пуск ЛЗШ по ф. А |  |  |
|  | Пуск ЛЗШ по ф. В |  |  |
|  | Пуск ЛЗШ по ф. С |  |  |
|  | Срабатывание ЛЗШ по ф. А |  |  |
|  | Срабатывание ЛЗШ по ф. В |  |  |
|  | Срабатывание ЛЗШ по ф. С |  |  |
|  | Блокировка ЛЗШ |  |  |
|  | Блокировка ручного включения от ЛЗШ |  |  |
|  | ЛЗШ активирована |  |  |
| ЗДЗ | Отключение от ЗДЗ |  |  |
|  | Сигнализация срабатывания ЗДЗ |  |  |
|  | Неисправность ЗДЗ |  |  |
|  | Сраб. датчиков отсека шин ячеек 1 секции |  |  |
|  | Сраб. датчиков отсека шин ячеек 2 секции |  |  |
|  | Пуск ПО тока ЗДЗ |  |  |
|  | Блокировка ручного включения от ЗДЗ |  |  |
|  | ЗДЗ активирована |  |  |
| УРОВ | Пуск УРОВ |  |  |
|  | Срабатывание УРОВ |  |  |
|  | Срабатывание токового органа УРОВ |  |  |
|  | Отключение от внеш. УРОВ |  |  |
|  | Неисправность УРОВ |  |  |
|  | Блокировка ручного включения от внешнего УРОВ |  |  |
| Контроль напряжения | Отсутствие напряжения стороны 1 |  |  |
|  | Наличие напряжения стороны 1 |  |  |
|  | Отсутствие напряжения стороны 2 |  |  |
|  | Наличие напряжения стороны 2 |  |  |
| КС/УС | Сигнал об ожидании оперативного включения с УС |  |  |
|  | Неуспешное включение с КС/УС |  |  |
|  | Включение с КС/УС |  |  |
|  | Разрешение оперативного включения |  |  |
|  | Разница по напряжению вне допустимых пределов |  |  |
|  | Разница по фазе вне допустимых пределов |  |  |
|  | Разница по частоте вне допустимых пределов |  |  |
| АВР | Готовность АВР |  |  |
|  | АВР заблокирован |  |  |
|  | Включение от АВР |  |  |
| Управление выключателем | Длительное отключение |  |  |
|  | Неуспешное включение |  |  |
|  | Вых. реле 'Отключить' |  |  |
|  | Вых. реле 'Включить' |  |  |
| Контроль выключателя | Аварийное отключение |  |  |
|  | Блокировка цепей включения |  |  |
|  | Блокировка ручного включения от РЗ |  |  |
|  | Неисправность выключателя |  |  |
|  | РПВ |  |  |
|  | Реле фиксации |  |  |
|  | Самопроизвольное отключение |  |  |
| Команды управления выключателем | Реле команды 'Включить' |  |  |
|  | Реле команды 'Включить' с контролем синхронизма |  |  |
|  | Реле команды 'Отключить' |  |  |
| Режим управления | Режим дистанционного управления |  |  |
| Предупредительная сигнализация | Внешняя неисправность |  |  |
|  | Работа РЗА |  |  |
|  | Предупредительная сигнализция |  |  |
| Контроль ресурса выключателя | Снижение ресурса выключателя |  |  |
|  | Аварийное снижение ресурса выключателя |  |  |
| Пользовательский алгоритм 1 | Пуск польз. алг.1 |  |  |
|  | Сраб. польз. алг.1 на сигнал |  |  |
|  | Сраб. польз. алг.1 на отключение |  |  |
|  | Срабатывание выхода 1 польз. алг.1 |  |  |
|  | Срабатывание выхода 2 польз. алг.1 |  |  |
|  | Срабатывание выхода 3 польз. алг.1 |  |  |
| Пользовательский алгоритм 2 | Пуск польз. алг.2 |  |  |
|  | Сраб. польз. алг.2 на сигнал |  |  |
|  | Сраб. польз. алг.2 на отключение |  |  |
|  | Срабатывание выхода 1 польз. алг.2 |  |  |
|  | Срабатывание выхода 2 польз. алг.2 |  |  |
|  | Срабатывание выхода 3 польз. алг.2 |  |  |
| Пользовательский алгоритм 3 | Пуск польз. алг.3 |  |  |
|  | Сраб. польз. алг.3 на сигнал |  |  |
|  | Сраб. польз. алг.3 на отключение |  |  |
|  | Срабатывание выхода 1 польз. алг.3 |  |  |
|  | Срабатывание выхода 2 польз. алг.3 |  |  |
|  | Срабатывание выхода 3 польз. алг.3 |  |  |
| Пользовательский алгоритм 4 | Пуск польз. алг.4 |  |  |
|  | Сраб. польз. алг. 4 на сигнал |  |  |
|  | Сраб. польз. алг.4 на отключение |  |  |
|  | Срабатывание выхода 1 польз. алг.4 |  |  |
|  | Срабатывание выхода 2 польз. алг.4 |  |  |
|  | Срабатывание выхода 3 польз. алг.4 |  |  |
| Пользовательский алгоритм 5 | Пуск польз. алг.5 |  |  |
|  | Сраб. польз. алг.5 на сигнал |  |  |
|  | Сраб. польз. алг.5 на отключение |  |  |
|  | Срабатывание выхода 1 польз. алг.5 |  |  |
|  | Срабатывание выхода 2 польз. алг.5 |  |  |
|  | Срабатывание выхода 3 польз. алг.5 |  |  |

Осциллограммы >> Параметры осциллографирования >> Модуль # (DM_CSWI) >>

Время записи

| Наименование параметра | Диапазон значений и шаг | Значение по умолчанию | Значение по заданию |
| --- | --- | --- | --- |
| Длительность записи доаварийного режима, с | 0.1 – 1 | 0.5 |  |
| Длительность записи послеаварийного режима, с | 0 – 0.5 | 0.5 |  |
| Время блокировки от длительного пуска (предельная длительность записи аварийного режима), с | 0 – 30 | 5 |  |

Представление

| Наименование параметра | Диапазон значений и шаг | Значение по умолчанию | Значение по заданию |
| --- | --- | --- | --- |
| Диспетчерское наименование объекта |  | – |  |
| Диспетчерское наименование присоединения |  | – |  |
| Источник (номер шкафа РЗА) |  | – |  |
| Название компании |  | – |  |
| Кодировка файлов осциллограмм | UTF-8 / CP866 / Windows-1251 | Windows-1251 |  |

Дополнительные требования

| Расчет выполнил |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (ФИО) |  |  | (подпись) |
| Куратор |  |  |  |  |
|  | (ФИО) |  | (подпись) |  |
| Начальник СРЗА |  |  |  |  |
|  | (ФИО) | (подпись) |  |  |
| Дата |  |  |  |  |

При использовании модулей P1, P2, P3, P4

При использовании модулей P5, P8

При использовании модулей P1, P2, P5, P8

При использовании модулей P1, P2

При использовании модулей P5, P8

При выбранной уставке «Напряжение ввода (линии)»

При использовании модулей P1, P2, P3, P4

При использовании модулей P5, P8

При использовании модулей P1, P2, P3, P4

При использовании модулей P5, P8

При использовании модулей P1, P2, P3, P4

При использовании модулей P5, P8

При использовании модулей P1, P2, P3, P4

При использовании модулей P5, P8

При использовании модулей P1, P2, P3, P4

При использовании модулей P5, P8

При использовании модулей P1, P2, P3, P4

При использовании модулей P5, P8

При использовании модулей P1, P2, P3, P4

При использовании модулей P5, P8

При использовании модулей P3, P4

При использовании модулей P1, P2

При использовании модулей P5, P8

При использовании модуля P1, P2, P3, P4

При использовании модулей P5, P8

При использовании модулей P1, P2, P3, P4

При использовании модулей P5, P8

При использовании модулей P1, P2, P3, P4

При использовании модулей P5, P8

При использовании модуля P3, P4

При использовании модуля P1, P2

При использовании модулей P1, P2, P3, P4

При использовании модулей P5, P8

При использовании модуля измерения P1, P2, P3, P4

При использовании модуля измерения P5, P8

При использовании модуля измерения P1, P2, P3, P4

При использовании модуля измерения Р5, Р8

Для модуля P8

ИЧМ типа Hx.5.x содержит светодиоды индикации VD1-VD7.

ИЧМ типа Hx.8.x содержит светодиоды индикации VD1-VD18.

ИЧМ типа Hx.14.x содержит светодиоды индикации VD1-VD54.

ИЧМ типа H1 содержит светодиоды индикации VD1-VD4

ИЧМ типа H2 содержит светодиоды индикации VD1-VD12

Модули расширения G1 в составе ИЧМ типа H1 или H2 содержат светодиоды индикации «Модуль #, …VD#». Максимально может быть использовано 7 модулей расширения.

ИЧМ типа Hx.5.x содержит ключи А1-А4

ИЧМ типа Hx.8.x содержит ключи А1-А6

ИЧМ типа Hx.14.x содержит ключи А1-А12

Виртуальные ключи V1-V25 содержатся во всех типах ИЧМ

Ключи «Module#.A#» содержатся только в модулях расширения G2, входящих в состав H1 и H2. Максимально может быть использовано 7 модулей расширения.

Виртуальные ключи V1-V25 содержатся во всех типах ИЧМ

Таблица заполнена сигналами в качестве примера. Заполнить согласно проектным решениям

Таблица заполнена сигналами в качестве примера. Заполнить согласно проектным решениям

ИЧМ типа Hx.5.x содержит светодиоды индикации VD1-VD7

ИЧМ типа Hx.8.x содержит светодиоды индикации VD1-VD18

ИЧМ типа Hx.14.x содержит светодиоды индикации VD1-VD54

Таблица заполнена сигналами в качестве примера. Заполнить согласно проектным решениям

ИЧМ типа H1 содержит светодиоды индикации VD1-VD4

ИЧМ типа H2 содержит светодиоды индикации VD1-VD12

Модули расширения G1 в составе ИЧМ типа H1 или H2 содержат светодиоды индикации VD1-VD12. Максимально может быть использовано 7 модулей расширения.

Таблица заполнена сигналами в качестве примера. Заполнить согласно проектным решениям

Таблица заполнена сигналами в качестве примера. Заполнить согласно проектным решениям

ИЧМ типа Hx.5.x содержит ключи А1-А4

ИЧМ типа Hx.8.x содержит ключи А1-А6

ИЧМ типа Hx.14.x содержит ключи А1-А12

Виртуальные ключи V1-V25 содержатся во всех типах ИЧМ

Таблица заполнена сигналами в качестве примера. Заполнить согласно проектным решениям

Ключи А1-А6 содержатся только в модулях расширения G2, входящих в состав H1 и H2. Максимально может быть использовано 7 модулей расширения.

Виртуальные ключи V1-V25 содержатся во всех типах ИЧМ

В таблице указаны рекомендуемые сигналы для добавления в осциллограмму вне зависимости от введенных защит. Перечисленные сигналы не являются исчерпывающими для настройки осциллографирования.