Общество с ограниченной ответственностью

«Прософт-Системы»

УТВЕРЖДЕН

ПБКМ.421451.301 БУ4 – ЛУ

ОКПД2 27.12.31.000

ТЕРМИНАЛЫ РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ И АВТОМАТИКИ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 6 – 35 КВ ARIS-23XX

БЛАНК УСТАВОК

защит трансформатора напряжения

ПБКМ.421451.301 БУ4

| Объект |  |
| --- | --- |
| Присоединение |  |
| Заводской номер |  |
| Дата |  |

Коэффициенты трансформации измерительных трансформаторов

| Измерительный трансформатор | Первичная величина | Вторичная величина | Коэффициент трансформации |
| --- | --- | --- | --- |
| ТН (KТН.Y) осн. (Тип:____________) |  |  |  |
| ТН (KТН.Δ) доп. (Тип:____________) |  |  |  |

Программное обеспечение

| Версия ПО терминала |  |
| --- | --- |
| Версия бланка уставок | 4.0.0 |

Система >> Настройка модулей >> Модуль # (Тип DM_CSWI) >>

Общие параметры модуля

| Настраиваемый параметр | Значение уставки |
| --- | --- |
|  | по заданию |
| Тип модуля релейной защиты | Модуль релейной защиты P9 |

Параметры входов напряжения (U1, U2, U3, U4)

| Наименование | Диапазон значений | Значение уставки по заданию |
| --- | --- | --- |
| Способ подключения напряжений к входам U1, U2, U3 | Фазные / Линейные напряжения | Фазные напряжения |
| Номинальное напряжение входов U1, U2, U3, U4 первичное, кВ | 1 – 35 (шаг 1) | 10 |
| Номинальное напряжение входов U1, U2, U3 вторичное, В | 100 / 100/√3 | 100/√3 |
| Нижний предел измерения входов U1, U2, U3, В | (0.01 – 0.1)·Uн.втор (шаг 0.01) | 0.5·Uн.втор |
| Тип входа U4 | 3U0 | 3U0 |
| Номинальное напряжение входа U4 вторичное, В | 100 / 100/√3 / 100/3 | 100 |
| Нижний предел измерения входа U4, В | (0.01 – 0.1)·Uн.втор (шаг 0.01) | 0.01·Uн.втор |

РЗА >> Уставки >> ЗМН 1 ступень

| Наименование | Обозначение | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Режим работы ступени | XB1 | выведена/ введена на отключение/ введена на сигнал | выведена |  |  |  |  |
| Характеристика срабатывания | XB2 | независимая / зависимая | независимая |  |  |  |  |
| Трехфазный режим | XB3 | не предусмотрен / предусмотрен | предусмотрен |  |  |  |  |
| Режим задержки на возврат | XB4 | не предусмотрен/ предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Режим блокировки по РПВ | XB5 | не предусмотрен / предусмотрен | предусмотрен |  |  |  |  |
| Режим импульсного выходного сигнала | XB6 | не предусмотрен / предусмотрен | предусмотрен |  |  |  |  |
| Напряжение срабатывания, В | U_set | 5 – 100 (шаг 0.1) | 70 |  |  |  |  |
| Время срабатывания, с | T1 | 0 – 100 0.1 – 15 (шаг 0.005) | 1 |  |  |  |  |
| Время возврата, с | T2 | 0 – 100 (шаг 0.005) | 0 |  |  |  |  |

РЗА >> Уставки >> ЗМН 2 ступень

| Наименование | Обозначение | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Режим работы ступени | XB1 | выведена/ введена на отключение/ введена на сигнал | выведена |  |  |  |  |
| Характеристика срабатывания | XB2 | независимая / зависимая | независимая |  |  |  |  |
| Трехфазный режим | XB3 | не предусмотрен / предусмотрен | предусмотрен |  |  |  |  |
| Режим задержки на возврат | XB4 | не предусмотрен/ предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Режим блокировки по РПВ | XB5 | не предусмотрен / предусмотрен | предусмотрен |  |  |  |  |
| Режим импульсного выходного сигнала | XB6 | не предусмотрен / предусмотрен | предусмотрен |  |  |  |  |
| Напряжение срабатывания, В | U_set | 5 – 100 (шаг 0.1) | 70 |  |  |  |  |
| Время срабатывания, с | T1 | 0 – 100 0.1 – 15 (шаг 0.005) | 1 |  |  |  |  |
| Время возврата, с | T2 | 0 – 100 (шаг 0.005) | 0 |  |  |  |  |

РЗА >> Уставки >> ЗМН 3 ступень

| Наименование | Обозначение | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Режим работы ступени | XB1 | выведена/ введена на отключение/ введена на сигнал | выведена |  |  |  |  |
| Характеристика срабатывания | XB2 | независимая / зависимая | независимая |  |  |  |  |
| Трехфазный режим | XB3 | не предусмотрен / предусмотрен | предусмотрен |  |  |  |  |
| Режим задержки на возврат | XB4 | не предусмотрен/ предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Режим блокировки по РПВ | XB5 | не предусмотрен / предусмотрен | предусмотрен |  |  |  |  |
| Режим импульсного выходного сигнала | XB6 | не предусмотрен / предусмотрен | предусмотрен |  |  |  |  |
| Напряжение срабатывания, В | U_set | 5 – 100 (шаг 0.1) | 70 |  |  |  |  |
| Время срабатывания, с | T1 | 0 – 100 0.1 – 15 (шаг 0.005) | 1 |  |  |  |  |
| Время возврата, с | T2 | 0 – 100 (шаг 0.005) | 0 |  |  |  |  |

РЗА >> Уставки >> ЗПН 1 ступень

| Наименование | Обозначение | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Режим работы ступени | XB1 | выведена/ введена на отключение/ введена на сигнал | выведена |  |  |  |  |
| Характеристика срабатывания | XB2 | независимая / зависимая | независимая |  |  |  |  |
| Трехфазный режим | XB3 | не предусмотрен / предусмотрен | предусмотрен |  |  |  |  |
| Режим задержки на возврат | XB4 | не предусмотрен/ предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Режим блокировки по РПВ | XB5 | не предусмотрен / предусмотрен | предусмотрен |  |  |  |  |
| Режим импульсного выходного сигнала | XB6 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Напряжение срабатывания, В | U_set | 5 – 200 5 – 40 (шаг 0.1) | 40 |  |  |  |  |
| Время срабатывания, с | T1 | 0 – 100 0.1 – 15 (шаг 0.005) | 1 |  |  |  |  |
| Время возврата, с | T2 | 0 – 100 (шаг 0.005) | 0 |  |  |  |  |

РЗА >> Уставки >> ЗПН 2 ступень

| Наименование | Обозначение | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Режим работы ступени | XB1 | выведена/ введена на отключение/ введена на сигнал | выведена |  |  |  |  |
| Характеристика срабатывания | XB2 | независимая / зависимая | независимая |  |  |  |  |
| Трехфазный режим | XB3 | не предусмотрен / предусмотрен | предусмотрен |  |  |  |  |
| Режим задержки на возврат | XB4 | не предусмотрен/ предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Режим блокировки по РПВ | XB5 | не предусмотрен / предусмотрен | предусмотрен |  |  |  |  |
| Режим импульсного выходного сигнала | XB6 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Напряжение срабатывания, В | U_set | 5 – 200 5 – 40 (шаг 0.1) | 40 |  |  |  |  |
| Время срабатывания, с | T1 | 0 – 100 0.1 – 15 (шаг 0.005) | 1 |  |  |  |  |
| Время возврата, с | T2 | 0 – 100 (шаг 0.005) | 0 |  |  |  |  |

РЗА >> Уставки >> Пуск по напряжению

| Наименование | Обозначение | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Режим работы пуска по напряжению | XB1 | выведен / введен | введен |  |  |  |  |
| Режим комбинированного пуска | XB2 | выведен / введен | выведен |  |  |  |  |
| Режим контроля исправности ТН по напряжению | XB3 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Режим блокировки пуска по напряжению при неисправности ТН | XB4 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Режим контроля исправности ТН по 3U0 | XB5 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Напряжение срабатывания обратной последовательности вторичное, В | U2_set | 2 – 30 (шаг 0.1) | 5 |  |  |  |  |
| Минимальное линейное напряжение срабатывания вторичное, В | U_set | 5 – 100 (шаг 0.1) | 5 |  |  |  |  |
| Напряжение срабатывания нулевой последовательности вторичное, В | U0_set | 1 – 60 (шаг 0.1) | 5 |  |  |  |  |
| Коэффициент согласования напряжения нулевой последовательности | K0_set | 0.01 – 5 (шаг 0.1) | 1.732 |  |  |  |  |
| Время срабатывания неисправности ТН по напряжению, с | T | 0 – 100 (шаг 0.005) | 10 |  |  |  |  |

РЗА >> Уставки >> АЧР1, АЧР2, ЧАПВ 1 алгоритм

| Наименование | Обозначение | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Режим работы АЧР1-1 | XB1 | выведена / введена | выведена |  |  |  |  |
| Режим работы АЧР2-1 | XB2 | выведена / введена | выведена |  |  |  |  |
| Режим работы ЧАПВ-1 | XB3 | выведена / введена | выведена |  |  |  |  |
| Режим задержки на возврат АЧР1-1 | XB4 | не предусмотрен / предусмотрен | предусмотрен |  |  |  |  |
| Режим задержки на возврат АЧР2-1 | XB5 | не предусмотрен / предусмотрен | предусмотрен |  |  |  |  |
| Режим отключения АЧР2-1 | XB6 | не совмещенная/ совмещенная | не совмещенная |  |  |  |  |
| Режим импульсного выходного сигнала АЧР1-1 | XB7 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Режим импульсного выходного сигнала АЧР2-1 | XB8 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Режим блокировки АЧР-1 по скорости снижения частоты | XB9 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Частота срабатывания АЧР1-1, Гц | f1_set | 46 – 49.5 (шаг 0.1) | 49.5 |  |  |  |  |
| Частота срабатывания АЧР2-1, Гц | f2_set | 48.7 – 49.1 (шаг 0.1) | 49.1 |  |  |  |  |
| Частота срабатывания ЧАПВ-1, Гц | f3_set | 49 – 50.5 (шаг 0.1) | 50.5 |  |  |  |  |
| Разница частоты возврата и срабатывания АЧР1-1, Гц | df1_set | 0.1 (шаг 0.1) | 0.1 |  |  |  |  |
| Разница частоты возврата и срабатывания АЧР2-1, Гц | df2_set | 0.1 – 0.4 (шаг 0.1) | 0.1 |  |  |  |  |
| Разница частоты срабатывания и возврата ЧАПВ-1, Гц | df3_set | 0.1 (шаг 0.1) | 0.1 |  |  |  |  |
| Время срабатывания АЧР1-1, с | T1 | 0.15 - 0.3 (шаг 0.01) | 0.15 |  |  |  |  |
| Время возврата АЧР1-1, с | T2 | 0 – 100 (шаг 0.005) | 0 |  |  |  |  |
| Длительность импульса срабатывания АЧР1-1, с | T3 | 0 – 100 (шаг 0.005) | 1 |  |  |  |  |
| Время срабатывания АЧР2-1, с | T4 | 3 – 90 (шаг 0.01) | 3 |  |  |  |  |
| Время возврата АЧР2-1, с | T5 | 0 – 100 (шаг 0.005) | 0 |  |  |  |  |
| Длительность импульса срабатывания АЧР2-1, с | T6 | 0 – 100 (шаг 0.005) | 1 |  |  |  |  |
| Время срабатывания ЧАПВ-1, с | T7 | 5 – 240 (шаг 0.01) | 5 |  |  |  |  |
| Длительность импульса срабатывания ЧАПВ-1, с | T8 | 0 – 100 (шаг 0.005) | 1 |  |  |  |  |

РЗА >> Уставки >> АЧР1, АЧР2, ЧАПВ 2 алгоритм

| Наименование | Обозначение | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Режим работы АЧР1-2 | XB1 | выведена / введена | выведена |  |  |  |  |
| Режим работы АЧР2-2 | XB2 | выведена / введена | выведена |  |  |  |  |
| Режим работы ЧАПВ-2 | XB3 | выведена / введена | выведена |  |  |  |  |
| Режим задержки на возврат АЧР1-2 | XB4 | не предусмотрен / предусмотрен | предусмотрен |  |  |  |  |
| Режим задержки на возврат АЧР2-2 | XB5 | не предусмотрен / предусмотрен | предусмотрен |  |  |  |  |
| Режим отключения АЧР2-2 | XB6 | не совмещенная/ совмещенная | не совмещенная |  |  |  |  |
| Режим импульсного выходного сигнала АЧР1-2 | XB7 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Режим импульсного выходного сигнала АЧР2-2 | XB8 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Режим блокировки АЧР-2 по скорости снижения частоты | XB9 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Частота срабатывания АЧР1-2, Гц | f1_set | 46 – 49.5 (шаг 0.1) | 49.5 |  |  |  |  |
| Частота срабатывания АЧР2-2, Гц | f2_set | 48.7 – 49.1 (шаг 0.1) | 49.1 |  |  |  |  |
| Частота срабатывания ЧАПВ-2, Гц | f3_set | 49 – 50.5 (шаг 0.1) | 50.5 |  |  |  |  |
| Разница частоты возврата и срабатывания АЧР1-2, Гц | df1_set | 0.1 (шаг 0.1) | 0.1 |  |  |  |  |
| Разница частоты возврата и срабатывания АЧР2-2, Гц | df2_set | 0.1 – 0.4 (шаг 0.1) | 0.1 |  |  |  |  |
| Разница частоты срабатывания и возврата ЧАПВ-2, Гц | df3_set | 0.1 (шаг 0.1) | 0.1 |  |  |  |  |
| Время срабатывания АЧР1-2, с | T1 | 0.15 - 0.3 (шаг 0.01) | 0.15 |  |  |  |  |
| Время возврата АЧР1-2, с | T2 | 0 – 100 (шаг 0.005) | 0 |  |  |  |  |
| Длительность импульса срабатывания АЧР1-2, с | T3 | 0 – 100 (шаг 0.005) | 1 |  |  |  |  |
| Время срабатывания АЧР2-2, с | T4 | 3 – 90 (шаг 0.01) | 3 |  |  |  |  |
| Время возврата АЧР2-2, с | T5 | 0 – 100 (шаг 0.005) | 0 |  |  |  |  |
| Длительность импульса срабатывания АЧР2-2, с | T6 | 0 – 100 (шаг 0.005) | 1 |  |  |  |  |
| Время срабатывания ЧАПВ-2, с | T7 | 5 – 240 (шаг 0.01) | 5 |  |  |  |  |
| Длительность импульса срабатывания ЧАПВ-2, с | T8 | 0 – 100 (шаг 0.005) | 1 |  |  |  |  |

РЗА >> Уставки >> АЧР1, АЧР2, ЧАПВ 3 алгоритм

| Наименование | Обозначение | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Режим работы АЧР1-3 | XB1 | выведена / введена | выведена |  |  |  |  |
| Режим работы АЧР2-3 | XB2 | выведена / введена | выведена |  |  |  |  |
| Режим работы ЧАПВ-3 | XB3 | выведена / введена | выведена |  |  |  |  |
| Режим задержки на возврат АЧР1-3 | XB4 | не предусмотрен / предусмотрен | предусмотрен |  |  |  |  |
| Режим задержки на возврат АЧР2-3 | XB5 | не предусмотрен / предусмотрен | предусмотрен |  |  |  |  |
| Режим отключения АЧР2-3 | XB6 | не совмещенная/ совмещенная | не совмещенная |  |  |  |  |
| Режим импульсного выходного сигнала АЧР1-3 | XB7 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Режим импульсного выходного сигнала АЧР2-3 | XB8 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Режим блокировки АЧР-3 по скорости снижения частоты | XB9 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Частота срабатывания АЧР1-3, Гц | f1_set | 46 – 49.5 (шаг 0.1) | 49.5 |  |  |  |  |
| Частота срабатывания АЧР2-3, Гц | f2_set | 48.7 – 49.1 (шаг 0.1) | 49.1 |  |  |  |  |
| Частота срабатывания ЧАПВ-3, Гц | f3_set | 49 – 50.5 (шаг 0.1) | 50.5 |  |  |  |  |
| Разница частоты возврата и срабатывания АЧР1-3, Гц | df1_set | 0.1 (шаг 0.1) | 0.1 |  |  |  |  |
| Разница частоты возврата и срабатывания АЧР2-3, Гц | df2_set | 0.1 – 0.4 (шаг 0.1) | 0.1 |  |  |  |  |
| Разница частоты срабатывания и возврата ЧАПВ-3, Гц | df3_set | 0.1 (шаг 0.1) | 0.1 |  |  |  |  |
| Время срабатывания АЧР1-3, с | T1 | 0.15 - 0.3 (шаг 0.01) | 0.15 |  |  |  |  |
| Время возврата АЧР1-3, с | T2 | 0 – 100 (шаг 0.005) | 0 |  |  |  |  |
| Длительность импульса срабатывания АЧР1-3, с | T3 | 0 – 100 (шаг 0.005) | 1 |  |  |  |  |
| Время срабатывания АЧР2-3, с | T4 | 3 – 90 (шаг 0.01) | 3 |  |  |  |  |
| Время возврата АЧР2-3, с | T5 | 0 – 100 (шаг 0.005) | 0 |  |  |  |  |
| Длительность импульса срабатывания АЧР2-3, с | T6 | 0 – 100 (шаг 0.005) | 1 |  |  |  |  |
| Время срабатывания ЧАПВ-3, с | T7 | 5 – 240 (шаг 0.01) | 5 |  |  |  |  |
| Длительность импульса срабатывания ЧАПВ-3, с | T8 | 0 – 100 (шаг 0.005) | 1 |  |  |  |  |

РЗА >> Уставки >> АЧР1, АЧР2, ЧАПВ 4 алгоритм

| Наименование | Обозначение | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Режим работы АЧР1-4 | XB1 | выведена / введена | выведена |  |  |  |  |
| Режим работы АЧР2-4 | XB2 | выведена / введена | выведена |  |  |  |  |
| Режим работы ЧАПВ-4 | XB3 | выведена / введена | выведена |  |  |  |  |
| Режим задержки на возврат АЧР1-4 | XB4 | не предусмотрен / предусмотрен | предусмотрен |  |  |  |  |
| Режим задержки на возврат АЧР2-4 | XB5 | не предусмотрен / предусмотрен | предусмотрен |  |  |  |  |
| Режим отключения АЧР2-4 | XB6 | не совмещенная/ совмещенная | не совмещенная |  |  |  |  |
| Режим импульсного выходного сигнала АЧР1-4 | XB7 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Режим импульсного выходного сигнала АЧР2-4 | XB8 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Режим блокировки АЧР-4 по скорости снижения частоты | XB9 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Частота срабатывания АЧР1-4, Гц | f1_set | 46 – 49.5 (шаг 0.1) | 49.5 |  |  |  |  |
| Частота срабатывания АЧР2-4, Гц | f2_set | 48.7 – 49.1 (шаг 0.1) | 49.1 |  |  |  |  |
| Частота срабатывания ЧАПВ-4, Гц | f3_set | 49 – 50.5 (шаг 0.1) | 50.5 |  |  |  |  |
| Разница частоты возврата и срабатывания АЧР1-4, Гц | df1_set | 0.1 (шаг 0.1) | 0.1 |  |  |  |  |
| Разница частоты возврата и срабатывания АЧР2-4, Гц | df2_set | 0.1 – 0.4 (шаг 0.1) | 0.1 |  |  |  |  |
| Разница частоты срабатывания и возврата ЧАПВ-4, Гц | df3_set | 0.1 (шаг 0.1) | 0.1 |  |  |  |  |
| Время срабатывания АЧР1-4, с | T1 | 0.15 - 0.3 (шаг 0.01) | 0.15 |  |  |  |  |
| Время возврата АЧР1-4, с | T2 | 0 – 100 (шаг 0.005) | 0 |  |  |  |  |
| Длительность импульса срабатывания АЧР1-4, с | T3 | 0 – 100 (шаг 0.005) | 1 |  |  |  |  |
| Время срабатывания АЧР2-4, с | T4 | 3 – 90 (шаг 0.01) | 3 |  |  |  |  |
| Время возврата АЧР2-4, с | T5 | 0 – 100 (шаг 0.005) | 0 |  |  |  |  |
| Длительность импульса срабатывания АЧР2-4, с | T6 | 0 – 100 (шаг 0.005) | 1 |  |  |  |  |
| Время срабатывания ЧАПВ-4, с | T7 | 5 – 240 (шаг 0.01) | 5 |  |  |  |  |
| Длительность импульса срабатывания ЧАПВ-4, с | T8 | 0 – 100 (шаг 0.005) | 1 |  |  |  |  |

РЗА >> Уставки >> АЧР1, АЧР2, ЧАПВ 5 алгоритм

| Наименование | Обозначение | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Режим работы АЧР1-5 | XB1 | выведена / введена | выведена |  |  |  |  |
| Режим работы АЧР2-5 | XB2 | выведена / введена | выведена |  |  |  |  |
| Режим работы ЧАПВ-5 | XB3 | выведена / введена | выведена |  |  |  |  |
| Режим задержки на возврат АЧР1-5 | XB4 | не предусмотрен / предусмотрен | предусмотрен |  |  |  |  |
| Режим задержки на возврат АЧР2-5 | XB5 | не предусмотрен / предусмотрен | предусмотрен |  |  |  |  |
| Режим отключения АЧР2-5 | XB6 | не совмещенная/ совмещенная | не совмещенная |  |  |  |  |
| Режим импульсного выходного сигнала АЧР1-5 | XB7 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Режим импульсного выходного сигнала АЧР2-5 | XB8 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Режим блокировки АЧР-5 по скорости снижения частоты | XB9 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Частота срабатывания АЧР1-5, Гц | f1_set | 46 – 49.5 (шаг 0.1) | 49.5 |  |  |  |  |
| Частота срабатывания АЧР2-5, Гц | f2_set | 48.7 – 49.1 (шаг 0.1) | 49.1 |  |  |  |  |
| Частота срабатывания ЧАПВ-5, Гц | f3_set | 49 – 50.5 (шаг 0.1) | 50.5 |  |  |  |  |
| Разница частоты возврата и срабатывания АЧР1-5, Гц | df1_set | 0.1 (шаг 0.1) | 0.1 |  |  |  |  |
| Разница частоты возврата и срабатывания АЧР2-5, Гц | df2_set | 0.1 – 0.4 (шаг 0.1) | 0.1 |  |  |  |  |
| Разница частоты срабатывания и возврата ЧАПВ-5, Гц | df3_set | 0.1 (шаг 0.1) | 0.1 |  |  |  |  |
| Время срабатывания АЧР1-5, с | T1 | 0.15 - 0.3 (шаг 0.01) | 0.15 |  |  |  |  |
| Время возврата АЧР1-5, с | T2 | 0 – 100 (шаг 0.005) | 0 |  |  |  |  |
| Длительность импульса срабатывания АЧР1-5, с | T3 | 0 – 100 (шаг 0.005) | 1 |  |  |  |  |
| Время срабатывания АЧР2-5, с | T4 | 3 – 90 (шаг 0.01) | 3 |  |  |  |  |
| Время возврата АЧР2-5, с | T5 | 0 – 100 (шаг 0.005) | 0 |  |  |  |  |
| Длительность импульса срабатывания АЧР2-5, с | T6 | 0 – 100 (шаг 0.005) | 1 |  |  |  |  |
| Время срабатывания ЧАПВ-5, с | T7 | 5 – 240 (шаг 0.01) | 5 |  |  |  |  |
| Длительность импульса срабатывания ЧАПВ-5, с | T8 | 0 – 100 (шаг 0.005) | 1 |  |  |  |  |

РЗА >> Уставки >> АЧР1, АЧР2, ЧАПВ 6 алгоритм

| Наименование | Обозначение | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Режим работы АЧР1-6 | XB1 | выведена / введена | выведена |  |  |  |  |
| Режим работы АЧР2-6 | XB2 | выведена / введена | выведена |  |  |  |  |
| Режим работы ЧАПВ-6 | XB3 | выведена / введена | выведена |  |  |  |  |
| Режим задержки на возврат АЧР1-6 | XB4 | не предусмотрен / предусмотрен | предусмотрен |  |  |  |  |
| Режим задержки на возврат АЧР2-6 | XB5 | не предусмотрен / предусмотрен | предусмотрен |  |  |  |  |
| Режим отключения АЧР2-6 | XB6 | не совмещенная/ совмещенная | не совмещенная |  |  |  |  |
| Режим импульсного выходного сигнала АЧР1-6 | XB7 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Режим импульсного выходного сигнала АЧР2-6 | XB8 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Режим блокировки АЧР-6 по скорости снижения частоты | XB9 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Частота срабатывания АЧР1-6, Гц | f1_set | 46 – 49.5 (шаг 0.1) | 49.5 |  |  |  |  |
| Частота срабатывания АЧР2-6, Гц | f2_set | 48.7 – 49.1 (шаг 0.1) | 49.1 |  |  |  |  |
| Частота срабатывания ЧАПВ-6, Гц | f3_set | 49 – 50.5 (шаг 0.1) | 50.5 |  |  |  |  |
| Разница частоты возврата и срабатывания АЧР1-6, Гц | df1_set | 0.1 (шаг 0.1) | 0.1 |  |  |  |  |
| Разница частоты возврата и срабатывания АЧР2-6, Гц | df2_set | 0.1 – 0.4 (шаг 0.1) | 0.1 |  |  |  |  |
| Разница частоты срабатывания и возврата ЧАПВ-6, Гц | df3_set | 0.1 (шаг 0.1) | 0.1 |  |  |  |  |
| Время срабатывания АЧР1-6, с | T1 | 0.15 - 0.3 (шаг 0.01) | 0.15 |  |  |  |  |
| Время возврата АЧР1-6, с | T2 | 0 – 100 (шаг 0.005) | 0 |  |  |  |  |
| Длительность импульса срабатывания АЧР1-6, с | T3 | 0 – 100 (шаг 0.005) | 1 |  |  |  |  |
| Время срабатывания АЧР2-6, с | T4 | 3 – 90 (шаг 0.01) | 3 |  |  |  |  |
| Время возврата АЧР2-6, с | T5 | 0 – 100 (шаг 0.005) | 0 |  |  |  |  |
| Длительность импульса срабатывания АЧР2-6, с | T6 | 0 – 100 (шаг 0.005) | 1 |  |  |  |  |
| Время срабатывания ЧАПВ-6, с | T7 | 5 – 240 (шаг 0.01) | 5 |  |  |  |  |
| Длительность импульса срабатывания ЧАПВ-6, с | T8 | 0 – 100 (шаг 0.005) | 1 |  |  |  |  |

РЗА >> Уставки >> Блокировка АЧР по скорости снижения частоты

| Наименование | Обозначение | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Режим работы блокировки | XB1 | выведена / введена | введена |  |  |  |  |
| Режим задержки на возврат | XB2 | не предусмотрена / предусмотрена | не предусмотрена |  |  |  |  |
| Скорость изменения частоты, Гц/с | df_dt_set | 0.1 – 15 (шаг 0.1) | 2 |  |  |  |  |
| Частота подхвата блокировки, Гц | f_set | 0 – 49.5 (шаг 0.01) | 49 |  |  |  |  |
| Время срабатывания, с | T1 | 0 – 100 (шаг 0.005) | 0.1 |  |  |  |  |
| Время возврата, с | T2 | 0 – 100 (шаг 0.005) | 0 |  |  |  |  |

РЗА >> Уставки >> Контроль напряжения для АЧР

| Наименование | Обозначение | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Режим контроля напряжения | XB1 | выведен / введен | введен |  |  |  |  |
| Напряжение прямой последовательности блокировки АЧР, В | U1_set | 10 – 100 (шаг 0.1) | 20 |  |  |  |  |

РЗА >> Уставки >> ЗДЗ

| Наименование | Обозначение | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Режим работы защиты | XB1 | выведена / введена | выведена |  |  |  |  |
| Задержка неисправности ЗДЗ, с | T_fault | 0 – 100 (шаг 0.005) | 10 |  |  |  |  |

РЗА >> Уставки >> Контроль изоляции секции

| Наименование | Обозначение | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Режим ввода защиты | XB1 | выведен / введен | введен |  |  |  |  |
| Режим задержки на возврат | XB2 | не предусмотрена / предусмотрена | не предусмотрена |  |  |  |  |
| Напряжение срабатывания 3U0, В | U0_set | 2 – 200 (шаг 0.1) | 30 |  |  |  |  |
| Время срабатывания, с | T_srab | 0 – 100 (шаг 0.005) | 0.1 |  |  |  |  |
| Время возврата, с | T_return | 0 – 100 (шаг 0.005) | 0 |  |  |  |  |

РЗА >> Уставки >> Защита от феррорезонанса

| Наименование | Обозначение | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Режим ввода защиты | XB1 | выведен / введен | введен |  |  |  |  |
| Режим задержки на возврат | XB2 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Напряжение срабатывания 3U0, В | U0_set | 2 – 200 (шаг 0.1) | 135 |  |  |  |  |
| Время срабатывания, с | T_srab | 0 – 100 (шаг 0.005) | 0.05 |  |  |  |  |
| Время возврата, с | T_return | 0 – 100 (шаг 0.005) | 0 |  |  |  |  |

РЗА >> Уставки >> Режим управления

| Наименование | Обозначение | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Режим переключения | XB1 | кнопка на ИЧМ / внешний ключ | кнопка на ИЧМ |  |  |  |  |

Система >> Цифровые ключи

| Ключ | Светодиод | Диапазон | Значение уставки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | По заданию |
| А1 | VD1 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
|  | VD2 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
| А2 | VD1 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
|  | VD2 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
| А3 | VD1 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
|  | VD2 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
| А4 | VD1 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
|  | VD2 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
| А5 | VD1 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
|  | VD2 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
| А6 | VD1 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
|  | VD2 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
| V1 | VD1 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
|  | VD2 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
| V2 | VD1 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
|  | VD2 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
| V3 | VD1 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
|  | VD2 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
| V4 | VD1 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
|  | VD2 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
| V5 | VD1 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
|  | VD2 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
| V6 | VD1 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
|  | VD2 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
| V7 | VD1 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
|  | VD2 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
| V8 | VD1 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
|  | VD2 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
| V9 | VD1 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
|  | VD2 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
| V10 | VD1 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
|  | VD2 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
| V11 | VD1 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
|  | VD2 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
| V12 | VD1 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
|  | VD2 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
| V13 | VD1 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
|  | VD2 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
| V14 | VD1 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
|  | VD2 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
| V15 | VD1 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
|  | VD2 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
| V16 | VD1 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
|  | VD2 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
| V17 | VD1 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
|  | VD2 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
| V18 | VD1 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
|  | VD2 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
| V19 | VD1 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
|  | VD2 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
| V20 | VD1 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
|  | VD2 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
| V21 | VD1 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
|  | VD2 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
| V22 | VD1 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
|  | VD2 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
| V23 | VD1 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
|  | VD2 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
| V24 | VD1 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
|  | VD2 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
| V25 | VD1 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
|  | VD2 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |

РЗА >> Уставки >> Светодиоды

| Наименование | Обозначение | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Фиксация срабатывания VD1 | XB1 | предусмотрена / не предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Фиксация срабатывания VD2 | XB2 | предусмотрена / не предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Фиксация срабатывания VD3 | XB3 | предусмотрена / не предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Фиксация срабатывания VD4 | XB4 | предусмотрена / не предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Фиксация срабатывания VD5 | XB5 | предусмотрена / не предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Фиксация срабатывания VD6 | XB6 | предусмотрена / не предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Фиксация срабатывания VD7 | XB7 | предусмотрена / не предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Фиксация срабатывания VD8 | XB8 | предусмотрена / не предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Фиксация срабатывания VD9 | XB9 | предусмотрена / не предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Фиксация срабатывания VD10 | XB10 | предусмотрена / не предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Фиксация срабатывания VD11 | XB11 | предусмотрена / не предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Фиксация срабатывания VD12 | XB12 | предусмотрена / не предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Фиксация срабатывания VD13 | XB13 | предусмотрена / не предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Фиксация срабатывания VD14 | XB14 | предусмотрена / не предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Фиксация срабатывания VD15 | XB15 | предусмотрена / не предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Фиксация срабатывания VD16 | XB16 | предусмотрена / не предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Фиксация срабатывания VD17 | XB17 | предусмотрена / не предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Фиксация срабатывания VD18 | XB18 | предусмотрена / не предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Цвет VD1 | Color1 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |
| Цвет VD2 | Color2 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |
| Цвет VD3 | Color3 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |
| Цвет VD4 | Color4 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |
| Цвет VD5 | Color5 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |
| Цвет VD6 | Color6 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |
| Цвет VD7 | Color7 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |
| Цвет VD8 | Color8 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |
| Цвет VD9 | Color9 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |
| Цвет VD10 | Color10 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |
| Цвет VD11 | Color11 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |
| Цвет VD12 | Color12 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |
| Цвет VD13 | Color13 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |
| Цвет VD14 | Color14 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |
| Цвет VD15 | Color15 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |
| Цвет VD16 | Color16 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |
| Цвет VD17 | Color17 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |
| Цвет VD18 | Color18 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |

РЗА >> Уставки >> Пользовательский алгоритм 1

| Наименование | Обозначение (имя канала) | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Накладка 1 | XB1 | вывод / ввод | вывод |  |  |  |  |
| Накладка 2 | XB2 | вывод / ввод | вывод |  |  |  |  |
| Накладка 3 | XB3 | вывод / ввод | вывод |  |  |  |  |
| Накладка 4 | XB4 | вывод / ввод | вывод |  |  |  |  |
| Накладка 5 | XB5 | вывод / ввод | вывод |  |  |  |  |
| Уровень 1 | set1 | 0.001 – 1000000 (шаг 0.001) | 0.001 |  |  |  |  |
| Уровень 2 | set2 | 0.001 – 1000000 (шаг 0.001) | 0.001 |  |  |  |  |
| Уровень 3 | set3 | 0.001 – 1000000 (шаг 0.001) | 0.001 |  |  |  |  |
| Уровень 4 | set4 | 0.001 – 1000000 (шаг 0.001) | 0.001 |  |  |  |  |
| Уровень 5 | set5 | 0.001 – 1000000 (шаг 0.001) | 0.001 |  |  |  |  |
| Задержка 1, с | T1 | 0 – 3600 (шаг 0.005) | 0 |  |  |  |  |
| Задержка 2, с | T2 | 0 – 3600 (шаг 0.005) | 0 |  |  |  |  |
| Задержка 3, с | T3 | 0 – 3600 (шаг 0.005) | 0 |  |  |  |  |
| Задержка 4, с | T4 | 0 – 3600 (шаг 0.005) | 0 |  |  |  |  |
| Задержка 5, с | T5 | 0 – 3600 (шаг 0.005) | 0 |  |  |  |  |

РЗА >> Уставки >> Пользовательский алгоритм 2

| Наименование | Обозначение (имя канала) | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Накладка 1 | XB1 | вывод / ввод | вывод |  |  |  |  |
| Накладка 2 | XB2 | вывод / ввод | вывод |  |  |  |  |
| Накладка 3 | XB3 | вывод / ввод | вывод |  |  |  |  |
| Накладка 4 | XB4 | вывод / ввод | вывод |  |  |  |  |
| Накладка 5 | XB5 | вывод / ввод | вывод |  |  |  |  |
| Уровень 1 | set1 | 0.001 – 1000000 (шаг 0.001) | 0.001 |  |  |  |  |
| Уровень 2 | set2 | 0.001 – 1000000 (шаг 0.001) | 0.001 |  |  |  |  |
| Уровень 3 | set3 | 0.001 – 1000000 (шаг 0.001) | 0.001 |  |  |  |  |
| Уровень 4 | set4 | 0.001 – 1000000 (шаг 0.001) | 0.001 |  |  |  |  |
| Уровень 5 | set5 | 0.001 – 1000000 (шаг 0.001) | 0.001 |  |  |  |  |
| Задержка 1, с | T1 | 0 – 3600 (шаг 0.005) | 0 |  |  |  |  |
| Задержка 2, с | T2 | 0 – 3600 (шаг 0.005) | 0 |  |  |  |  |
| Задержка 3, с | T3 | 0 – 3600 (шаг 0.005) | 0 |  |  |  |  |
| Задержка 4, с | T4 | 0 – 3600 (шаг 0.005) | 0 |  |  |  |  |
| Задержка 5, с | T5 | 0 – 3600 (шаг 0.005) | 0 |  |  |  |  |

РЗА >> Уставки >> Пользовательский алгоритм 3

| Наименование | Обозначение (имя канала) | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Накладка 1 | XB1 | вывод / ввод | вывод |  |  |  |  |
| Накладка 2 | XB2 | вывод / ввод | вывод |  |  |  |  |
| Накладка 3 | XB3 | вывод / ввод | вывод |  |  |  |  |
| Накладка 4 | XB4 | вывод / ввод | вывод |  |  |  |  |
| Накладка 5 | XB5 | вывод / ввод | вывод |  |  |  |  |
| Уровень 1 | set1 | 0.001 – 1000000 (шаг 0.001) | 0.001 |  |  |  |  |
| Уровень 2 | set2 | 0.001 – 1000000 (шаг 0.001) | 0.001 |  |  |  |  |
| Уровень 3 | set3 | 0.001 – 1000000 (шаг 0.001) | 0.001 |  |  |  |  |
| Уровень 4 | set4 | 0.001 – 1000000 (шаг 0.001) | 0.001 |  |  |  |  |
| Уровень 5 | set5 | 0.001 – 1000000 (шаг 0.001) | 0.001 |  |  |  |  |
| Задержка 1, с | T1 | 0 – 3600 (шаг 0.005) | 0 |  |  |  |  |
| Задержка 2, с | T2 | 0 – 3600 (шаг 0.005) | 0 |  |  |  |  |
| Задержка 3, с | T3 | 0 – 3600 (шаг 0.005) | 0 |  |  |  |  |
| Задержка 4, с | T4 | 0 – 3600 (шаг 0.005) | 0 |  |  |  |  |
| Задержка 5, с | T5 | 0 – 3600 (шаг 0.005) | 0 |  |  |  |  |

РЗА >> Уставки >> Пользовательский алгоритм 4

| Наименование | Обозначение (имя канала) | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Накладка 1 | XB1 | вывод / ввод | вывод |  |  |  |  |
| Накладка 2 | XB2 | вывод / ввод | вывод |  |  |  |  |
| Накладка 3 | XB3 | вывод / ввод | вывод |  |  |  |  |
| Накладка 4 | XB4 | вывод / ввод | вывод |  |  |  |  |
| Накладка 5 | XB5 | вывод / ввод | вывод |  |  |  |  |
| Уровень 1 | set1 | 0.001 – 1000000 (шаг 0.001) | 0.001 |  |  |  |  |
| Уровень 2 | set2 | 0.001 – 1000000 (шаг 0.001) | 0.001 |  |  |  |  |
| Уровень 3 | set3 | 0.001 – 1000000 (шаг 0.001) | 0.001 |  |  |  |  |
| Уровень 4 | set4 | 0.001 – 1000000 (шаг 0.001) | 0.001 |  |  |  |  |
| Уровень 5 | set5 | 0.001 – 1000000 (шаг 0.001) | 0.001 |  |  |  |  |
| Задержка 1, с | T1 | 0 – 3600 (шаг 0.005) | 0 |  |  |  |  |
| Задержка 2, с | T2 | 0 – 3600 (шаг 0.005) | 0 |  |  |  |  |
| Задержка 3, с | T3 | 0 – 3600 (шаг 0.005) | 0 |  |  |  |  |
| Задержка 4, с | T4 | 0 – 3600 (шаг 0.005) | 0 |  |  |  |  |
| Задержка 5, с | T5 | 0 – 3600 (шаг 0.005) | 0 |  |  |  |  |

РЗА >> Уставки >> Пользовательский алгоритм 5

| Наименование | Обозначение (имя канала) | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Накладка 1 | XB1 | вывод / ввод | вывод |  |  |  |  |
| Накладка 2 | XB2 | вывод / ввод | вывод |  |  |  |  |
| Накладка 3 | XB3 | вывод / ввод | вывод |  |  |  |  |
| Накладка 4 | XB4 | вывод / ввод | вывод |  |  |  |  |
| Накладка 5 | XB5 | вывод / ввод | вывод |  |  |  |  |
| Уровень 1 | set1 | 0.001 – 1000000 (шаг 0.001) | 0.001 |  |  |  |  |
| Уровень 2 | set2 | 0.001 – 1000000 (шаг 0.001) | 0.001 |  |  |  |  |
| Уровень 3 | set3 | 0.001 – 1000000 (шаг 0.001) | 0.001 |  |  |  |  |
| Уровень 4 | set4 | 0.001 – 1000000 (шаг 0.001) | 0.001 |  |  |  |  |
| Уровень 5 | set5 | 0.001 – 1000000 (шаг 0.001) | 0.001 |  |  |  |  |
| Задержка 1, с | T1 | 0 – 3600 (шаг 0.005) | 0 |  |  |  |  |
| Задержка 2, с | T2 | 0 – 3600 (шаг 0.005) | 0 |  |  |  |  |
| Задержка 3, с | T3 | 0 – 3600 (шаг 0.005) | 0 |  |  |  |  |
| Задержка 4, с | T4 | 0 – 3600 (шаг 0.005) | 0 |  |  |  |  |
| Задержка 5, с | T5 | 0 – 3600 (шаг 0.005) | 0 |  |  |  |  |

РЗА >> Таблица ранжирования >>

Конфигурирование входных сигналов терминала защиты

| Модуль | Номер входа модуля | GOOSE (In.#) | Функциональная группа | Обозначение | Сигнал РЗА | Инверсия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Настраиваемые входы | AB_TN1 | Автомат вторичных цепей ТН (звезда) включен |  |
|  |  |  |  | AB_TN2 | Автомат вторичных цепей ТН (треугольник) включен |  |
|  |  |  |  | draw_out_unit | Сигнал состояния выкатной тележки (вкачена) |  |
|  |  |  |  | fault_AB | Автоматические выключатели внешних защит отключены |  |
|  |  |  |  | KQC | РПВ ВВ или СВ |  |
|  |  |  |  | DI_block1_ACHR-1 | Блокировка АЧР1-1 |  |
|  |  |  |  | DI_block2_ACHR-1 | Блокировка АЧР2-1 |  |
|  |  |  |  | DI_block3_ACHR-1 | Блокировка ЧАПВ-1 |  |
|  |  |  |  | DI_block1_ACHR-2 | Блокировка АЧР1-2 |  |
|  |  |  |  | DI_block2_ACHR-2 | Блокировка АЧР2-2 |  |
|  |  |  |  | DI_block3_ACHR-2 | Блокировка ЧАПВ-2 |  |
|  |  |  |  | DI_block1_ACHR-3 | Блокировка АЧР1-3 |  |
|  |  |  |  | DI_block2_ACHR-3 | Блокировка АЧР2-3 |  |
|  |  |  |  | DI_block3_ACHR-3 | Блокировка ЧАПВ-3 |  |
|  |  |  |  | DI_block1_ACHR-4 | Блокировка АЧР1-4 |  |
|  |  |  |  | DI_block2_ACHR-4 | Блокировка АЧР2-4 |  |
|  |  |  |  | DI_block3_ACHR-4 | Блокировка ЧАПВ-4 |  |
|  |  |  |  | DI_block1_ACHR-5 | Блокировка АЧР1-5 |  |
|  |  |  |  | DI_block2_ACHR-5 | Блокировка АЧР2-5 |  |
|  |  |  |  | DI_block3_ACHR-5 | Блокировка ЧАПВ-5 |  |
|  |  |  |  | DI_block1_ACHR-6 | Блокировка АЧР1-6 |  |
|  |  |  |  | DI_block2_ACHR-6 | Блокировка АЧР2-6 |  |
|  |  |  |  | DI_block3_ACHR-6 | Блокировка ЧАПВ-6 |  |
|  |  |  |  | DI_sensor1 | Датчик ЗДЗ отсека зазем. ножа ячейки |  |
|  |  |  |  | DI_sensor2 | Датчик ЗДЗ отсека выкатного элемента ячейки |  |
|  |  |  |  | DI_sensor3 | Датчик ЗДЗ отсека шин ячейки |  |
|  |  |  |  | DI_outside1 | Сигнал внешней неисправности 1 |  |
|  |  |  |  | DI_outside2 | Сигнал внешней неисправности 2 |  |
|  |  |  |  | DI_outside3 | Сигнал внешней неисправности 3 |  |
|  |  |  |  | DI_block_ZMN1 | Внешняя блокировка ЗМН 1 ст. |  |
|  |  |  |  | DI_block_ZMN2 | Внешняя блокировка ЗМН 2 ст. |  |
|  |  |  |  | DI_block_ZPN1 | Внешняя блокировка ЗПН 1 ст. |  |
|  |  |  |  | DI_block_ZPN2 | Внешняя блокировка ЗПН 2 ст. |  |
|  |  |  |  | ExtAlarmReset | Внешний сброс сигнализации |  |
|  |  |  |  | upl_inp01 | Пользовательский вход 01 |  |
|  |  |  |  | upl_inp02 | Пользовательский вход 02 |  |
|  |  |  |  | upl_inp03 | Пользовательский вход 03 |  |
|  |  |  |  | upl_inp04 | Пользовательский вход 04 |  |
|  |  |  |  | upl_inp05 | Пользовательский вход 05 |  |
|  |  |  |  | upl_inp06 | Пользовательский вход 06 |  |
|  |  |  |  | upl_inp07 | Пользовательский вход 07 |  |
|  |  |  |  | upl_inp08 | Пользовательский вход 08 |  |
|  |  |  |  | upl_inp09 | Пользовательский вход 09 |  |
|  |  |  |  | upl_inp10 | Пользовательский вход 10 |  |
|  |  |  | Внешние команды управления | but_remote | Ключ режима дистанционного управления |  |
|  |  |  | Ключи | key | Вывод ЗМН 1 ст. ключом |  |
|  |  |  |  | key | Вывод ЗМН 2 ст. ключом |  |
|  |  |  |  | key | Вывод ЗМН 3 ст. ключом |  |
|  |  |  |  | key | Вывод ЗПН 1 ст. ключом |  |
|  |  |  |  | key | Вывод ЗПН 2 ст. ключом |  |
|  |  |  |  | key1 | Вывод АЧР1-1 ключом |  |
|  |  |  |  | key2 | Вывод АЧР2-1 ключом |  |
|  |  |  |  | key3 | Вывод ЧАПВ-1 ключом |  |
|  |  |  |  | key1 | Вывод АЧР1-2 ключом |  |
|  |  |  |  | key2 | Вывод АЧР2-2 ключом |  |
|  |  |  |  | key3 | Вывод ЧАПВ-2 ключом |  |
|  |  |  |  | key1 | Вывод АЧР1-3 ключом |  |
|  |  |  |  | key2 | Вывод АЧР2-3 ключом |  |
|  |  |  |  | key3 | Вывод ЧАПВ-3 ключом |  |
|  |  |  |  | key1 | Вывод АЧР1-4 ключом |  |
|  |  |  |  | key2 | Вывод АЧР2-4 ключом |  |
|  |  |  |  | key3 | Вывод ЧАПВ-4 ключом |  |
|  |  |  |  | key1 | Вывод АЧР1-5 ключом |  |
|  |  |  |  | key2 | Вывод АЧР2-5 ключом |  |
|  |  |  |  | key3 | Вывод ЧАПВ-5 ключом |  |
|  |  |  |  | key1 | Вывод АЧР1-6 ключом |  |
|  |  |  |  | key2 | Вывод АЧР2-6 ключом |  |
|  |  |  |  | key3 | Вывод ЧАПВ-6 ключом |  |
|  |  |  |  | key_ZDZ | Вывод ЗДЗ ключом |  |
|  |  |  |  | key_ZOZZ | Вывод КИ ключом |  |
|  |  |  |  | key_ZFR | Вывод ЗФР ключом |  |
|  |  |  |  | key | Вывод польз. алг.1 ключом |  |
|  |  |  |  | key | Вывод польз. алг.2 ключом |  |
|  |  |  |  | key | Вывод польз. алг.3 ключом |  |
|  |  |  |  | key | Вывод польз. алг.4 ключом |  |
|  |  |  |  | key | Вывод польз. алг.5 ключом |  |

Конфигурирование выходных сигналов терминала защиты

| Модуль | Номер выхода модуля | GOOSE (Out.#) | Функциональная группа | Обозначение | Сигнал РЗА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Предупредительная сигнализация | External_fault | Внешняя неисправность |
|  |  |  |  | work_RZ | Срабатывание РЗ |
|  |  |  |  | Warning | Предупредительная сигнализация |
|  |  |  |  | trip_ZMN | Срабатывание ЗМН |
|  |  |  |  | trip_AChR | Срабатывание АЧР |
|  |  |  |  | close_ChAPV | Срабатывание ЧАПВ |
|  |  |  |  | AChR_blocked | АЧР заблокирована |
|  |  |  |  | ChAPV_blocked | ЧАПВ заблокирована |

Назначение дискретных логических сигналов светодиодам индикации1

| № светодиода индикации | Сигнал РЗА |
| --- | --- |
| LED 1 | Срабатывание ЗМН |
| LED 2 | Срабатывание ЗПН 1 ст. |
| LED 3 | Срабатывание ЗПН 2 ст. |
| LED 4 | Срабатывание АЧР |
| LED 5 | АЧР заблокирована |
| LED 6 | Срабатывание РЗ |
| LED 7 | Срабатывание датчиков ЗДЗ ячейки |

Конфигурирование цифровых ключей ИЧМ

| ИЧМ -> кнопка | Ключ РЗА |
| --- | --- |
| button_A1 | Вывод АЧР |
| button_A2 | Вывод ЧАПВ |
| button_A3 | Вывод ЗДЗ |
| button_A4 | РЕЗЕРВ |
| digital_ button_V1 |  |
| digital_ button_V2 |  |
| digital_ button_V3 |  |
| digital_ button_V4 |  |
| digital_ button_V5 |  |
| digital_ button_V6 |  |
| digital_ button_V7 |  |
| digital_ button_V8 |  |
| digital_ button_V9 |  |
| digital_ button_V10 |  |
| digital_ button_V11 |  |
| digital_ button_V12 |  |
| digital_ button_V13 |  |
| digital_ button_V14 |  |
| digital_ button_V15 |  |
| digital_ button_V16 |  |
| digital_ button_V17 |  |
| digital_ button_V18 |  |
| digital_ button_V19 |  |
| digital_ button_V20 |  |
| digital_ button_V21 |  |
| digital_ button_V22 |  |
| digital_ button_V23 |  |
| digital_ button_V24 |  |
| digital_ button_V25 |  |

Конфигурирование дискретных сигналов для осциллографирования

| Функциональная группа | Сигнал РЗА | Запись | Пуск |
| --- | --- | --- | --- |
| Настраиваемые входы | Автомат вторичных цепей ТН (звезда) включен |  |  |
|  | Автомат вторичных цепей ТН (треугольник) включен |  |  |
|  | Сигнал состояния выкатной тележки (вкачена) |  |  |
|  | Автоматические выключатели внешних защит отключены |  |  |
|  | РПВ ВВ или СВ |  |  |
|  | Блокировка АЧР1-1 |  |  |
|  | Блокировка АЧР2-1 |  |  |
|  | Блокировка ЧАПВ-1 |  |  |
|  | Блокировка АЧР1-2 |  |  |
|  | Блокировка АЧР2-2 |  |  |
|  | Блокировка ЧАПВ-2 |  |  |
|  | Блокировка АЧР1-3 |  |  |
|  | Блокировка АЧР2-3 |  |  |
|  | Блокировка ЧАПВ-3 |  |  |
|  | Блокировка АЧР1-4 |  |  |
|  | Блокировка АЧР2-4 |  |  |
|  | Блокировка ЧАПВ-4 |  |  |
|  | Блокировка АЧР1-5 |  |  |
|  | Блокировка АЧР2-5 |  |  |
|  | Блокировка ЧАПВ-5 |  |  |
|  | Блокировка АЧР1-6 |  |  |
|  | Блокировка АЧР2-6 |  |  |
|  | Блокировка ЧАПВ-6 |  |  |
|  | Датчик ЗДЗ отсека зазем. ножа ячейки |  |  |
|  | Датчик ЗДЗ отсека выкатного элемента ячейки |  |  |
|  | Датчик ЗДЗ отсека шин ячейки |  |  |
|  | Сигнал внешней неисправности 1 |  |  |
|  | Сигнал внешней неисправности 2 |  |  |
|  | Сигнал внешней неисправности 3 |  |  |
|  | Внешняя блокировка ЗМН 1 ст. |  |  |
|  | Внешняя блокировка ЗМН 2 ст. |  |  |
|  | Внешняя блокировка ЗПН 1 ст. |  |  |
|  | Внешняя блокировка ЗПН 2 ст. |  |  |
|  | Внешний сброс сигнализации |  |  |
|  | Пользовательский вход 01 |  |  |
|  | Пользовательский вход 02 |  |  |
|  | Пользовательский вход 03 |  |  |
|  | Пользовательский вход 04 |  |  |
|  | Пользовательский вход 05 |  |  |
|  | Пользовательский вход 06 |  |  |
|  | Пользовательский вход 07 |  |  |
|  | Пользовательский вход 08 |  |  |
|  | Пользовательский вход 09 |  |  |
|  | Пользовательский вход 10 |  |  |
| ЗМН 1 ст. | Срабатывание ЗМН 1 ст. на отключение |  |  |
|  | Срабатывание ЗМН 1 ст. на сигнал |  |  |
|  | Пуск ЗМН 1 ст. |  |  |
|  | Пуск ЗМН 1 ст. по напряжению U1 |  |  |
|  | Пуск ЗМН 1 ст. по напряжению U2 |  |  |
|  | Пуск ЗМН 1 ст. по напряжению U3 |  |  |
|  | Срабатывание ЗМН 1 ст. по напряжению U1 |  |  |
|  | Срабатывание ЗМН 1 ст. по напряжению U2 |  |  |
|  | Срабатывание ЗМН 1 ст. по напряжению U3 |  |  |
|  | ЗМН 1 ст. активирована |  |  |
|  | ЗМН 1 ст. заблокирована |  |  |
| ЗМН 2 ст. | Срабатывание ЗМН 2 ст. на отключение |  |  |
|  | Срабатывание ЗМН 2 ст. на сигнал |  |  |
|  | Пуск ЗМН 2 ст. |  |  |
|  | Пуск ЗМН 2 ст. по напряжению U1 |  |  |
|  | Пуск ЗМН 2 ст. по напряжению U2 |  |  |
|  | Пуск ЗМН 2 ст. по напряжению U3 |  |  |
|  | Срабатывание ЗМН 2 ст. по напряжению U1 |  |  |
|  | Срабатывание ЗМН 2 ст. по напряжению U2 |  |  |
|  | Срабатывание ЗМН 2 ст. по напряжению U3 |  |  |
|  | ЗМН 2 ст. активирована |  |  |
|  | ЗМН 2 ст. заблокирована |  |  |
| ЗМН 3 ст. | Срабатывание ЗМН 3 ст. на отключение |  |  |
|  | Срабатывание ЗМН 3 ст. на сигнал |  |  |
|  | Пуск ЗМН 3 ст. |  |  |
|  | Пуск ЗМН 3 ст. по напряжению U1 |  |  |
|  | Пуск ЗМН 3 ст. по напряжению U2 |  |  |
|  | Пуск ЗМН 3 ст. по напряжению U3 |  |  |
|  | Срабатывание ЗМН 3 ст. по напряжению U1 |  |  |
|  | Срабатывание ЗМН 3 ст. по напряжению U2 |  |  |
|  | Срабатывание ЗМН 3 ст. по напряжению U3 |  |  |
|  | ЗМН 3 ст. активирована |  |  |
| ЗПН 1 ст. | Срабатывание ЗПН 1 ст. на отключение |  |  |
|  | Срабатывание ЗПН 1 ст. на сигнал |  |  |
|  | Пуск ЗПН 1 ст. |  |  |
|  | Пуск ЗПН 1 ст. по напряжению U1 |  |  |
|  | Пуск ЗПН 1 ст. по напряжению U2 |  |  |
|  | Пуск ЗПН 1 ст. по напряжению U3 |  |  |
|  | Срабатывание ЗПН 1 ст. по напряжению U1 |  |  |
|  | Срабатывание ЗПН 1 ст. по напряжению U2 |  |  |
|  | Срабатывание ЗПН 1 ст. по напряжению U3 |  |  |
|  | ЗПН 1 ст. активирована |  |  |
|  | ЗПН 1 ст. заблокирована |  |  |
| ЗПН 2 ст. | Срабатывание ЗПН 2 ст. на отключение |  |  |
|  | Срабатывание ЗПН 2 ст. на сигнал |  |  |
|  | Пуск ЗПН 2 ст. |  |  |
|  | Пуск ЗПН 2 ст. по напряжению U1 |  |  |
|  | Пуск ЗПН 2 ст. по напряжению U2 |  |  |
|  | Пуск ЗПН 2 ст. по напряжению U3 |  |  |
|  | Срабатывание ЗПН 2 ст. по напряжению U1 |  |  |
|  | Срабатывание ЗПН 2 ст. по напряжению U2 |  |  |
|  | Срабатывание ЗПН 2 ст. по напряжению U3 |  |  |
|  | ЗПН 2 ст. активирована |  |  |
|  | ЗПН 2 ст. заблокирована |  |  |
| Пуск по напряжению | Блокировка защит по напряжению |  |  |
|  | Пуск по напряжению |  |  |
|  | Неисправность ТН |  |  |
|  | Пуск ИО U2 |  |  |
| АЧР1, АЧР2, ЧАПВ 1 алгоритм | Пуск АЧР1-1 |  |  |
|  | Пуск АЧР2-1 |  |  |
|  | Срабатывание АЧР1-1 |  |  |
|  | Срабатывание АЧР2-1 |  |  |
|  | Отключение нагрузки АЧР2-1 от АЧР1-1 |  |  |
|  | АЧР1-1 заблокирована |  |  |
|  | АЧР2-1 заблокирована |  |  |
|  | Пуск ЧАПВ-1 |  |  |
|  | Срабатывание ЧАПВ-1 |  |  |
|  | ЧАПВ-1 заблокирована |  |  |
| АЧР1, АЧР2, ЧАПВ 2 алгоритм | Пуск АЧР1-2 |  |  |
|  | Пуск АЧР2-2 |  |  |
|  | Срабатывание АЧР1-2 |  |  |
|  | Срабатывание АЧР2-2 |  |  |
|  | Отключение нагрузки АЧР2-2 от АЧР1-2 |  |  |
|  | АЧР1-2 заблокирована |  |  |
|  | АЧР2-2 заблокирована |  |  |
|  | Пуск ЧАПВ-2 |  |  |
|  | Срабатывание ЧАПВ-2 |  |  |
|  | ЧАПВ-2 заблокирована |  |  |
| АЧР1, АЧР2, ЧАПВ 3 алгоритм | Пуск АЧР1-3 |  |  |
|  | Пуск АЧР2-3 |  |  |
|  | Срабатывание АЧР1-3 |  |  |
|  | Срабатывание АЧР2-3 |  |  |
|  | Отключение нагрузки АЧР2-3 от АЧР1-3 |  |  |
|  | АЧР1-3 заблокирована |  |  |
|  | АЧР2-3 заблокирована |  |  |
|  | Пуск ЧАПВ-3 |  |  |
|  | Срабатывание ЧАПВ-3 |  |  |
|  | ЧАПВ-3 заблокирована |  |  |
| АЧР1, АЧР2, ЧАПВ 4 алгоритм | Пуск АЧР1-4 |  |  |
|  | Пуск АЧР2-4 |  |  |
|  | Срабатывание АЧР1-4 |  |  |
|  | Срабатывание АЧР2-4 |  |  |
|  | Отключение нагрузки АЧР2-4 от АЧР1-4 |  |  |
|  | АЧР1-4 заблокирована |  |  |
|  | АЧР2-4 заблокирована |  |  |
|  | Пуск ЧАПВ-4 |  |  |
|  | Срабатывание ЧАПВ-4 |  |  |
|  | ЧАПВ-4 заблокирована |  |  |
| АЧР1, АЧР2, ЧАПВ 5 алгоритм | Пуск АЧР1-5 |  |  |
|  | Пуск АЧР2-5 |  |  |
|  | Срабатывание АЧР1-5 |  |  |
|  | Срабатывание АЧР2-5 |  |  |
|  | Отключение нагрузки АЧР2-5 от АЧР1-5 |  |  |
|  | АЧР1-5 заблокирована |  |  |
|  | АЧР2-5 заблокирована |  |  |
|  | Пуск ЧАПВ-5 |  |  |
|  | Срабатывание ЧАПВ-5 |  |  |
|  | ЧАПВ-5 заблокирована |  |  |
| АЧР1, АЧР2, ЧАПВ 6 алгоритм | Пуск АЧР1-6 |  |  |
|  | Пуск АЧР2-6 |  |  |
|  | Срабатывание АЧР1-6 |  |  |
|  | Срабатывание АЧР2-6 |  |  |
|  | Отключение нагрузки АЧР2-6 от АЧР1-6 |  |  |
|  | АЧР1-6 заблокирована |  |  |
|  | АЧР2-6 заблокирована |  |  |
|  | Пуск ЧАПВ-6 |  |  |
|  | Срабатывание ЧАПВ-6 |  |  |
|  | ЧАПВ-6 заблокирована |  |  |
| Блокировка по скорости снижения f | Пуск блокировки по скорости изм. частоты |  |  |
|  | Срабатывание блокировки по скорости изм. частоты |  |  |
| Контроль U для АЧР | Сигнал блокировки АЧР/ЧАПВ по напряжению |  |  |
| ЗДЗ | Неисправность ЗДЗ |  |  |
|  | Срабатывание датчиков ячейки |  |  |
| КИ | Пуск КИ |  |  |
|  | Срабатывание КИ |  |  |
| ЗФР | Пуск ЗФР |  |  |
|  | Срабатывание ЗФР |  |  |
| Режим управления | Режим дистанционного управления |  |  |
| Предупредительная сигнализация | Срабатывание ЗМН |  |  |
|  | Срабатывание АЧР |  |  |
|  | Срабатывание ЧАПВ |  |  |
|  | АЧР заблокирована |  |  |
|  | ЧАПВ заблокирована |  |  |
|  | Срабатывание РЗ |  |  |
|  | Внешняя неисправность |  |  |
|  | Предупредительная сигнализция |  |  |
| Пользовательский алгоритм 1 | Пуск польз. алг.1 |  |  |
|  | Сраб. польз. алг.1 на сигнал |  |  |
|  | Сраб. польз. алг.1 на отключение |  |  |
|  | Срабатывание выхода 1 польз. алг.1 |  |  |
|  | Срабатывание выхода 2 польз. алг.1 |  |  |
|  | Срабатывание выхода 3 польз. алг.1 |  |  |
| Пользовательский алгоритм 2 | Пуск польз. алг.2 |  |  |
|  | Сраб. польз. алг.2 на сигнал |  |  |
|  | Сраб. польз. алг.2 на отключение |  |  |
|  | Срабатывание выхода 1 польз. алг.2 |  |  |
|  | Срабатывание выхода 2 польз. алг.2 |  |  |
|  | Срабатывание выхода 3 польз. алг.2 |  |  |
| Пользовательский алгоритм 3 | Пуск польз. алг.3 |  |  |
|  | Сраб. польз. алг.3 на сигнал |  |  |
|  | Сраб. польз. алг.3 на отключение |  |  |
|  | Срабатывание выхода 1 польз. алг.3 |  |  |
|  | Срабатывание выхода 2 польз. алг.3 |  |  |
|  | Срабатывание выхода 3 польз. алг.3 |  |  |
| Пользовательский алгоритм 4 | Пуск польз. алг.4 |  |  |
|  | Сраб. польз. алг. 4 на сигнал |  |  |
|  | Сраб. польз. алг.4 на отключение |  |  |
|  | Срабатывание выхода 1 польз. алг.4 |  |  |
|  | Срабатывание выхода 2 польз. алг.4 |  |  |
|  | Срабатывание выхода 3 польз. алг.4 |  |  |
| Пользовательский алгоритм 5 | Пуск польз. алг.5 |  |  |
|  | Сраб. польз. алг.5 на сигнал |  |  |
|  | Сраб. польз. алг.5 на отключение |  |  |
|  | Срабатывание выхода 1 польз. алг.5 |  |  |
|  | Срабатывание выхода 2 польз. алг.5 |  |  |
|  | Срабатывание выхода 3 польз. алг.5 |  |  |

Осциллограммы >> Параметры осциллографирования >> Модуль # (DM_CSWI) >>

Время записи

| Наименование параметра | Диапазон значений и шаг | Значение по умолчанию | Значение по заданию |
| --- | --- | --- | --- |
| Длительность записи доаварийного режима, с | 0.1 – 1 | 0.5 |  |
| Длительность записи послеаварийного режима, с | 0 – 0.5 | 0.5 |  |
| Время блокировки от длительного пуска (предельная длительность записи аварийного режима), с | 0 – 30 | 5 |  |

Представление

| Наименование параметра | Диапазон значений и шаг | Значение по умолчанию | Значение по заданию |
| --- | --- | --- | --- |
| Диспетчерское наименование объекта |  | – |  |
| Диспетчерское наименование присоединения |  | – |  |
| Источник (номер шкафа РЗА) |  | – |  |
| Название компании |  | – |  |
| Кодировка файлов осциллограмм | UTF-8 / CP866 / Windows-1251 | Windows-1251 |  |

Дополнительные требования

| Расчет выполнил |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (ФИО) |  |  | (подпись) |
| Куратор |  |  |  |  |
|  | (ФИО) |  | (подпись) |  |
| Начальник СРЗА |  |  |  |  |
|  | (ФИО) | (подпись) |  |  |
| Дата |  |  |  |  |

Для независимой характеристики срабатывания

Для зависимой характеристики срабатывания

Для независимой характеристики срабатывания

Для зависимой характеристики срабатывания

Для независимой характеристики срабатывания

Для зависимой характеристики срабатывания

Для независимой характеристики срабатывания

Для зависимой характеристики срабатывания

Для независимой характеристики срабатывания

Для зависимой характеристики срабатывания

Для независимой характеристики срабатывания

Для зависимой характеристики срабатывания

Для независимой характеристики срабатывания

Для зависимой характеристики срабатывания

Таблица заполнена сигналами в качестве примера. Заполнить согласно проектным решениям

Таблица заполнена сигналами в качестве примера. Заполнить согласно проектным решениям

В таблице указаны рекомендуемые сигналы для добавления в осциллограмму вне зависимости от введенных защит. Перечисленные сигналы не являются исчерпывающими для настройки осциллографирования.