Общество с ограниченной ответственностью

«Прософт-Системы»

ОКПД2 27.12.31.000

Терминал релейной защиты и автоматики многофункциональный для сетей 6 – 35 кВ

ARIS-23xx

БЛАНК УСТАВОК

защит трансформатора напряжения

ПБКМ.421451.301 БУ4

| Объект |  |
| --- | --- |
| Присоединение |  |
| Заводской номер |  |
| Дата |  |

Коэффициенты трансформации измерительных трансформаторов

| Измерительный трансформатор | Первичная величина | Вторичная величина | Коэффициент трансформации |
| --- | --- | --- | --- |
| ТН (KТН.Y) осн. (Тип:____________) |  |  |  |
| ТН (KТН.Δ) доп. (Тип:____________) |  |  |  |

Программное обеспечение

| Версия ПО контроллера |  |
| --- | --- |
| Версия бланка уставок | 1.02 |

Система >> Настройка модулей >> Модуль # (Тип DM_CSWI) >>

Общие параметры модуля

| Настраиваемый параметр | Значение уставки |
| --- | --- |
|  | по заданию |
| Тип модуля релейной защиты | Модуль релейной защиты P9 |

Параметры входов напряжения (U1, U2, U3, U4)

| Наименование | Диапазон значений | Значение уставки по заданию |
| --- | --- | --- |
| Способ подключения напряжений к входам U1, U2, U3 | Фазные / Линейные напряжения | Фазные напряжения |
| Номинальное напряжение входов U1, U2, U3, U4 первичное, кВ | 1 – 35 (шаг 1) | 10 |
| Номинальное напряжение входов U1, U2, U3 вторичное, В | 100 / 100/√3 | 100/√3 |
| Нижний предел измерения входов U1, U2, U3, В | (0.01 – 0.1)·Uн.втор (шаг 0.01) | 0.5·Uн.втор |
| Тип входа U4 | 3U0 | 3U0 |
| Номинальное напряжение входа U4 вторичное, В | 100 / 100/√3 / 100/3 | 100 |
| Нижний предел измерения входа U4, В | (0.01 – 0.1)·Uн.втор (шаг 0.01) | 0.01·Uн.втор |

РЗА >> Уставки >> ЗМН 1 ступень

| Наименование | Обозначение | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Режим работы ступени | XB1 | выведена / введена | выведена |  |  |  |  |
| Характеристика срабатывания | XB2 | независимая / зависимая | независимая |  |  |  |  |
| Режим задержки на возврат | XB3 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Действие в цепь управления выключателя | XB4 | не предусмотрено / предусмотрено | не предусмотрено |  |  |  |  |
| Трехфазный режим | XB5 | не предусмотрен / предусмотрен | предусмотрен |  |  |  |  |
| Режим импульсного выходного сигнала | XB6 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Режим блокировки по РПВ | XB7 | не предусмотрен / предусмотрен | предусмотрен |  |  |  |  |
| Действие на отключение или включение | XB8 | отключение / включение | отключение |  |  |  |  |
| Задержка срабатывания после отключения | XB9 | не предусмотрена / предусмотрена | не предусмотрена |  |  |  |  |
| Напряжение срабатывания, В | U_set | 5 – 100 (шаг 0.1) | 70 |  |  |  |  |
| Время срабатывания, с | T1 | 0 – 100 0.1 – 15 (шаг 0.005) | 1 |  |  |  |  |
| Время возврата, с | T_return | 0 – 100 (шаг 0.005) | 0 |  |  |  |  |
| Длительность блокировки включения БСК после отключения, с | T2 | 0 – 1000 (шаг 0.005) | 300 |  |  |  |  |

РЗА >> Уставки >> ЗМН 2 ступень

| Наименование | Обозначение | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Режим работы ступени | XB1 | выведена / введена | выведена |  |  |  |  |
| Характеристика срабатывания | XB2 | независимая / зависимая | независимая |  |  |  |  |
| Режим задержки на возврат | XB3 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Действие в цепь управления выключателя | XB4 | не предусмотрено / предусмотрено | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Трехфазный режим | XB5 | не предусмотрен / предусмотрен | предусмотрен |  |  |  |  |
| Режим импульсного выходного сигнала | XB6 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Режим блокировки по РПВ | XB7 | не предусмотрен / предусмотрен | предусмотрен |  |  |  |  |
| Действие на отключение или включение | XB8 | отключение / включение | отключение |  |  |  |  |
| Задержка срабатывания после отключения | XB9 | не предусмотрена / предусмотрена | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Напряжение срабатывания, В | U_set | 5 – 100 (шаг 0.1) | 70 |  |  |  |  |
| Время срабатывания, с | T1 | 0 – 1001 0.1 – 152 (шаг 0.005) | 1 |  |  |  |  |
| Время возврата, с | T_return | 0 – 100 (шаг 0.005) | 0 |  |  |  |  |
| Длительность блокировки включения БСК после отключения, с | T2 | 0 – 1000 (шаг 0.005) | 300 |  |  |  |  |

РЗА >> Уставки >> ЗМН 3 ступень

| Наименование | Обозначение | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Режим работы ступени | XB1 | выведена / введена | выведена |  |  |  |  |
| Характеристика срабатывания | XB2 | независимая / зависимая | независимая |  |  |  |  |
| Режим задержки на возврат | XB3 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Действие в цепь управления выключателя | XB4 | не предусмотрено / предусмотрено | не предусмотрено |  |  |  |  |
| Трехфазный режим | XB5 | не предусмотрен / предусмотрен | предусмотрен |  |  |  |  |
| Режим импульсного выходного сигнала | XB6 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Режим блокировки по РПВ | XB7 | не предусмотрен / предусмотрен | предусмотрен |  |  |  |  |
| Действие на отключение или включение | XB8 | отключение / включение | отключение |  |  |  |  |
| Задержка срабатывания после отключения | XB9 | не предусмотрена / предусмотрена | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Напряжение срабатывания, В | U_set | 5 – 100 (шаг 0.1) | 70 |  |  |  |  |
| Время срабатывания, с | T1 | 0 – 100 0.1 – 15 (шаг 0.005) | 1 |  |  |  |  |
| Время возврата, с | T_return | 0 – 100 (шаг 0.005) | 0 |  |  |  |  |
| Длительность блокировки включения БСК после отключения1, с | T2 | 0 – 1000 (шаг 0.005) | 300 |  |  |  |  |

РЗА >> Уставки >> ЗПН 1 ступень

| Наименование | Обозначение | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Режим работы ступени | XB1 | выведена / введена | выведена |  |  |  |  |
| Характеристика срабатывания | XB2 | независимая / зависимая | независимая |  |  |  |  |
| Режим задержки на возврат | XB3 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Действие на отключение | XB4 | не предусмотрено / предусмотрено | не предусмотрено |  |  |  |  |
| Трехфазный режим | XB5 | не предусмотрен / предусмотрен | предусмотрен |  |  |  |  |
| Режим импульсного выходного сигнала | XB6 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Режим блокировки по РПВ | XB7 | не предусмотрен / предусмотрен | предусмотрен |  |  |  |  |
| Напряжение срабатывания, В | U_set | 5 – 200 5 – 40 (шаг 0.1) | 40 |  |  |  |  |
| Время срабатывания, с | T | 0 – 1001 0.1 – 152 (шаг 0.005) | 1 |  |  |  |  |
| Время возврата, с | T_return | 0 – 100 (шаг 0.005) | 0 |  |  |  |  |

РЗА >> Уставки >> ЗПН 2 ступень

| Наименование | Обозначение | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Режим работы ступени | XB1 | выведена / введена | выведена |  |  |  |  |
| Характеристика срабатывания | XB2 | независимая / зависимая | независимая |  |  |  |  |
| Режим задержки на возврат | XB3 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Действие на отключение | XB4 | не предусмотрено / предусмотрено | не предусмотрено |  |  |  |  |
| Трехфазный режим | XB5 | не предусмотрен / предусмотрен | предусмотрен |  |  |  |  |
| Режим импульсного выходного сигнала | XB6 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Режим блокировки по РПВ | XB7 | не предусмотрен / предусмотрен | предусмотрен |  |  |  |  |
| Напряжение срабатывания, В | U_set | 5 – 2001 5 – 402 (шаг 0.1) | 40 |  |  |  |  |
| Время срабатывания, с | T | 0 – 100 0.1 – 15 (шаг 0.005) | 1 |  |  |  |  |
| Время возврата, с | T_return | 0 – 100 (шаг 0.005) | 0 |  |  |  |  |

РЗА >> Уставки >> Пуск по напряжению

| Наименование | Обозначение | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Режим работы пуска по напряжению | XB1 | выведен / введен | выведен |  |  |  |  |
| Режим комбинированного пуска | XB2 | выведен / введен | выведен |  |  |  |  |
| Режим контроля исправности ТН по напряжению | XB3 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Режим блокировки пуска по напряжению при неисправности ТН | XB4 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Режим контроля исправности ТН по 3U0 | XB5 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Напряжение срабатывания обратной последовательности вторичное, В | U2_set | 2 – 30 (шаг 0.1) | 5 |  |  |  |  |
| Минимальное линейное напряжение срабатывания вторичное, В | U_set | 5 – 100 (шаг 0.1) | 5 |  |  |  |  |
| Напряжение срабатывания нулевой последовательности вторичное, В | U0_set | 1 – 60 (шаг 0.1) | 5 |  |  |  |  |
| Коэффициент согласования напряжения нулевой последовательности | K0_set | 0.01 – 5 (шаг 0.01) | 1.732 |  |  |  |  |
| Время срабатывания неисправности ТН по напряжению, с | T | 0 – 100 (шаг 0.005) | 10 |  |  |  |  |

РЗА >> Уставки >> АЧР1, АЧР2, ЧАПВ 1 алгоритм

| Наименование | Обозначение | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Режим работы АЧР1-1 | XB1 | выведена / введена | выведена |  |  |  |  |
| Режим работы АЧР2-1 | XB2 | выведена / введена | выведена |  |  |  |  |
| Режим работы ЧАПВ-1 | XB3 | выведена / введена | выведена |  |  |  |  |
| Режим задержки на возврат АЧР1-1 | XB4 | не предусмотрен / предусмотрен | предусмотрен |  |  |  |  |
| Режим задержки на возврат АЧР2-1 | XB5 | не предусмотрен / предусмотрен | предусмотрен |  |  |  |  |
| Режим отключения АЧР2-1 | XB6 | не совмещенная/ совмещенная | не совмещенная |  |  |  |  |
| Режим импульсного выходного сигнала АЧР1-1 | XB7 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Режим импульсного выходного сигнала АЧР2-1 | XB8 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Режим блокировки АЧР-1 по скорости снижения частоты | XB9 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Частота срабатывания АЧР1-1, Гц | f1_set | 46 – 49.5 (шаг 0.1) | 49.5 |  |  |  |  |
| Частота срабатывания АЧР2-1, Гц | f2_set | 48.7 – 49.1 (шаг 0.1) | 49.1 |  |  |  |  |
| Частота срабатывания ЧАПВ-1, Гц | f3_set | 49 – 50.5 (шаг 0.1) | 50.5 |  |  |  |  |
| Разница частоты возврата и срабатывания АЧР1-1, Гц | df1_set | 0.1 (шаг 0.1) | 0.1 |  |  |  |  |
| Разница частоты возврата и срабатывания АЧР2-1, Гц | df2_set | 0.1 – 0.4 (шаг 0.1) | 0.1 |  |  |  |  |
| Разница частоты срабатывания и возврата ЧАПВ-1, Гц | df3_set | 0.1 (шаг 0.1) | 0.1 |  |  |  |  |
| Время срабатывания АЧР1-1, с | T1 | 0.15 - 0.3 (шаг 0.01) | 0.15 |  |  |  |  |
| Время возврата АЧР1-1, с | T2 | 0 – 100 (шаг 0.005) | 0 |  |  |  |  |
| Длительность импульса срабатывания АЧР1-1, с | T3 | 0 – 100 (шаг 0.005) | 1 |  |  |  |  |
| Время срабатывания АЧР2-1, с | T4 | 3 – 90 (шаг 0.01) | 3 |  |  |  |  |
| Время возврата АЧР2-1, с | T5 | 0 – 100 (шаг 0.005) | 0 |  |  |  |  |
| Длительность импульса срабатывания АЧР2-1, с | T6 | 0 – 100 (шаг 0.005) | 1 |  |  |  |  |
| Время срабатывания ЧАПВ-1, с | T7 | 5 – 240 (шаг 0.01) | 5 |  |  |  |  |
| Длительность импульса срабатывания ЧАПВ-1, с | T8 | 0 – 100 (шаг 0.005) | 1 |  |  |  |  |

РЗА >> Уставки >> АЧР1, АЧР2, ЧАПВ 2 алгоритм

| Наименование | Обозначение | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Режим работы АЧР1-2 | XB1 | выведена / введена | выведена |  |  |  |  |
| Режим работы АЧР2-2 | XB2 | выведена / введена | выведена |  |  |  |  |
| Режим работы ЧАПВ-2 | XB3 | выведена / введена | выведена |  |  |  |  |
| Режим задержки на возврат АЧР1-2 | XB4 | не предусмотрен / предусмотрен | предусмотрен |  |  |  |  |
| Режим задержки на возврат АЧР2-2 | XB5 | не предусмотрен / предусмотрен | предусмотрен |  |  |  |  |
| Режим отключения АЧР2-2 | XB6 | не совмещенная/ совмещенная | не совмещенная |  |  |  |  |
| Режим импульсного выходного сигнала АЧР1-2 | XB7 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Режим импульсного выходного сигнала АЧР2-2 | XB8 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Режим блокировки АЧР-2 по скорости снижения частоты | XB9 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Частота срабатывания АЧР1-2, Гц | f1_set | 46 – 49.5 (шаг 0.1) | 49.5 |  |  |  |  |
| Частота срабатывания АЧР2-2, Гц | f2_set | 48.7 – 49.1 (шаг 0.1) | 49.1 |  |  |  |  |
| Частота срабатывания ЧАПВ-2, Гц | f3_set | 49 – 50.5 (шаг 0.1) | 50.5 |  |  |  |  |
| Разница частоты возврата и срабатывания АЧР1-2, Гц | df1_set | 0.1 (шаг 0.1) | 0.1 |  |  |  |  |
| Разница частоты возврата и срабатывания АЧР2-2, Гц | df2_set | 0.1 – 0.4 (шаг 0.1) | 0.1 |  |  |  |  |
| Разница частоты срабатывания и возврата ЧАПВ-2, Гц | df3_set | 0.1 (шаг 0.1) | 0.1 |  |  |  |  |
| Время срабатывания АЧР1-2, с | T1 | 0.15 - 0.3 (шаг 0.01) | 0.15 |  |  |  |  |
| Время возврата АЧР1-2, с | T2 | 0 – 100 (шаг 0.005) | 0 |  |  |  |  |
| Длительность импульса срабатывания АЧР1-2, с | T3 | 0 – 100 (шаг 0.005) | 1 |  |  |  |  |
| Время срабатывания АЧР2-2, с | T4 | 3 – 90 (шаг 0.01) | 3 |  |  |  |  |
| Время возврата АЧР2-2, с | T5 | 0 – 100 (шаг 0.005) | 0 |  |  |  |  |
| Длительность импульса срабатывания АЧР2-2, с | T6 | 0 – 100 (шаг 0.005) | 1 |  |  |  |  |
| Время срабатывания ЧАПВ-2, с | T7 | 5 – 240 (шаг 0.01) | 5 |  |  |  |  |
| Длительность импульса срабатывания ЧАПВ-2, с | T8 | 0 – 100 (шаг 0.005) | 1 |  |  |  |  |

РЗА >> Уставки >> АЧР1, АЧР2, ЧАПВ 3 алгоритм

| Наименование | Обозначение | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Режим работы АЧР1-3 | XB1 | выведена / введена | выведена |  |  |  |  |
| Режим работы АЧР2-3 | XB2 | выведена / введена | выведена |  |  |  |  |
| Режим работы ЧАПВ-3 | XB3 | выведена / введена | выведена |  |  |  |  |
| Режим задержки на возврат АЧР1-3 | XB4 | не предусмотрен / предусмотрен | предусмотрен |  |  |  |  |
| Режим задержки на возврат АЧР2-3 | XB5 | не предусмотрен / предусмотрен | предусмотрен |  |  |  |  |
| Режим отключения АЧР2-3 | XB6 | не совмещенная/ совмещенная | не совмещенная |  |  |  |  |
| Режим импульсного выходного сигнала АЧР1-3 | XB7 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Режим импульсного выходного сигнала АЧР2-3 | XB8 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Режим блокировки АЧР-3 по скорости снижения частоты | XB9 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Частота срабатывания АЧР1-3, Гц | f1_set | 46 – 49.5 (шаг 0.1) | 49.5 |  |  |  |  |
| Частота срабатывания АЧР2-3, Гц | f2_set | 48.7 – 49.1 (шаг 0.1) | 49.1 |  |  |  |  |
| Частота срабатывания ЧАПВ-3, Гц | f3_set | 49 – 50.5 (шаг 0.1) | 50.5 |  |  |  |  |
| Разница частоты возврата и срабатывания АЧР1-3, Гц | df1_set | 0.1 (шаг 0.1) | 0.1 |  |  |  |  |
| Разница частоты возврата и срабатывания АЧР2-3, Гц | df2_set | 0.1 – 0.4 (шаг 0.1) | 0.1 |  |  |  |  |
| Разница частоты срабатывания и возврата ЧАПВ-3, Гц | df3_set | 0.1 (шаг 0.1) | 0.1 |  |  |  |  |
| Время срабатывания АЧР1-3, с | T1 | 0.15 - 0.3 (шаг 0.01) | 0.15 |  |  |  |  |
| Время возврата АЧР1-3, с | T2 | 0 – 100 (шаг 0.005) | 0 |  |  |  |  |
| Длительность импульса срабатывания АЧР1-3, с | T3 | 0 – 100 (шаг 0.005) | 1 |  |  |  |  |
| Время срабатывания АЧР2-3, с | T4 | 3 – 90 (шаг 0.01) | 3 |  |  |  |  |
| Время возврата АЧР2-3, с | T5 | 0 – 100 (шаг 0.005) | 0 |  |  |  |  |
| Длительность импульса срабатывания АЧР2-3, с | T6 | 0 – 100 (шаг 0.005) | 1 |  |  |  |  |
| Время срабатывания ЧАПВ-3, с | T7 | 5 – 240 (шаг 0.01) | 5 |  |  |  |  |
| Длительность импульса срабатывания ЧАПВ-3, с | T8 | 0 – 100 (шаг 0.005) | 1 |  |  |  |  |

РЗА >> Уставки >> АЧР1, АЧР2, ЧАПВ 4 алгоритм

| Наименование | Обозначение | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Режим работы АЧР1-4 | XB1 | выведена / введена | выведена |  |  |  |  |
| Режим работы АЧР2-4 | XB2 | выведена / введена | выведена |  |  |  |  |
| Режим работы ЧАПВ-4 | XB3 | выведена / введена | выведена |  |  |  |  |
| Режим задержки на возврат АЧР1-4 | XB4 | не предусмотрен / предусмотрен | предусмотрен |  |  |  |  |
| Режим задержки на возврат АЧР2-4 | XB5 | не предусмотрен / предусмотрен | предусмотрен |  |  |  |  |
| Режим отключения АЧР2-4 | XB6 | не совмещенная/ совмещенная | не совмещенная |  |  |  |  |
| Режим импульсного выходного сигнала АЧР1-4 | XB7 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Режим импульсного выходного сигнала АЧР2-4 | XB8 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Режим блокировки АЧР-4 по скорости снижения частоты | XB9 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Частота срабатывания АЧР1-4, Гц | f1_set | 46 – 49.5 (шаг 0.1) | 49.5 |  |  |  |  |
| Частота срабатывания АЧР2-4, Гц | f2_set | 48.7 – 49.1 (шаг 0.1) | 49.1 |  |  |  |  |
| Частота срабатывания ЧАПВ-4, Гц | f3_set | 49 – 50.5 (шаг 0.1) | 50.5 |  |  |  |  |
| Разница частоты возврата и срабатывания АЧР1-4, Гц | df1_set | 0.1 (шаг 0.1) | 0.1 |  |  |  |  |
| Разница частоты возврата и срабатывания АЧР2-4, Гц | df2_set | 0.1 – 0.4 (шаг 0.1) | 0.1 |  |  |  |  |
| Разница частоты срабатывания и возврата ЧАПВ-4, Гц | df3_set | 0.1 (шаг 0.1) | 0.1 |  |  |  |  |
| Время срабатывания АЧР1-4, с | T1 | 0.15 - 0.3 (шаг 0.01) | 0.15 |  |  |  |  |
| Время возврата АЧР1-4, с | T2 | 0 – 100 (шаг 0.005) | 0 |  |  |  |  |
| Длительность импульса срабатывания АЧР1-4, с | T3 | 0 – 100 (шаг 0.005) | 1 |  |  |  |  |
| Время срабатывания АЧР2-4, с | T4 | 3 – 90 (шаг 0.01) | 3 |  |  |  |  |
| Время возврата АЧР2-4, с | T5 | 0 – 100 (шаг 0.005) | 0 |  |  |  |  |
| Длительность импульса срабатывания АЧР2-4, с | T6 | 0 – 100 (шаг 0.005) | 1 |  |  |  |  |
| Время срабатывания ЧАПВ-4, с | T7 | 5 – 240 (шаг 0.01) | 5 |  |  |  |  |
| Длительность импульса срабатывания ЧАПВ-4, с | T8 | 0 – 100 (шаг 0.005) | 1 |  |  |  |  |

РЗА >> Уставки >> АЧР1, АЧР2, ЧАПВ 5 алгоритм

| Наименование | Обозначение | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Режим работы АЧР1-5 | XB1 | выведена / введена | выведена |  |  |  |  |
| Режим работы АЧР2-5 | XB2 | выведена / введена | выведена |  |  |  |  |
| Режим работы ЧАПВ-5 | XB3 | выведена / введена | выведена |  |  |  |  |
| Режим задержки на возврат АЧР1-5 | XB4 | не предусмотрен / предусмотрен | предусмотрен |  |  |  |  |
| Режим задержки на возврат АЧР2-5 | XB5 | не предусмотрен / предусмотрен | предусмотрен |  |  |  |  |
| Режим отключения АЧР2-5 | XB6 | не совмещенная/ совмещенная | не совмещенная |  |  |  |  |
| Режим импульсного выходного сигнала АЧР1-5 | XB7 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Режим импульсного выходного сигнала АЧР2-5 | XB8 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Режим блокировки АЧР-5 по скорости снижения частоты | XB9 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Частота срабатывания АЧР1-5, Гц | f1_set | 46 – 49.5 (шаг 0.1) | 49.5 |  |  |  |  |
| Частота срабатывания АЧР2-5, Гц | f2_set | 48.7 – 49.1 (шаг 0.1) | 49.1 |  |  |  |  |
| Частота срабатывания ЧАПВ-5, Гц | f3_set | 49 – 50.5 (шаг 0.1) | 50.5 |  |  |  |  |
| Разница частоты возврата и срабатывания АЧР1-5, Гц | df1_set | 0.1 (шаг 0.1) | 0.1 |  |  |  |  |
| Разница частоты возврата и срабатывания АЧР2-5, Гц | df2_set | 0.1 – 0.4 (шаг 0.1) | 0.1 |  |  |  |  |
| Разница частоты срабатывания и возврата ЧАПВ-5, Гц | df3_set | 0.1 (шаг 0.1) | 0.1 |  |  |  |  |
| Время срабатывания АЧР1-5, с | T1 | 0.15 - 0.3 (шаг 0.01) | 0.15 |  |  |  |  |
| Время возврата АЧР1-5, с | T2 | 0 – 100 (шаг 0.005) | 0 |  |  |  |  |
| Длительность импульса срабатывания АЧР1-5, с | T3 | 0 – 100 (шаг 0.005) | 1 |  |  |  |  |
| Время срабатывания АЧР2-5, с | T4 | 3 – 90 (шаг 0.01) | 3 |  |  |  |  |
| Время возврата АЧР2-5, с | T5 | 0 – 100 (шаг 0.005) | 0 |  |  |  |  |
| Длительность импульса срабатывания АЧР2-5, с | T6 | 0 – 100 (шаг 0.005) | 1 |  |  |  |  |
| Время срабатывания ЧАПВ-5, с | T7 | 5 – 240 (шаг 0.01) | 5 |  |  |  |  |
| Длительность импульса срабатывания ЧАПВ-5, с | T8 | 0 – 100 (шаг 0.005) | 1 |  |  |  |  |

РЗА >> Уставки >> АЧР1, АЧР2, ЧАПВ 6 алгоритм

| Наименование | Обозначение | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Режим работы АЧР1-6 | XB1 | выведена / введена | выведена |  |  |  |  |
| Режим работы АЧР2-6 | XB2 | выведена / введена | выведена |  |  |  |  |
| Режим работы ЧАПВ-6 | XB3 | выведена / введена | выведена |  |  |  |  |
| Режим задержки на возврат АЧР1-6 | XB4 | не предусмотрен / предусмотрен | предусмотрен |  |  |  |  |
| Режим задержки на возврат АЧР2-6 | XB5 | не предусмотрен / предусмотрен | предусмотрен |  |  |  |  |
| Режим отключения АЧР2-6 | XB6 | не совмещенная/ совмещенная | не совмещенная |  |  |  |  |
| Режим импульсного выходного сигнала АЧР1-6 | XB7 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Режим импульсного выходного сигнала АЧР2-6 | XB8 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Режим блокировки АЧР-6 по скорости снижения частоты | XB9 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Частота срабатывания АЧР1-6, Гц | f1_set | 46 – 49.5 (шаг 0.1) | 49.5 |  |  |  |  |
| Частота срабатывания АЧР2-6, Гц | f2_set | 48.7 – 49.1 (шаг 0.1) | 49.1 |  |  |  |  |
| Частота срабатывания ЧАПВ-6, Гц | f3_set | 49 – 50.5 (шаг 0.1) | 50.5 |  |  |  |  |
| Разница частоты возврата и срабатывания АЧР1-6, Гц | df1_set | 0.1 (шаг 0.1) | 0.1 |  |  |  |  |
| Разница частоты возврата и срабатывания АЧР2-6, Гц | df2_set | 0.1 – 0.4 (шаг 0.1) | 0.1 |  |  |  |  |
| Разница частоты срабатывания и возврата ЧАПВ-6, Гц | df3_set | 0.1 (шаг 0.1) | 0.1 |  |  |  |  |
| Время срабатывания АЧР1-6, с | T1 | 0.15 - 0.3 (шаг 0.01) | 0.15 |  |  |  |  |
| Время возврата АЧР1-6, с | T2 | 0 – 100 (шаг 0.005) | 0 |  |  |  |  |
| Длительность импульса срабатывания АЧР1-6, с | T3 | 0 – 100 (шаг 0.005) | 1 |  |  |  |  |
| Время срабатывания АЧР2-6, с | T4 | 3 – 90 (шаг 0.01) | 3 |  |  |  |  |
| Время возврата АЧР2-6, с | T5 | 0 – 100 (шаг 0.005) | 0 |  |  |  |  |
| Длительность импульса срабатывания АЧР2-6, с | T6 | 0 – 100 (шаг 0.005) | 1 |  |  |  |  |
| Время срабатывания ЧАПВ-6, с | T7 | 5 – 240 (шаг 0.01) | 5 |  |  |  |  |
| Длительность импульса срабатывания ЧАПВ-6, с | T8 | 0 – 100 (шаг 0.005) | 1 |  |  |  |  |

РЗА >> Уставки >> Блокировка АЧР по скорости снижения частоты

| Наименование | Обозначение | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |
| Режим работы блокировки | XB1 | выведена / введена | введена |  |  |  |  |  |  |  |
| Режим задержки на возврат | XB2 | не предусмотрена / предусмотрена | не предусмотрена |  |  |  |  |  |  |  |
| Скорость изменения частоты, Гц/с | df_dt_set | 0.1 – 15 (шаг 0.1) | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Частота подхвата блокировки, Гц | f_set | 0 – 50 (шаг 0.01) | 49 |  |  |  |  |  |  |  |
| Время срабатывания, с | T1 | 0 – 100 (шаг 0.005) | 0.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Время возврата, с | T2 | 0 – 100 (шаг 0.005) | 0 |  |  |  |  |  |  |  |

РЗА >> Уставки >> Контроль напряжения для АЧР

| Наименование | Обозначение | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Режим контроля напряжения | XB1 | выведен / введен | введен |  |  |  |  |
| Напряжение прямой последовательности блокировки АЧР, В | U1_set | 5 – 100 (шаг 0.1) | 20 |  |  |  |  |

РЗА >> Уставки >> ЗДЗ

| Наименование | Обозначение | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Режим работы защиты | XB1 | выведена / введена | выведена |  |  |  |  |
| Задержка неисправности ЗДЗ, с | T_fault | 0 – 100 (шаг 0.005) | 10 |  |  |  |  |

РЗА >> Уставки >> Контроль изоляции секции

| Наименование | Обозначение | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Режим ввода защиты | XB1 | выведен / введен | введен |  |  |  |  |
| Режим задержки на возврат | XB2 | не предусмотрена / предусмотрена | не предусмотрена |  |  |  |  |
| Напряжение срабатывания 3U0, В | U0_set | 2 – 200 (шаг 0.1) | 30 |  |  |  |  |
| Время срабатывания, с | T_srab | 0 – 100 (шаг 0.005) | 0.1 |  |  |  |  |
| Время возврата, с | T_return | 0 – 100 (шаг 0.005) | 0 |  |  |  |  |

РЗА >> Уставки >> Защита от феррорезонанса

| Наименование | Обозначение | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Режим ввода защиты | XB1 | выведен / введен | введен |  |  |  |  |
| Режим задержки на возврат | XB2 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Напряжение срабатывания 3U0, В | U0_set | 2 – 200 (шаг 0.1) | 135 |  |  |  |  |
| Время срабатывания, с | T_srab | 0 – 100 (шаг 0.005) | 0.05 |  |  |  |  |
| Время возврата, с | T_return | 0 – 100 (шаг 0.005) | 0 |  |  |  |  |

РЗА >> Уставки >> Режим управления

| Наименование | Обозначение | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Режим переключения | XB1 | Кнопка на ИЧМ / Внешний ключ | Кнопка на ИЧМ |  |  |  |  |

РЗА >> Уставки >> Цифровые ключи

| Наименование | Обозначение | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Цвет VD1 A1 | Color1_ A1 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |
| Цвет VD2 A1 | Color2_ A1 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |
| Цвет VD1 A2 | Color1_ A2 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |
| Цвет VD2 A2 | Color2_ A2 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |
| Цвет VD1 A3 | Color1_ A3 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |
| Цвет VD2 A3 | Color2_ A3 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |
| Цвет VD1 A4 | Color1_ A4 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |
| Цвет VD2 A4 | Color2_ A4 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |
| Цвет VD1 A5 | Color1_ A5 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |
| Цвет VD2 A5 | Color2_ A5 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |
| Цвет VD1 A6 | Color1_ A6 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |
| Цвет VD2 A6 | Color2_ A6 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |

РЗА >> Уставки >> Светодиоды

| Наименование | Обозначение | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Фиксация срабатывания VD1 | XB1 | предусмотрена / не предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Фиксация срабатывания VD2 | XB2 | предусмотрена / не предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Фиксация срабатывания VD3 | XB3 | предусмотрена / не предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Фиксация срабатывания VD4 | XB4 | предусмотрена / не предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Фиксация срабатывания VD5 | XB5 | предусмотрена / не предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Фиксация срабатывания VD6 | XB6 | предусмотрена / не предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Фиксация срабатывания VD7 | XB7 | предусмотрена / не предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Цвет VD1 | Color1 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |
| Цвет VD2 | Color2 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |
| Цвет VD3 | Color3 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |
| Цвет VD4 | Color4 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |
| Цвет VD5 | Color5 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |
| Цвет VD6 | Color6 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |
| Цвет VD7 | Color7 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |

РЗА >> Таблица ранжирования >>

Конфигурирование входных сигналов терминала защиты

| Модуль/ GOOSE | Номер входа | Функциональная группа | Сигнал РЗА | Внешний объект модели 61850 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Настраиваемые входы |  |  |

Конфигурирование выходных сигналов терминала защиты

| Модуль/ GOOSE | Номер выхода | Функциональная группа | Сигнал РЗА | Объект модели 61850 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Назначение дискретных логических сигналов светодиодам индикации

| № светодиода индикации | Сигнал РЗА |
| --- | --- |
| LED 1 |  |
| LED 2 |  |
| LED 3 |  |
| LED 4 |  |
| LED 5 |  |
| LED 6 |  |
| LED 7 |  |

Конфигурирование цифровых ключей ИЧМ

| ИЧМ -> кнопка | Ключ РЗА |
| --- | --- |
| button_A1 |  |
| button_A2 |  |
| button_A3 |  |
| button_A4 |  |

Конфигурирование дискретных сигналов для осциллографирования

| Функциональная группа | Сигнал РЗА | Запись | Пуск |
| --- | --- | --- | --- |

Осциллограммы >> Параметры осциллографирования >> Модуль # (DM_CSWI) >>

Время записи

| Наименование параметра | Диапазон значений и шаг | Значение по умолчанию | Значение по заданию |
| --- | --- | --- | --- |
| Длительность записи, мс | 100 – 10000 | 1000 |  |
| Длительность записи предаварийного режима, мс | 100 – 10000 | 500 |  |

Представление

| Наименование параметра | Диапазон значений и шаг | Значение по заданию |
| --- | --- | --- |
| Объект электроэнергетики | – |  |
| Источник (номер шкафа РЗА) | – |  |
| Название компании | – |  |
| Кодировка файлов осциллограмм | UTF-8 / CP866 / Windows-1251 | Windows-1251 |

Условия запуска

| Наименование параметра | Диапазон значений и шаг | Значение по заданию |
| --- | --- | --- |
| Напряжение срабатывания UA / UAB, В | Umin – 2∙Uном (шаг 0,01) |  |
| Напряжение срабатывания UB / UBC, В | Umin – 2∙Uном (шаг 0,01) |  |
| Напряжение срабатывания UC / UCA, В | Umin – 2∙Uном (шаг 0,01) |  |
| Напряжение срабатывания 3U0, В | Umin – 2∙Uном (шаг 0,01) |  |

Дополнительные требования

| Расчет выполнил |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (ФИО) |  |  | (подпись) |
| Куратор |  |  |  |  |
|  | (ФИО) |  | (подпись) |  |
| Начальник СРЗА |  |  |  |  |
|  | (ФИО) | (подпись) |  |  |
| Дата |  |  |  |  |

Для независимой характеристики срабатывания

Для зависимой характеристики срабатывания

Данная уставка вводится в работу при действии ступени на включение БСК

Данная уставка вводится в работу при действии ступени на включение БСК

Для независимой характеристики срабатывания

Для зависимой характеристики срабатывания

Для независимой характеристики срабатывания

Для зависимой характеристики срабатывания

Umin – порог нуля по напряжению.