Общество с ограниченной ответственностью

«Прософт - Системы»

ОКПД2 27.12.31.000

Терминал релейной защиты и автоматики

многофункциональный для сетей 6 – 35 кВ

ARIS-23xx

БЛАНК УСТАВОК

защит реклоузера

ПБКМ.421451.301 БУ5

| Объект |  |
| --- | --- |
| Присоединение |  |
| Заводской номер |  |
| Дата |  |

Тип выключателя

| Тип выключателя |  |
| --- | --- |

Программное обеспечение

| Версия ПО терминала |  |
| --- | --- |
| Версия бланка уставок | 3.0.2 |

Система >> Настройка модулей >> Модуль # (Тип DM_CSWI) >>

Общие параметры модуля

| Настраиваемый параметр | Диапазон значений | Значение уставки |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | по умолчанию | по заданию |
| Тип модуля релейной защиты | Модуль релейной защиты P8 | Модуль релейной защиты P8 | Модуль релейной защиты P8 |

Параметры токовых входов (I1, I2, I3, I4)

| Настраиваемый параметр | Диапазон значений | Значение уставки |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | по умолчанию | по заданию |
| Тип первичных преобразователей тока | Катушки Роговского | Катушки Роговского | не редактируется |
| Схема подключения первичных преобразователей тока к входам I1, I2, I3 | 2КР/3КР | 3КР |  |
| Номинальный ток входов I1, I2, I3 первичный, А | 2.5 – 10000 (шаг 1) | 300 |  |
| Нижний предел измерения входов I1, I2, I3, А | 1 (шаг 0.1) | 1 |  |
| Номинальный ток входа I4 первичный, А | 0.5 - 100 | 25 |  |
| Нижний предел измерения входа I4, А | 0.25 (шаг 0.01) | 0.25 |  |

Расчет высших гармоник в токе входа I4 (расчетном токе I0)

| Номер гармоники |  | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Добавление в сумму | по умолчанию |  |  |  |  |  |  |
|  | по заданию |  |  |  |  |  |  |

Селективная защита от замыканий на землю

| Наименование | Диапазон | Значение уставки |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | по умолчанию | по заданию |
| Ввод селективной защиты от замыкания на землю | [ ] / [] | [ ] |  |
| Пусковой ток ОНМ переходного процесса, А | 0.3 – 30 (шаг 0.01) | 3 |  |

Параметры входов напряжения (U1, U2, U3, U4)

| Настраиваемый параметр | Диапазон значений | Значение уставки |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | по умолчанию | по заданию |
| Способ подключения напряжений к входам U1, U2, U3 | Фазные/Линейные напряжения | Фазные напряжения |  |
| Номинальное напряжение входов U1, U2, U3, U4 первичное, кВ | 1 – 35 (шаг 1) | 10 |  |
| Номинальное напряжение входов U1, U2, U3 вторичное, В | 100 / 100/√3 | 100 |  |
| Нижний предел измерения входов U1, U2, U3, В | (0.01 – 0.1)·Uн.втор (шаг 0.01) | 0.05·Uн.втор |  |
| Тип входа U4 | 3U0 / Напряжение ввода (линии) | Напряжение ввода (линии) |  |
| Номинальное напряжение входа U4 вторичное, В | 100 / 100/√3 / 100/3 | 100 |  |
| Нижний предел измерения входа U4, В | (0,01 – 0,1)·Uн.втор (шаг 0,01) | 0.01·Uн.втор |  |

РЗА >> Уставки >> Дистанционная защита 1 ступень (пп. 2.2, 2.4 - 2.6, 2.8, 2.9, 2.10)

| Наименование | Обозначение | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Режим работы ступени | XB1 | введена / выведена | выведена |  |  |  |  |
| Действие на отключение | XB2 | не предусмотрено / предусмотрено | предусмотрено |  |  |  |  |
| Блокировка защиты при неисправности в цепях напряжения | XB3 | выведена / введена | выведена |  |  |  |  |
| Блокировка от качаний | XB4 | выведена / введена | выведена |  |  |  |  |
| Блокировка при броске тока намагничивания | XB5 | выведена / введена | выведена |  |  |  |  |
| Комбинированный пуск по току и напряжению | XB6 | выведен / введен | выведен |  |  |  |  |
| Направление ступени | XB7 | прямое / обратное | прямое |  |  |  |  |
| Ненаправленная ступень | XB8 | вывод / ввод | вывод |  |  |  |  |
| Автоматическое ускорение ступени | XB9 | выведено / введено | выведено |  |  |  |  |
| Оперативное ускорение ступени | XB10 | выведено / введено | выведено |  |  |  |  |
| Коэффициент охвата ненаправленной ступени | K_set | 0.05 – 1 (шаг 0.01) | 0.05 |  |  |  |  |
| Ток пускa ДЗ (грубый), А | I_set1 | (0.1 – 40)·Iн 2.5 – 21000 (шаг 0.001) | 2·Iн2 1003 |  |  |  |  |
| Ток комбинированного пуска ДЗ (по току и напряжению) , А | I_set2 |  | Iн2 503 |  |  |  |  |
| Напряжение комбинированного пуска ДЗ по току и напряжению, В | U_set | 5 – 100 (шаг 0.1) | 5 |  |  |  |  |
| Актив. сопротивление сраб. ступени ДЗ по контуру «фаза - фаза», Ом | R_set | 1 – 400 0.2 – 80 0.001 – 4 (шаг 0.001) | 251 52 0.053 |  |  |  |  |
| Реакт. сопротивление сраб. ступени ДЗ по контуру «фаза - фаза», Ом | X_set |  |  |  |  |  |  |
| Наклон правой стороны многоугольника зоны срабатывания, град | ang1 | 0 – 90 (шаг 0.1) | 75 |  |  |  |  |
| Наклон нижней стороны многоугольника зоны срабатывания, град | ang2 | - 90 – 0 (шаг 0.1) | - 20 |  |  |  |  |
| Наклон левой стороны многоугольника зоны срабатывания, град | ang3 | 90 – 180 (шаг 0.1) | 115 |  |  |  |  |
| Наклон верхней стороны многоугольника зоны срабатывания (1 ступень), град | ang4 | - 45 – 0 (шаг 0.1) | 0 |  |  |  |  |
| Активное сопротивление нагрузки, Ом | R_load | 1 – 4001 0.2 – 802 0.001 – 43 (шаг 0.001) | 251 52 0.053 |  |  |  |  |
| Угол нагрузки, град | ang_load | 0 – 60 (шаг 0.1) | 10 |  |  |  |  |
| Задержка на срабатывание ступени ДЗ, с | T1 | 0 – 20 (шаг 0.005) | 0.1 |  |  |  |  |
| Задержка на срабатывание автоматически ускоряемой ступени ДЗ, с | T2 | 0 – 0,999 (шаг 0.001) | 0.1 |  |  |  |  |
| Задержка на срабатывание оперативно ускоряемой ступени ДЗ, с | T3 | 0 – 20 (шаг 0.005) | 0.1 |  |  |  |  |

РЗА >> Уставки >> Дистанционная защита 2 ступень (пп. 2.3 - 2.5, 2.7 - 2.10)

| Наименование | Обозначение | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Режим работы ступени | XB1 | введена / выведена | выведена |  |  |  |  |
| Действие на отключение | XB2 | не предусмотрено / предусмотрено | предусмотрено |  |  |  |  |
| Блокировка защиты при неисправности в цепях напряжения | XB3 | выведена / введена | выведена |  |  |  |  |
| Блокировка от качаний | XB4 | выведена / введена | выведена |  |  |  |  |
| Блокировка при броске тока намагничивания | XB5 | выведена / введена | выведена |  |  |  |  |
| Комбинированный пуск по току и напряжению | XB6 | выведен / введен | выведен |  |  |  |  |
| Направление ступени | XB7 | прямое / обратное | прямое |  |  |  |  |
| Ненаправленная ступень | XB8 | вывод / ввод | вывод |  |  |  |  |
| Автоматическое ускорение ступени | XB9 | выведено / введено | выведено |  |  |  |  |
| Оперативное ускорение ступени | XB10 | выведено / введено | выведено |  |  |  |  |
| Коэффициент охвата ненаправленной ступени | K_set | 0.05 – 1 (шаг 0.01) | 0.05 |  |  |  |  |
| Ток пускa ДЗ (грубый), А | I_set1 | (0.1 – 40)·Iн 2.5 – 21000 (шаг 0.001) | 2·Iн2 1003 |  |  |  |  |
| Ток комбинированного пуска ДЗ (по току и напряжению) , А | I_set2 |  | Iн2 503 |  |  |  |  |
| Напряжение комбинированного пуска ДЗ по току и напряжению, В | U_set | 5 – 100 (шаг 0.1) | 5 |  |  |  |  |
| Актив. сопротивление сраб. ступени ДЗ по контуру «фаза - фаза», Ом | R_set | 1 – 400 0.2 – 80 0.001 – 4 (шаг 0.001) | 251 52 0.053 |  |  |  |  |
| Реакт. сопротивление сраб. ступени ДЗ по контуру «фаза - фаза», Ом | X_set |  |  |  |  |  |  |
| Наклон правой стороны многоугольника зоны срабатывания, град | ang1 | 0 – 90 (шаг 0.1) | 75 |  |  |  |  |
| Наклон нижней стороны многоугольника зоны срабатывания, град | ang2 | - 90 – 0 (шаг 0.1) | - 20 |  |  |  |  |
| Наклон левой стороны многоугольника зоны срабатывания, град | ang3 | 90 – 180 (шаг 0.1) | 115 |  |  |  |  |
| Наклон верхней стороны многоугольника зоны срабатывания (1 ступень), град | ang4 | - 45 – 0 (шаг 0.1) | 0 |  |  |  |  |
| Активное сопротивление нагрузки, Ом | R_load | 1 – 4001 0.2 – 802 0.001 – 43 (шаг 0.001) | 251 52 0.053 |  |  |  |  |
| Угол нагрузки, град | ang_load | 0 – 60 (шаг 0.1) | 10 |  |  |  |  |
| Задержка на срабатывание ступени ДЗ, с | T1 | 0 – 20 (шаг 0.005) | 0.1 |  |  |  |  |
| Задержка на срабатывание автоматически ускоряемой ступени ДЗ, с | T2 | 0 – 0,999 (шаг 0.001) | 0.1 |  |  |  |  |
| Задержка на срабатывание оперативно ускоряемой ступени ДЗ, с | T3 | 0 – 20 (шаг 0.005) | 0.1 |  |  |  |  |

РЗА >> Уставки >> Токовая отсечка (п.3.3)

| Наименование | Обозначение | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Режим работы ступени | XB1 | выведена / введена | выведена |  |  |  |  |
| Режим блокировки от БНТ | XB2 | не предусмотрена / предусмотрена | не предусмотрена |  |  |  |  |
| Режим задержки возврата | XB3 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Действие на отключение | XB4 | не предусмотрено / предусмотрено | предусмотрено |  |  |  |  |
| Ток срабатывания, А | I_set | (0.1 – 25)·Iн 2.5 – 21000 (шаг 0.001) | 2·Iн1 6002 |  |  |  |  |
| Время срабатывания, с | T1 | 0 – 100 (шаг 0.005) | 0 |  |  |  |  |
| Время возврата, с | T2 | 0 – 100 (шаг 0.005) | 0 |  |  |  |  |

РЗА >> Уставки >> МТЗ 1 ступень (п.3.2)

| Наименование | Обозначение | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Режим работы ступени | XB1 | выведена / введена на откл./ введена на сигнал | выведена |  |  |  |  |
| Режим контроля направленности | XB2 | ненаправленная / прямонаправленная / обратнонаправленная | ненаправленная |  |  |  |  |
| Режим работы ступени от КПОН | XB3 | не предусмотрено / предусмотрено | не предусмотрено |  |  |  |  |
| Тип пуска по напряжению | XB4 | вольметровая блокировка / управляющее напряжение / торможение по напряжению | управляющее напряжение |  |  |  |  |
| Режим КПОН при неисправности ЦН | XB5 | деблокировка (чувств. уставка) / блокировка (грубая уставка) | блокировка (грубая уставка) |  |  |  |  |
| Блокирование ступени при БНТ | XB6 | не предусмотрено / предусмотрено | не предусмотрено |  |  |  |  |
| Автоматическое ускорение | XB7 | не предусмотрено / предусмотрено | не предусмотрено |  |  |  |  |
| Режим направленности при АУ | XB8 | не предусмотрено / предусмотрено | не предусмотрено |  |  |  |  |
| Блокирование ЛЗШ | XB9 | не предусмотрено / предусмотрено | не предусмотрено |  |  |  |  |
| Ток срабатывания (для независимой характеристики срабатывания), А | I_set | (0.1 – 40)·Iн 2.5 – 21000 (шаг 0.001) | Iн1 3002 |  |  |  |  |
| Ток срабатывания (для зависимой характеристики срабатывания), А |  | (0.1 – 2)·Iн1 2.5 – 10502 (шаг 0.001) |  |  |  |  |  |
| Ток срабатывания в режиме управляющего напряжения без срабатывания КПОН (для независимой характеристики срабатывания), А | I_set2 | (0.1 – 40)·Iн1 2.5 – 210002 (шаг 0.001) | Iн1 3002 |  |  |  |  |
| Ток срабатывания в режиме управляющего напряжения без срабатывания КПОН (для зависимой характеристики срабатывания), А |  | (0.1 – 2)·Iн 2.5 – 1050 (шаг 0.001) | Iн1 3002 |  |  |  |  |
| Время срабатывания, с | T1 | 0 – 100 (шаг 0.005) | 0 |  |  |  |  |
| Время возврата, с | T2 | 0 – 100 (шаг 0.005) | 0 |  |  |  |  |
| Время срабатывания с ускорением, с | T3 | 0 – 2 (шаг 0.005) | 0,25 |  |  |  |  |
| Время ввода ускорения, с | T4 | 0 – 3 (шаг 0.005) | 1 |  |  |  |  |
| Характеристика срабатывания | Mode | независимая / нормально инверсная тип A (МЭК) / сильно инверсная тип B (МЭК) / чрезвычайно инверсная тип C (МЭК) / умеренно инверсная D (ANSI) / сильно инверсная E (ANSI) / предельно инверсная F (ANSI) / обратнозависимая RXIDG/ ультраинверсная (МЭК) / быстро инверс. (МЭК или AREVA STI) / длит. инверс. тип B (МЭК - AREVA LTI) / кратковременно инверсная (C02) / продолжительно инверсная (C08) / крутая (РТВ-I) / пологая (РТВ-IV и РТ-80) / пользовательский режим) | независимая |  |  |  |  |
| Режим возврата | Mode_ return | без задержки / заданное время возврата / нормально инверсная тип A (МЭК) / сильно инверсная тип B (МЭК) / чрезвычайно инверсная тип C (МЭК) / умеренно инверсная тип D (ANSI) / сильно инверсная тип E (ANSI) / предельно инверсная тип F (ANSI) / длительно инверсная тип B (МЭК) / кратковременно инверсная (C02) / продолжительно инверсная (C08) / пользовательский режим) | без задержки |  |  |  |  |
| Коэффициент времени зависимой характеристики | TMS | 0.05 – 15 (шаг 0.01) | 0.05 |  |  |  |  |
| Постоянная a (настр. режим) | a | 0.01 – 5 (шаг 0.01) | 0.02 |  |  |  |  |
| Постоянная b (настр. режим) | b | 0 / 1 | 0 |  |  |  |  |
| Постоянная c (настр. режим) | c | 0 – 10 (шаг 0.01) | 0 |  |  |  |  |
| Постоянная d (настр. режим) | d | 0 / 1 | 1 |  |  |  |  |
| Постоянная k (настр. режим) | k | - – 200 (шаг 0.01) | 0.14 |  |  |  |  |
| Зависимая уставка времени возврата (настр. режим) | Kr | - – 100 (шаг 0.01) | 1 |  |  |  |  |
| Постоянная, характеризующая зависимость возврата (настр. режим) | a_return | 0.01 – 5 (шаг 0.01) | 0.02 |  |  |  |  |

РЗА >> Уставки >> МТЗ 2 ступень (п.3.2)

| Наименование | Обозначение | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Режим работы ступени | XB1 | выведена / введена на откл./ введена на сигнал | выведена |  |  |  |  |
| Режим контроля направленности | XB2 | ненаправленная / прямонаправленная / обратнонаправленная | ненаправленная |  |  |  |  |
| Режим работы ступени от КПОН | XB3 | не предусмотрено / предусмотрено | не предусмотрено |  |  |  |  |
| Тип пуска по напряжению | XB4 | вольметровая блокировка / управляющее напряжение / торможение по напряжению | управляющее напряжение |  |  |  |  |
| Режим КПОН при неисправности ЦН | XB5 | деблокировка (чувств. уставка) / блокировка (грубая уставка) | блокировка (грубая уставка) |  |  |  |  |
| Блокирование ступени при БНТ | XB6 | не предусмотрено / предусмотрено | не предусмотрено |  |  |  |  |
| Автоматическое ускорение | XB7 | не предусмотрено / предусмотрено | не предусмотрено |  |  |  |  |
| Режим направленности при АУ | XB8 | не предусмотрено / предусмотрено | не предусмотрено |  |  |  |  |
| Блокирование ЛЗШ | XB9 | не предусмотрено / предусмотрено | не предусмотрено |  |  |  |  |
| Ток срабатывания (для независимой характеристики срабатывания), А | I_set | (0.1 – 40)·Iн 2.5 – 21000 (шаг 0.001) | Iн1 3002 |  |  |  |  |
| Ток срабатывания (для зависимой характеристики срабатывания), А |  | (0.1 – 2)·Iн1 2.5 – 10502 (шаг 0.001) |  |  |  |  |  |
| Ток срабатывания в режиме управляющего напряжения без срабатывания КПОН (для независимой характеристики срабатывания), А | I_set2 | (0.1 – 40)·Iн1 2.5 – 210002 (шаг 0.001) | Iн1 3002 |  |  |  |  |
| Ток срабатывания в режиме управляющего напряжения без срабатывания КПОН (для зависимой характеристики срабатывания), А |  | (0.1 – 2)·Iн 2.5 – 1050 (шаг 0.001) | Iн1 3002 |  |  |  |  |
| Время срабатывания, с | T1 | 0 – 100 (шаг 0.005) | 0 |  |  |  |  |
| Время возврата, с | T2 | 0 – 100 (шаг 0.005) | 0 |  |  |  |  |
| Время срабатывания с ускорением, с | T3 | 0 – 2 (шаг 0.005) | 0,25 |  |  |  |  |
| Время ввода ускорения, с | T4 | 0 – 3 (шаг 0.005) | 1 |  |  |  |  |
| Характеристика срабатывания | Mode | независимая / нормально инверсная тип A (МЭК) / сильно инверсная тип B (МЭК) / чрезвычайно инверсная тип C (МЭК) / умеренно инверсная D (ANSI) / сильно инверсная E (ANSI) / предельно инверсная F (ANSI) / обратнозависимая RXIDG/ ультраинверсная (МЭК) / быстро инверс. (МЭК или AREVA STI) / длит. инверс. тип B (МЭК - AREVA LTI) / кратковременно инверсная (C02) / продолжительно инверсная (C08) / крутая (РТВ-I) / пологая (РТВ-IV и РТ-80) / пользовательский режим) | независимая |  |  |  |  |
| Режим возврата | Mode_ return | без задержки / заданное время возврата / нормально инверсная тип A (МЭК) / сильно инверсная тип B (МЭК) / чрезвычайно инверсная тип C (МЭК) / умеренно инверсная тип D (ANSI) / сильно инверсная тип E (ANSI) / предельно инверсная тип F (ANSI) / длительно инверсная тип B (МЭК) / кратковременно инверсная (C02) / продолжительно инверсная (C08) / пользовательский режим) | без задержки |  |  |  |  |
| Коэффициент времени зависимой характеристики | TMS | 0.05 – 15 (шаг 0.01) | 0.05 |  |  |  |  |
| Постоянная a (настр. режим) | a | 0.01 – 5 (шаг 0.01) | 0.02 |  |  |  |  |
| Постоянная b (настр. режим) | b | 0 / 1 | 0 |  |  |  |  |
| Постоянная c (настр. режим) | c | 0 – 10 (шаг 0.01) | 0 |  |  |  |  |
| Постоянная d (настр. режим) | d | 0 / 1 | 1 |  |  |  |  |
| Постоянная k (настр. режим) | k | - – 200 (шаг 0.01) | 0.14 |  |  |  |  |
| Зависимая уставка времени возврата (настр. режим) | Kr | - – 100 (шаг 0.01) | 1 |  |  |  |  |
| Постоянная, характеризующая зависимость возврата (настр. режим) | a_return | 0.01 – 5 (шаг 0.01) | 0.02 |  |  |  |  |

РЗА >> Уставки >> МТЗ 3 ступень (п.3.2)

| Наименование | Обозначение | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Режим работы ступени | XB1 | выведена / введена на откл./ введена на сигнал | выведена |  |  |  |  |
| Режим контроля направленности | XB2 | ненаправленная / прямонаправленная / обратнонаправленная | ненаправленная |  |  |  |  |
| Режим работы ступени от КПОН | XB3 | не предусмотрено / предусмотрено | не предусмотрено |  |  |  |  |
| Тип пуска по напряжению | XB4 | вольметровая блокировка / управляющее напряжение / торможение по напряжению | управляющее напряжение |  |  |  |  |
| Режим КПОН при неисправности ЦН | XB5 | деблокировка (чувств. уставка) / блокировка (грубая уставка) | блокировка (грубая уставка) |  |  |  |  |
| Блокирование ступени при БНТ | XB6 | не предусмотрено / предусмотрено | не предусмотрено |  |  |  |  |
| Автоматическое ускорение | XB7 | не предусмотрено / предусмотрено | не предусмотрено |  |  |  |  |
| Режим направленности при АУ | XB8 | не предусмотрено / предусмотрено | не предусмотрено |  |  |  |  |
| Блокирование ЛЗШ | XB9 | не предусмотрено / предусмотрено | не предусмотрено |  |  |  |  |
| Ток срабатывания (для независимой характеристики срабатывания), А | I_set | (0.1 – 40)·Iн 2.5 – 21000 (шаг 0.001) | Iн1 3002 |  |  |  |  |
| Ток срабатывания (для зависимой характеристики срабатывания), А |  | (0.1 – 2)·Iн1 2.5 – 10502 (шаг 0.001) |  |  |  |  |  |
| Ток срабатывания в режиме управляющего напряжения без срабатывания КПОН (для независимой характеристики срабатывания), А | I_set2 | (0.1 – 40)·Iн1 2.5 – 210002 (шаг 0.001) | Iн1 3002 |  |  |  |  |
| Ток срабатывания в режиме управляющего напряжения без срабатывания КПОН (для зависимой характеристики срабатывания), А |  | (0.1 – 2)·Iн 2.5 – 1050 (шаг 0.001) | Iн1 3002 |  |  |  |  |
| Время срабатывания, с | T1 | 0 – 100 (шаг 0.005) | 0 |  |  |  |  |
| Время возврата, с | T2 | 0 – 100 (шаг 0.005) | 0 |  |  |  |  |
| Время срабатывания с ускорением, с | T3 | 0 – 2 (шаг 0.005) | 0,25 |  |  |  |  |
| Время ввода ускорения, с | T4 | 0 – 3 (шаг 0.005) | 1 |  |  |  |  |
| Характеристика срабатывания | Mode | независимая / нормально инверсная тип A (МЭК) / сильно инверсная тип B (МЭК) / чрезвычайно инверсная тип C (МЭК) / умеренно инверсная D (ANSI) / сильно инверсная E (ANSI) / предельно инверсная F (ANSI) / обратнозависимая RXIDG/ ультраинверсная (МЭК) / быстро инверс. (МЭК или AREVA STI) / длит. инверс. тип B (МЭК - AREVA LTI) / кратковременно инверсная (C02) / продолжительно инверсная (C08) / крутая (РТВ-I) / пологая (РТВ-IV и РТ-80) / пользовательский режим) | независимая |  |  |  |  |
| Режим возврата | Mode_ return | без задержки / заданное время возврата / нормально инверсная тип A (МЭК) / сильно инверсная тип B (МЭК) / чрезвычайно инверсная тип C (МЭК) / умеренно инверсная тип D (ANSI) / сильно инверсная тип E (ANSI) / предельно инверсная тип F (ANSI) / длительно инверсная тип B (МЭК) / кратковременно инверсная (C02) / продолжительно инверсная (C08) / пользовательский режим) | без задержки |  |  |  |  |
| Коэффициент времени зависимой характеристики | TMS | 0.05 – 15 (шаг 0.01) | 0.05 |  |  |  |  |
| Постоянная a (настр. режим) | a | 0.01 – 5 (шаг 0.01) | 0.02 |  |  |  |  |
| Постоянная b (настр. режим) | b | 0 / 1 | 0 |  |  |  |  |
| Постоянная c (настр. режим) | c | 0 – 10 (шаг 0.01) | 0 |  |  |  |  |
| Постоянная d (настр. режим) | d | 0 / 1 | 1 |  |  |  |  |
| Постоянная k (настр. режим) | k | - – 200 (шаг 0.01) | 0.14 |  |  |  |  |
| Зависимая уставка времени возврата (настр. режим) | Kr | - – 100 (шаг 0.01) | 1 |  |  |  |  |
| Постоянная, характеризующая зависимость возврата (настр. режим) | a_return | 0.01 – 5 (шаг 0.01) | 0.02 |  |  |  |  |

РЗА >> Уставки >> МТЗ 4 ступень (п.3.2)

| Наименование | Обозначение | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Режим работы ступени | XB1 | выведена / введена на откл./ введена на сигнал | выведена |  |  |  |  |
| Режим контроля направленности | XB2 | ненаправленная / прямонаправленная / обратнонаправленная | ненаправленная |  |  |  |  |
| Режим работы ступени от КПОН | XB3 | не предусмотрено / предусмотрено | не предусмотрено |  |  |  |  |
| Тип пуска по напряжению | XB4 | вольметровая блокировка / управляющее напряжение / торможение по напряжению | управляющее напряжение |  |  |  |  |
| Режим КПОН при неисправности ЦН | XB5 | деблокировка (чувств. уставка) / блокировка (грубая уставка) | блокировка (грубая уставка) |  |  |  |  |
| Блокирование ступени при БНТ | XB6 | не предусмотрено / предусмотрено | не предусмотрено |  |  |  |  |
| Автоматическое ускорение | XB7 | не предусмотрено / предусмотрено | не предусмотрено |  |  |  |  |
| Режим направленности при АУ | XB8 | не предусмотрено / предусмотрено | не предусмотрено |  |  |  |  |
| Блокирование ЛЗШ | XB9 | не предусмотрено / предусмотрено | не предусмотрено |  |  |  |  |
| Ток срабатывания (для независимой характеристики срабатывания), А | I_set | (0.1 – 40)·Iн 2.5 – 21000 (шаг 0.001) | Iн1 3002 |  |  |  |  |
| Ток срабатывания (для зависимой характеристики срабатывания), А |  | (0.1 – 2)·Iн1 2.5 – 10502 (шаг 0.001) |  |  |  |  |  |
| Ток срабатывания в режиме управляющего напряжения без срабатывания КПОН (для независимой характеристики срабатывания), А | I_set2 | (0.1 – 40)·Iн1 2.5 – 210002 (шаг 0.001) | Iн1 3002 |  |  |  |  |
| Ток срабатывания в режиме управляющего напряжения без срабатывания КПОН (для зависимой характеристики срабатывания), А | I_set2 | (0.1 – 2)·Iн 2.5 – 1050 (шаг 0.001) | Iн1 3002 |  |  |  |  |
| Время срабатывания, с | T1 | 0 – 100 (шаг 0.005) | 0 |  |  |  |  |
| Время возврата, с | T2 | 0 – 100 (шаг 0.005) | 0 |  |  |  |  |
| Время срабатывания с ускорением, с | T3 | 0 – 2 (шаг 0.005) | 0,25 |  |  |  |  |
| Время ввода ускорения, с | T4 | 0 – 3 (шаг 0.005) | 1 |  |  |  |  |
| Характеристика срабатывания | Mode | независимая / нормально инверсная тип A (МЭК) / сильно инверсная тип B (МЭК) / чрезвычайно инверсная тип C (МЭК) / умеренно инверсная D (ANSI) / сильно инверсная E (ANSI) / предельно инверсная F (ANSI) / обратнозависимая RXIDG/ ультраинверсная (МЭК) / быстро инверс. (МЭК или AREVA STI) / длит. инверс. тип B (МЭК - AREVA LTI) / кратковременно инверсная (C02) / продолжительно инверсная (C08) / крутая (РТВ-I) / пологая (РТВ-IV и РТ-80) / пользовательский режим) | независимая |  |  |  |  |
| Режим возврата | Mode_ return | без задержки / заданное время возврата / нормально инверсная тип A (МЭК) / сильно инверсная тип B (МЭК) / чрезвычайно инверсная тип C (МЭК) / умеренно инверсная тип D (ANSI) / сильно инверсная тип E (ANSI) / предельно инверсная тип F (ANSI) / длительно инверсная тип B (МЭК) / кратковременно инверсная (C02) / продолжительно инверсная (C08) / пользовательский режим) | без задержки |  |  |  |  |
| Коэффициент времени зависимой характеристики | TMS | 0.05 – 15 (шаг 0.01) | 0.05 |  |  |  |  |
| Постоянная a (настр. режим) | a | 0.01 – 5 (шаг 0.01) | 0.02 |  |  |  |  |
| Постоянная b (настр. режим) | b | 0 / 1 | 0 |  |  |  |  |
| Постоянная c (настр. режим) | c | 0 – 10 (шаг 0.01) | 0 |  |  |  |  |
| Постоянная d (настр. режим) | d | 0 / 1 | 1 |  |  |  |  |
| Постоянная k (настр. режим) | k | - – 200 (шаг 0.01) | 0.14 |  |  |  |  |
| Зависимая уставка времени возврата (настр. режим) | Kr | - – 100 (шаг 0.01) | 1 |  |  |  |  |
| Постоянная, характеризующая зависимость возврата (настр. режим) | a_return | 0.01 – 5 (шаг 0.01) | 0.02 |  |  |  |  |

РЗА >> Уставки >> РНМ МТЗ (п.3.2.7)

| Наименование | Обозначение | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Режим РНМ при неисправности ЦН | XB1 | работа / блокировка / вывод направленности | вывод направленности |  |  |  |  |
| Режим работы «по памяти» | XB2 | не предусмотрен / предусмотрен | предусмотрен |  |  |  |  |
| Время запоминания направления, с | T | 0 – 100 (шаг 0.005) | 0.1 |  |  |  |  |
| Угол макс. чувст., град | ang_max_sens | (-180) – (+180) (шаг 0.1) | - 45 |  |  |  |  |
| Сектор зоны срабатывания, град | ang_sector | 5 – 85 (шаг 0.1) | 85 |  |  |  |  |

РЗА >> Уставки >> КПОН (п.3.2.6)

| Наименование | Обозначение | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Режим контроля исправности ДН | XB1 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Режим пуска | XB2 | по мин. напряжению / комбинированный | комбинированный |  |  |  |  |
| Напряжение срабатывания линейное вторичное, В | U_set | 5 – 100 (шаг 0.1) | 70 |  |  |  |  |
| Напряжение срабатывания обратной последовательности вторичное, В | U2_set | 2 – 30 (шаг 0.1) | 2 |  |  |  |  |
| Задержка срабатывания блокировки при неиспр. ДН, с | T1 | 0 – 100 (шаг 0.005) | 5 |  |  |  |  |

РЗА >> Уставки >> ТЗНП 1 ступень (пп.4.1 – 4.7, 4.9, 4.10, 4.11)

| Наименование | Обозначение | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Режим ввода ступени | XB1 | выведена / введена на отключение / введена на сигнал | выведена |  |  |  |  |
| Режим контроля направленности | XB2 | ненаправленная / прямонаправленная / обратнонаправленная | ненаправленная |  |  |  |  |
| Режим работы ступени от ПО 3U0 | XB3 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Режим ПО 3U0 при неисправности ЦН | XB4 | деблокировка / блокировка | блокировка |  |  |  |  |
| Блокирование ступени при БНТ | XB5 | не предусмотрено / предусмотрено | не предусмотрено |  |  |  |  |
| Автоматическое ускорение | XB6 | не предусмотрено / предусмотрено | не предусмотрено |  |  |  |  |
| Режим направленности при АУ | XB7 | не предусмотрено / предусмотрено | не предусмотрено |  |  |  |  |
| Блокирование чувствительной ступени | XB8 | не предусмотрено / предусмотрено | не предусмотрено |  |  |  |  |
| Рабочий ток | XB9 | измеренный 3I0 / расчетный I0 | расчетный 3I0 |  |  |  |  |
| Рабочее напряжение | XB10 | измеренное 3U0 / расчетное U0 | расчетное U0 |  |  |  |  |
| Ток срабатывания 3I0 (для независимой характеристики срабатывания), А | I_set | (0.1 – 40)·Iн (0.02 – 5)·Iн 0.5 – 700 | 51 12 103 |  |  |  |  |
| Ток срабатывания 3I0 (для зависимой характеристики срабатывания), А |  | (0.1 – 2)·Iн1,2 0.5 – 7003 (шаг 0.001) |  |  |  |  |  |
| Напряжение срабатывания 3U0, В | U_set | 2 - 100 (шаг 0.1) | 10 |  |  |  |  |
| Время срабатывания, с | T1 | 0 – 100 (шаг 0.005) | 0.1 |  |  |  |  |
| Время срабатывания с ускорением, с | T2 | 0 – 100 (шаг 0.005) | 0 |  |  |  |  |
| Время ввода ускорения, с | T3 | 0 – 3 (шаг 0.005) | 1 |  |  |  |  |
| Характеристика срабатывания | Mode | Независимая / нормально инверсная тип A (МЭК) / сильно инверсная тип B (МЭК) / чрезвычайно инверсная тип C (МЭК) / умеренно инверсная D (ANSI) / сильно инверсная E (ANSI) / предельно инверсная F (ANSI) / обратнозависимая RXIDG / ультраинверсная (МЭК) / быстро инверсная (МЭК - AREVA STI) / длит. инверс. тип B (МЭК - AREVA LTI) / кратковременно инверсная (C02) / продолжительно инверсная (C08) / крутая (РТВ-I) / пологая (РТВ-IV и РТ-80) / пользовательский режим) | независимая |  |  |  |  |
| Коэф. времени TMS (завис. хар-ки) | TMS | 0.05 – 15 (шаг 0.01) | 0.05 |  |  |  |  |
| Постоянная a (настр. режим) | a | 0.01 – 5 (шаг 0.01) | 0.02 |  |  |  |  |
| Постоянная b (настр. режим) | b | 0 / 1 | 0 |  |  |  |  |
| Постоянная c (настр. режим) | c | 0 – 10 (шаг 0.01) | 0 |  |  |  |  |
| Постоянная d (настр. режим) | d | 0 / 1 | 1 |  |  |  |  |
| Постоянная k (настр. режим) | k | 0.01 – 200 (шаг 0.01) | 0.14 |  |  |  |  |

РЗА >> Уставки >> ТЗНП 2 ступень (пп.4.1 – 4.7, 4.9, 4.10, 4.11)

| Наименование | Обозначение | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Режим ввода ступени | XB1 | выведена / введена на отключение / введена на сигнал | выведена |  |  |  |  |
| Режим контроля направленности | XB2 | ненаправленная / прямонаправленная / обратнонаправленная | ненаправленная |  |  |  |  |
| Режим работы ступени от ПО 3U0 | XB3 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Режим ПО 3U0 при неисправности ЦН | XB4 | деблокировка / блокировка | блокировка |  |  |  |  |
| Блокирование ступени при БНТ | XB5 | не предусмотрено / предусмотрено | не предусмотрено |  |  |  |  |
| Автоматическое ускорение | XB6 | не предусмотрено / предусмотрено | не предусмотрено |  |  |  |  |
| Режим направленности при АУ | XB7 | не предусмотрено / предусмотрено | не предусмотрено |  |  |  |  |
| Блокирование чувствительной ступени | XB8 | не предусмотрено / предусмотрено | не предусмотрено |  |  |  |  |
| Рабочий ток | XB9 | измеренный 3I0 / расчетный I0 | расчетный 3I0 |  |  |  |  |
| Рабочее напряжение | XB10 | измеренное 3U0 / расчетное U0 | расчетное U0 |  |  |  |  |
| Ток срабатывания 3I0 (для независимой характеристики срабатывания), А | I_set | (0.1 – 40)·Iн (0.02 – 5)·Iн 0.5 – 700 | 51 12 103 |  |  |  |  |
| Ток срабатывания 3I0 (для зависимой характеристики срабатывания), А |  | (0.1 – 2)·Iн1,2 0.5 – 7003 (шаг 0.001) |  |  |  |  |  |
| Напряжение срабатывания 3U0, В | U_set | 2 - 100 (шаг 0.1) | 10 |  |  |  |  |
| Время срабатывания, с | T1 | 0 – 100 (шаг 0.005) | 0.1 |  |  |  |  |
| Время срабатывания с ускорением, с | T2 | 0 – 100 (шаг 0.005) | 0 |  |  |  |  |
| Время ввода ускорения, с | T3 | 0 – 3 (шаг 0.005) | 1 |  |  |  |  |
| Характеристика срабатывания | Mode | Независимая / нормально инверсная тип A (МЭК) / сильно инверсная тип B (МЭК) / чрезвычайно инверсная тип C (МЭК) / умеренно инверсная D (ANSI) / сильно инверсная E (ANSI) / предельно инверсная F (ANSI) / обратнозависимая RXIDG / ультраинверсная (МЭК) / быстро инверсная (МЭК - AREVA STI) / длит. инверс. тип B (МЭК - AREVA LTI) / кратковременно инверсная (C02) / продолжительно инверсная (C08) / крутая (РТВ-I) / пологая (РТВ-IV и РТ-80) / пользовательский режим) | независимая |  |  |  |  |
| Коэф. времени TMS (завис. хар-ки) | TMS | 0.05 – 15 (шаг 0.01) | 0.05 |  |  |  |  |
| Постоянная a (настр. режим) | a | 0.01 – 5 (шаг 0.01) | 0.02 |  |  |  |  |
| Постоянная b (настр. режим) | b | 0 / 1 | 0 |  |  |  |  |
| Постоянная c (настр. режим) | c | 0 – 10 (шаг 0.01) | 0 |  |  |  |  |
| Постоянная d (настр. режим) | d | 0 / 1 | 1 |  |  |  |  |
| Постоянная k (настр. режим) | k | 0.01 – 200 (шаг 0.01) | 0.14 |  |  |  |  |

РЗА >> Уставки >> ЗОЗЗ 1 ступень

| Наименование | Обозначение | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Режим ввода ступени | XB1 | выведена / введена на отключение /введена на сигнал | выведена |  |  |  |  |
| Режим контроля направленности | XB2 | ненаправленная / прямонаправленная / обратнонаправленная | ненаправленная |  |  |  |  |
| Режим работы по току 3I0 50 Гц | XB3 | не предусмотрено / предусмотрено | предусмотрено |  |  |  |  |
| Режим работы ПО 3I0 50 Гц от ПО 3U0 | XB4 | не предусмотрено / предусмотрено | не предусмотрено |  |  |  |  |
| Режим ПО 3U0 при неисправности ЦН | XB5 | деблокировка / блокировка | блокировка |  |  |  |  |
| Блокирование при БНТ | XB6 | не предусмотрено / предусмотрено | не предусмотрено |  |  |  |  |
| Рабочий ток | XB7 | измеренный 3I0 / расчетный I0 | расчетный I0 |  |  |  |  |
| Рабочее напряжение | XB8 | измеренное 3U0 / расчетное U0 | расчетное U0 |  |  |  |  |
| Режим работы по току высш. гарм. 3I0 | XB9 | выведен / введен / введен с пуском по 3U0 | выведен |  |  |  |  |
| Отдельная выдержка времени на сигнал | XB9 | не предусмотрена / предусмотрена | не предусмотрена |  |  |  |  |
| Ток срабатывания 3I0 50 Гц, А | I_set1 | (0.1 – 40)·Iн (0.02 – 5)·Iн 0.5 – 700 (шаг 0.001) | 51 12 103 |  |  |  |  |
| Ток срабатывания 3I0 высш. гарм., А | I_set2 | 0.001 – 1.6 (шаг 0.001) | 0.1 |  |  |  |  |
| Напряжение срабатывания 3U0, В | U_set | 2 - 100 (шаг 0.1) | 10 |  |  |  |  |
| Время срабатывания на отключение, с | T1 | 0 – 100 (шаг 0.005) | 0.1 |  |  |  |  |
| Время срабатывания на сигнал, с | T2 | 0 – 100 (шаг 0.005) | 0 |  |  |  |  |

РЗА >> Уставки >> ЗОЗЗ 2 ступень

| Наименование | Обозначение | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Режим ввода ступени | XB1 | выведена / введена на отключение /введена на сигнал | выведена |  |  |  |  |
| Режим контроля направленности | XB2 | ненаправленная / прямонаправленная / обратнонаправленная | ненаправленная |  |  |  |  |
| Режим работы по току 3I0 50 Гц | XB3 | не предусмотрено / предусмотрено | предусмотрено |  |  |  |  |
| Режим работы ПО 3I0 50 Гц от ПО 3U0 | XB4 | не предусмотрено / предусмотрено | не предусмотрено |  |  |  |  |
| Режим ПО 3U0 при неисправности ЦН | XB5 | деблокировка / блокировка | блокировка |  |  |  |  |
| Блокирование при БНТ | XB6 | не предусмотрено / предусмотрено | не предусмотрено |  |  |  |  |
| Рабочий ток | XB7 | измеренный 3I0 / расчетный I0 | расчетный I0 |  |  |  |  |
| Рабочее напряжение | XB8 | измеренное 3U0 / расчетное U0 | расчетное U0 |  |  |  |  |
| Режим работы по току высш. гарм. 3I0 | XB9 | выведен / введен / введен с пуском по 3U0 | выведен |  |  |  |  |
| Отдельная выдержка времени на сигнал | XB9 | не предусмотрена / предусмотрена | не предусмотрена |  |  |  |  |
| Ток срабатывания 3I0 50 Гц, А | I_set1 | (0.1 – 40)·Iн (0.02 – 5)·Iн 0.5 – 700 (шаг 0.001) | 51 12 103 |  |  |  |  |
| Ток срабатывания 3I0 высш. гарм., А | I_set2 | 0.001 – 1.6 (шаг 0.001) | 0.1 |  |  |  |  |
| Напряжение срабатывания 3U0, В | U_set | 2 - 100 (шаг 0.1) | 10 |  |  |  |  |
| Время срабатывания на отключение, с | T1 | 0 – 100 (шаг 0.005) | 0.1 |  |  |  |  |
| Время срабатывания на сигнал, с | T2 | 0 – 100 (шаг 0.005) | 0 |  |  |  |  |

РЗА >> Уставки >> РНМ ТЗНП (п.4.5)

| Наименование | Обозначение | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Режим РНМ при неисправности ЦН | XB1 | работа / блокировка / вывод направленности | вывод направленности |  |  |  |  |
| Рабочий ток | XB2 | измеренный 3I0 / расчетный I0 | расчетный I0 |  |  |  |  |
| Рабочее напряжение | XB3 | измеренное 3U0 / расчетное U0 | расчетное U0 |  |  |  |  |
| Угол макс. чувст., град | ang_max_sens | (-180) - (+180) (шаг 0.1) | 90 |  |  |  |  |
| Сектор зоны срабатывания, град | ang_sector | 5 – 85 (шаг 0.1) | 85 |  |  |  |  |

РЗА >> Уставки >> СЗЗ (п.18)

| Наименование | Обозначение | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Режим работы | XB1 | выведена / введена | выведена |  |  |  |  |
| Контролируемое направление | XB2 | прямое / обратное | прямое |  |  |  |  |
| Действие на отключение | XB3 | не предусмотрено / предусмотрено | не предусмотрено |  |  |  |  |
| Напряжение 3U0 фиксации ОЗЗ, В | SetU0x3 | 5 – 100 (шаг 0.1) | 30 |  |  |  |  |
| Ток блокировки фиксации ОЗЗ, А | SetIph | 25 – 21000 (шаг 0.1) | 500 |  |  |  |  |
| Время срабатывания, с | SetTEa | 0.3 – 30 (шаг 0.005) | 0.5 |  |  |  |  |

РЗА >> Уставки >> ТЗОП (п.7)

| Наименование | Обозначение | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Режим работы защиты | XB1 | выведена / введена | выведена |  |  |  |  |
| Действие на отключение | XB2 | не предусмотрено / предусмотрено | не предусмотрено |  |  |  |  |
| Режим импульсного выходного сигнала | XB3 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Режим блокировки от БНТ | XB4 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Коэффициент срабатывания, о.е. | K_set | 0.02 – 1 (шаг 0.01) | 0.2 |  |  |  |  |
| Порог минимального тока I1, А | I_set | (0.05 – 1)·Iн 2.5 – 5000 (шаг 0.001) | 0.1·Iн1 102 |  |  |  |  |
| Время срабатывания, с | T1 | 0 – 300 (шаг 0.005) | 5 |  |  |  |  |

РЗА >> Уставки >> ЗОФ по U2 (п.8)

| Наименование | Обозначение | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Режим работы защиты | XB1 | выведена / введена | выведена |  |  |  |  |
| Действие на отключение | XB2 | не предусмотрено / предусмотрено | не предусмотрено |  |  |  |  |
| Режим импульсного выходного сигнала | XB3 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Коэффициент срабатывания, о.е. | K_set | 0.05 – 1 (шаг 0.01) | 0.2 |  |  |  |  |
| Порог минимального напряжения U1, В | U1_set | 3 – 300 (шаг 0.01) | 20 |  |  |  |  |
| Время срабатывания, с | T1 | 0 – 300 (шаг 0.005) | 5 |  |  |  |  |

РЗА >> Уставки >> БНТ (п.3.6)

| Наименование | Обозначение | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Режим работы блокировки | XB1 | выведена / введена | выведена |  |  |  |  |
| Рабочий ток нулевой последовательности | XB2 | измеренный 3I0 / расчетный I0 | расчетный I0 |  |  |  |  |
| Перекрестная блокировка | XB3 | выведена / введена | выведена |  |  |  |  |
| Коэффициент срабатывания, % | K_set | 10 – 100 (шаг 1) | 15 |  |  |  |  |
| Коэффициент срабатывания 3I0, % | K0_set | 10 – 100 (шаг 1) | 15 |  |  |  |  |
| Ток блокировки, А | I_max | (0.1 – 20)·Iн 2.5 – 10000 (шаг 0.001) | 7.5·Iн1 7502 |  |  |  |  |
| Ток блокировки 3I0, А | I0_max | (1 – 20)·Iн (0.1 – 5)·Iн 2.5 – 7002 (шаг 0.001) | 2·Iн4 7.5·Iн3 1002 |  |  |  |  |

РЗА >> Уставки >> ЗМН (п.9)

| Наименование | Обозначение | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Режим работы защиты | XB1 | выведена / введена | выведена |  |  |  |  |
| Характеристика срабатывания | XB2 | независимая / зависимая | независимая |  |  |  |  |
| Режим задержки на возврат | XB3 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Действие на отключение: | XB4 | не предусмотрено / предусмотрено | не предусмотрено |  |  |  |  |
| Трехфазный режим | XB5 | не предусмотрен / предусмотрен | предусмотрен |  |  |  |  |
| Режим импульсного выходного сигнала | XB6 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Режим блокировки по РПВ | XB7 | не предусмотрен / предусмотрен | предусмотрен |  |  |  |  |
| Напряжение срабатывания, В | U_set | 5 – 200 5 – 300 (шаг 0.1) | 40 |  |  |  |  |
| Время срабатывания, с | T1 | 0 – 100 0.1 – 15 (шаг 0.005) | 1 |  |  |  |  |
| Время возврата, с | T2 | 0 – 100 (шаг 0.005) | 0 |  |  |  |  |

РЗА >> Уставки >> ЗПН (п.10)

| Наименование | Обозначение | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Режим работы защиты | XB1 | выведена / введена | выведена |  |  |  |  |
| Характеристика срабатывания | XB2 | независимая / зависимая | независимая |  |  |  |  |
| Режим задержки на возврат | XB3 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Действие на отключение | XB4 | не предусмотрено / предусмотрено | не предусмотрено |  |  |  |  |
| Трехфазный режим | XB5 | не предусмотрен / предусмотрен | предусмотрен |  |  |  |  |
| Режим импульсного выходного сигнала | XB6 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Режим блокировки по РПВ | XB7 | не предусмотрен / предусмотрен | предусмотрен |  |  |  |  |
| Напряжение срабатывания, В | U_set | 5 – 150 5 – 250 5 – 40 5 – 60 (шаг 0.1) | 701,2 303 504 |  |  |  |  |
| Время срабатывания, с | T1 | 0 – 100 0.1 – 15 (шаг 0.005) | 1 |  |  |  |  |
| Время возврата, с | T2 | 0 – 100 (шаг 0.005) | 0 |  |  |  |  |

РЗА >> Уставки >> ЗПП (п.11)

| Наименование | Обозначение | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Режим работы защиты | XB1 | выведена / введена | выведена |  |  |  |  |
| Действие на отключение | XB2 | не предусмотрено/ предусмотрено | не предусмотрено |  |  |  |  |
| Активная мощность срабатывания прямой последовательности, кВт | P1_set | 1 – 100 000 (шаг 1) | 100 |  |  |  |  |
| Порог минимального напряжения U1, В | U1_set | 3 – 250 (шаг 0.01) | 70 |  |  |  |  |
| Время срабатывания, с | T1 | 0.1 – 100 (шаг 0.005) | 5 |  |  |  |  |

РЗА >> Уставки >> Контроль напряжения (п.12)

| Наименование | Обозначение | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Контроль отсутствия напряжения стороны 1 | XB1 | выведен/ введен | введен |  |  |  |  |
| Контроль наличия напряжения стороны 1 | XB2 | выведен/ введен | введен |  |  |  |  |
| Контроль отсутствия напряжения стороны 2 | XB3 | выведен/ введен | введен |  |  |  |  |
| Контроль наличия напряжения стороны 2 | XB4 | выведен/ введен | введен |  |  |  |  |
| Уровень отсутствия напряжения на «стороне 1», В | Us1_set1 | 5 – 100, 5 – 300 (шаг 0.1) | 40 |  |  |  |  |
| Уровень наличия напряжения на «стороне 1», В | Us1_set2 |  | 70 |  |  |  |  |
| Уровень отсутствия напряжения на «стороне 2», В | Us2_set1 |  | 40 |  |  |  |  |
| Уровень наличия напряжения на «стороне 2», В | Us2_set2 |  | 70 |  |  |  |  |

РЗА >> Уставки >> АПВ (п.5)

| Наименование | Обозначение | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Режим работы АПВ | XB1 | выведен / введен | выведен |  |  |  |  |
| Режим 2-го цикла АПВ | XB2 | выведен / введен | выведен |  |  |  |  |
| Режим 3-го цикла АПВ | XB3 | выведен / введен | выведен |  |  |  |  |
| Режим контроля напряжения: | XB4 | не предусмотрен/ наличие на стор. 1, отсутствие на стор. 2/ наличие на стор. 2, отсутствие на стороне 1/ наличие на любой из сторон/ наличие на обеих сторонах | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Запрет АПВ от ДЗ 1 ступени | XB5 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Запрет АПВ от ДЗ 2 ступени | XB6 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Запрет АПВ от ТО | XB7 | не предусмотрен / предусмотрен | предусмотрен |  |  |  |  |
| Запрет АПВ от МТЗ 1 ступень | XB8 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Запрет АПВ от МТЗ 2 ступень | XB9 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Запрет АПВ от МТЗ 3 ступень | XB10 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Запрет АПВ от МТЗ 4 ступень | XB11 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Запрет АПВ от ТЗНП 1 ступень | XB12 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Запрет АПВ от ТЗНП 2 ступен | XB13 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Запрет АПВ от ЗОЗЗ 1 ступень | XB14 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Запрет АПВ от ЗОЗЗ 2 ступень | XB15 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Запрет АПВ от СЗЗ | XB16 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Запрет АПВ от ускорения | XB17 | не предусмотрен / предусмотрен | предусмотрен |  |  |  |  |
| Запрет АПВ от внешнего отключения 1 | XB18 | не предусмотрен / предусмотрен | предусмотрен |  |  |  |  |
| Запрет АПВ от внешнего отключения 2 | XB19 | не предусмотрен / предусмотрен | предусмотрен |  |  |  |  |
| Запрет АПВ от внешнего отключения 3 | XB20 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Запрет АПВ от внешнего отключения 4 | XB21 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Запрет АПВ от внешнего отключения 5 | XB22 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Запрет АПВ при самопроизвольном отключении | XB23 | не предусмотрен / предусмотрен | предусмотрен |  |  |  |  |
| Запрет АПВ от пользовательского алгоритма 1 | XB24 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Запрет АПВ от пользовательского алгоритма 2 | XB25 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Запрет АПВ от пользовательского алгоритма 3 | XB26 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Запрет АПВ от пользовательского алгоритма 4 | XB27 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Запрет АПВ от пользовательского алгоритма 5 | XB28 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Выдержка времени 1-го цикла АПВ, с | T1 | 0,1 – 10 (шаг 0.005) | 0,25 |  |  |  |  |
| Выдержка времени 2-го цикла АПВ, с | T2 | 1 – 100 (шаг 0.005) | 3 |  |  |  |  |
| Выдержка времени 3-го цикла АПВ, с | T3 | 1 – 160 (шаг 0.005) | 3 |  |  |  |  |
| Время подготовки АПВ, с | T4 | 1 – 180 (шаг 0.005) | 20 |  |  |  |  |
| Время сброса АПВ, с | T5 | 60 – 3600 (шаг 0.005) | 180 |  |  |  |  |

РЗА >> Уставки >> АВР (п.13)

| Наименование | Обозначение | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Режим работы АВР | XB1 | выведен/ введен (рабочий ввод)/ введен (резервный ввод)/ введен (сетевой) | выведен |  |  |  |  |
| Контроль напряжения источника | XB2 | не предусмотрен/ по стороне 1/ по стороне 2 | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Контроль напряжения потребителя | XB3 | не предусмотрен/ по стороне 1/ по стороне 2 | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Режим сетевого АВР | XB4 | сторона 1/ сторона 2/ двусторонний | сторона 1 |  |  |  |  |
| Запрет АВР от ЗОЗЗ 1 ст. | XB5 | не предусмотрен / предусмотрен | предусмотрен |  |  |  |  |
| Запрет АВР от ЗОЗЗ 2 ст. | XB6 | не предусмотрен / предусмотрен | предусмотрен |  |  |  |  |
| Запрет АВР от ТЗОП | XB7 | не предусмотрен / предусмотрен | предусмотрен |  |  |  |  |
| Запрет АВР от ЗОФ по U2 | XB8 | не предусмотрен / предусмотрен | предусмотрен |  |  |  |  |
| Запрет АВР от внешнего отключения 1 | XB9 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Запрет АВР от внешнего отключения 2 | XB10 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Запрет АВР от внешнего отключения 3 | XB11 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Запрет АВР от внешнего отключения 4 | XB12 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Запрет АВР от внешнего отключения 5 | XB13 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Запрет АВР при неисправности реклоузера | XB14 | не предусмотрен / предусмотрен | предусмотрен |  |  |  |  |
| Запрет АВР от самопроизвольного отключения | XB15 | не предусмотрен / предусмотрен | предусмотрен |  |  |  |  |
| Запрет АВР от внешнего сигнала | XB16 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Запрет АВР от ЗМН | XB17 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Запрет АВР от ЗПН | XB18 | не предусмотрен / предусмотрен | предусмотрен |  |  |  |  |
| Запрет АВР от ЗПП | XB19 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Запрет АВР от польз. алгоритма 1 | XB20 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Запрет АВР от польз. алгоритма 2 | XB21 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Запрет АВР от польз. алгоритма 3 | XB22 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Запрет АВР от польз. алгоритма 4 | XB23 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Запрет АВР от польз. алгоритма 5 | XB24 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Время срабатывания сетевого АВР, с | T | 0.1 – 180 (шаг 0.01) | 1 |  |  |  |  |

РЗА >> Уставки >> ВНР (п.14)

| Наименование | Обозначение | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Режим работы ВНР | XB1 | выведен/ введен | выведен |  |  |  |  |
| Порядок коммутации при ВНР | XB2 | вкл. ВВ, откл. СВ/ откл. СВ, вкл. ВВ | вкл. ВВ, откл. СВ |  |  |  |  |
| Контроль напряжения источника | XB3 | по стороне 1/ по стороне 2 | по стороне 1 |  |  |  |  |
| Время срабатывания ВНР, с | T1 | 0 – 30 (шаг 0.005) | 10 |  |  |  |  |
| Время паузы при ВНР, с | T2 | 0 – 30 (шаг 0.005) | 1 |  |  |  |  |

РЗА >> Уставки >> Управление реклоузером (п.6)

| Наименование | Обозначение | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Импульсный сигнал отключения | XB1 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Задержка сигнализации о длительном отключении, с | T1 | 0.02 – 5 (шаг 0.005) | 1 |  |  |  |  |

РЗА >> Уставки >> Контроль реклоузера (п.6)

| Наименование | Обозначение | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Задержка сигнализации неисправности цепей управления, с | T1 | 2 – 50 (шаг 0.005) | 2 |  |  |  |  |
| Задержка сигнализации неисправности привода, с | T2 | 0.1 – 100 (шаг 0.005) | 10 |  |  |  |  |

РЗА >> Уставки >> Режим управления (п.17)

| Наименование | Обозначение | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Режим переключения | XB1 | кнопка на ИЧМ / внешний ключ | кнопка на ИЧМ |  |  |  |  |

Система >> Цифровые ключи (п.17)

| Ключ | Светодиод | Диапазон | Значение уставки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | По заданию |
| А1 | VD1 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
|  | VD2 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
| А2 | VD1 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
|  | VD2 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
| А3 | VD1 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
|  | VD2 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
| А4 | VD1 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
|  | VD2 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
| А5 | VD1 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
|  | VD2 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
| А6 | VD1 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
|  | VD2 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
| V1 | VD1 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
|  | VD2 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
| V2 | VD1 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
|  | VD2 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
| V3 | VD1 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
|  | VD2 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
| V4 | VD1 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
|  | VD2 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
| V5 | VD1 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
|  | VD2 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
| V6 | VD1 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
|  | VD2 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
| V7 | VD1 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
|  | VD2 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
| V8 | VD1 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
|  | VD2 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
| V9 | VD1 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
|  | VD2 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
| V10 | VD1 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
|  | VD2 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
| V11 | VD1 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
|  | VD2 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
| V12 | VD1 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
|  | VD2 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
| V13 | VD1 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
|  | VD2 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
| V14 | VD1 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
|  | VD2 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
| V15 | VD1 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
|  | VD2 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
| V16 | VD1 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
|  | VD2 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
| V17 | VD1 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
|  | VD2 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
| V18 | VD1 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
|  | VD2 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
| V19 | VD1 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
|  | VD2 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
| V20 | VD1 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
|  | VD2 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
| V21 | VD1 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
|  | VD2 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
| V22 | VD1 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
|  | VD2 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
| V23 | VD1 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
|  | VD2 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
| V24 | VD1 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
|  | VD2 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
| V25 | VD1 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
|  | VD2 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |

РЗА >> Уставки >> Светодиоды (п.17)

| Наименование | Обозначение | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Фиксация срабатывания VD1 | XB1 | предусмотрена / не предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Фиксация срабатывания VD2 | XB2 | предусмотрена / не предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Фиксация срабатывания VD3 | XB3 | предусмотрена / не предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Фиксация срабатывания VD4 | XB4 | предусмотрена / не предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Фиксация срабатывания VD5 | XB5 | предусмотрена / не предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Фиксация срабатывания VD6 | XB6 | предусмотрена / не предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Фиксация срабатывания VD7 | XB7 | предусмотрена / не предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Фиксация срабатывания VD8 | XB8 | предусмотрена / не предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Фиксация срабатывания VD9 | XB9 | предусмотрена / не предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Фиксация срабатывания VD10 | XB10 | предусмотрена / не предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Фиксация срабатывания VD11 | XB11 | предусмотрена / не предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Фиксация срабатывания VD12 | XB12 | предусмотрена / не предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Фиксация срабатывания VD13 | XB13 | предусмотрена / не предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Фиксация срабатывания VD14 | XB14 | предусмотрена / не предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Фиксация срабатывания VD15 | XB15 | предусмотрена / не предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Фиксация срабатывания VD16 | XB16 | предусмотрена / не предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Фиксация срабатывания VD17 | XB17 | предусмотрена / не предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Фиксация срабатывания VD18 | XB18 | предусмотрена / не предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Цвет VD1 | Color1 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |
| Цвет VD2 | Color2 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |
| Цвет VD3 | Color3 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |
| Цвет VD4 | Color4 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |
| Цвет VD5 | Color5 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |
| Цвет VD6 | Color6 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |
| Цвет VD7 | Color7 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |
| Цвет VD8 | Color8 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |
| Цвет VD9 | Color9 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |
| Цвет VD10 | Color10 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |
| Цвет VD11 | Color11 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |
| Цвет VD12 | Color12 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |
| Цвет VD13 | Color13 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |
| Цвет VD14 | Color14 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |
| Цвет VD15 | Color15 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |
| Цвет VD16 | Color16 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |
| Цвет VD17 | Color17 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |
| Цвет VD18 | Color18 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |

РЗА >> Уставки >> Контроль ресурса выключателя (п.16)

| Наименование | Обозначение | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Контроль механического ресурса выключателя | XB1 | выведен / введен | введен |  |  |  |  |
| Контроль коммутационного ресурса выключателя | XB2 | выведен / введен | введен |  |  |  |  |
| Методика расчета ресурса | XB3 | ГОСТ 18397-86(52565-2006)/ по сумме квадратов отключаемого тока | по сумме квадратов отключаемого тока |  |  |  |  |
| Допустимая количество циклов включения-отключения, шт | res_switch | 0 – 200000 (шаг 1) | 100000 |  |  |  |  |
| Пороговая величина ресурса предупредительной сигнализации, % | res_n1 | 5 - 100 (шаг 1) | 65 |  |  |  |  |
| Пороговая величина ресурса аварийной сигнализации, % | res_n2 | 5-100 (шаг 1) | 35 |  |  |  |  |
| Номинальный ток выключателя, А | Inom | 0 – 5000 (шаг 1) | 600 |  |  |  |  |
| Допустимое кол-во циклов при ном. токе выкл., шт. | NInom | 1 – 200000 (шаг 1) | 100000 |  |  |  |  |
| Номинальный ток отключения выключателя, А | Ibr | 1000 – 40000 (шаг 1) | 40000 |  |  |  |  |
| Допустимое кол-во циклов при ном. токе отключения выкл., шт. | NIbr | 1 – 200000 (шаг 1) | 100000 |  |  |  |  |
| Стартовый механический ресурс, шт | count_m _start | 1 – 200000 (шаг 1) | 100000 |  |  |  |  |
| Стартовый коммутационный ресурс, ф. А, % | count_switch_A_start | 1 - 100 (шаг 1) | 100 |  |  |  |  |
| Стартовый коммутационный ресурс, ф. В, % | count_switch_B_start | 1– 100 (шаг 1) | 100 |  |  |  |  |
| Стартовый коммутационный ресурс, ф. С, % | count_switch_C_start | 1 - 100 (шаг 1) | 100 |  |  |  |  |

РЗА >> Уставки >> Определение места повреждения (п.15)

| Наименование | Обозначение | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Режим работы | XB1 | выведен / введен | выведен |  |  |  |  |
| Ток срабатывания прямой последовательности, А | I1_set | (0 – 40)·Iн 0 – 21000 (шаг 0.001) | 2Iн1 6002 |  |  |  |  |
| Тип участка 1 | L1_type | отсутствует / линия / отпайка / заход | отсутствует |  |  |  |  |
| Тип участка 2 | L2_type |  | отсутствует |  |  |  |  |
| Тип участка 3 | L3_type |  | отсутствует |  |  |  |  |
| Тип участка 4 | L4_type |  | отсутствует |  |  |  |  |
| Тип участка 5 | L5_type |  | отсутствует |  |  |  |  |
| Тип участка 6 | L6_type |  | отсутствует |  |  |  |  |
| Тип участка 7 | L7_type |  | отсутствует |  |  |  |  |
| Тип участка 8 | L8_type |  | отсутствует |  |  |  |  |
| Тип участка 9 | L9_type |  | отсутствует |  |  |  |  |
| Тип участка 10 | L10_type |  | отсутствует |  |  |  |  |
| Длина 1-го участка, км | LinLng1 | 0 – 500 (шаг 0.001) | 0 |  |  |  |  |
| Длина 2-го участка, км | LinLng2 |  | 0 |  |  |  |  |
| Длина 3-го участка, км | LinLng3 |  | 0 |  |  |  |  |
| Длина 4-го участка, км | LinLng4 |  | 0 |  |  |  |  |
| Длина 5-го участка, км | LinLng5 |  | 0 |  |  |  |  |
| Длина 6-го участка, км | LinLng6 |  | 0 |  |  |  |  |
| Длина 7-го участка, км | LinLng7 |  | 0 |  |  |  |  |
| Длина 8-го участка, км | LinLng8 |  | 0 |  |  |  |  |
| Длина 9-го участка, км | LinLng9 |  | 0 |  |  |  |  |
| Длина 10-го участка, км | LinLng10 |  | 0 |  |  |  |  |
| Удел. актив. сопр. прямой посл-ти 1-го участка, Ом/км | R1_L1 | 0 – 10 (шаг 0.001) | 0 |  |  |  |  |
| Удел. реактив. сопр. прямой посл-ти 1-го участка, Ом/км | X1_L1 | 0 – 10 (шаг 0.001) | 0 |  |  |  |  |
| Удел. актив. сопр. прямой посл-ти 2-го участка, Ом/км | R1_L2 | 0 – 10 (шаг 0.001) | 0 |  |  |  |  |
| Удел. реактив. сопр. прямой посл-ти 2-го участка, Ом/км | X1_L2 | 0 – 10 (шаг 0.001) | 0 |  |  |  |  |
| Удел. актив. сопр. прямой посл-ти 3-го участка, Ом/км | R1_L3 | 0 – 10 (шаг 0.001) | 0 |  |  |  |  |
| Удел. реактив. сопр. прямой посл-ти 3-го участка, Ом/км | X1_L3 | 0 – 10 (шаг 0.001) | 0 |  |  |  |  |
| Удел. актив. сопр. прямой посл-ти 4-го участка, Ом/км | R1_L4 | 0 – 10 (шаг 0.001) | 0 |  |  |  |  |
| Удел. реактив. сопр. прямой посл-ти 4-го участка, Ом/км | X1_L4 | 0 – 10 (шаг 0.001) | 0 |  |  |  |  |
| Удел. актив. сопр. прямой посл-ти 5-го участка, Ом/км | R1_L5 | 0 – 10 (шаг 0.001) | 0 |  |  |  |  |
| Удел. реактив. сопр. прямой посл-ти 5-го участка, Ом/км | X1_L5 | 0 – 10 (шаг 0.001) | 0 |  |  |  |  |
| Удел. актив. сопр. прямой посл-ти 6-го участка, Ом/км | R1_L6 | 0 – 10 (шаг 0.001) | 0 |  |  |  |  |
| Удел. реактив. сопр. прямой посл-ти 6-го участка, Ом/км | X1_L6 | 0 – 10 (шаг 0.001) | 0 |  |  |  |  |
| Удел. актив. сопр. прямой посл-ти 7-го участка, Ом/км | R1_L7 | 0 – 10 (шаг 0.001) | 0 |  |  |  |  |
| Удел. реактив. сопр. прямой посл-ти 7-го участка, Ом/км | X1_L7 | 0 – 10 (шаг 0.001) | 0 |  |  |  |  |
| Удел. актив. сопр. прямой посл-ти 8-го участка, Ом/км | R1_L8 | 0 – 10 (шаг 0.001) | 0 |  |  |  |  |
| Удел. реактив. сопр. прямой посл-ти 8-го участка, Ом/км | X1_L8 | 0 – 10 (шаг 0.001) | 0 |  |  |  |  |
| Удел. актив. сопр. прямой посл-ти 9-го участка, Ом/км | R1_L9 | 0 – 10 (шаг 0.001) | 0 |  |  |  |  |
| Удел. реактив. сопр. прямой посл-ти 9-го участка, Ом/км | X1_L9 | 0 – 10 (шаг 0.001) | 0 |  |  |  |  |
| Удел. актив. сопр. прямой посл-ти 10-го участка, Ом/км | R1_L10 | 0 – 10 (шаг 0.001) | 0 |  |  |  |  |
| Удел. реактив. сопр. прямой посл-ти 10-го участка, Ом/км | X1_L10 | 0 – 10 (шаг 0.001) | 0 |  |  |  |  |
| Актив. сопр. трансформатора Т1, Ом | R1_Tr1 | 0 – 100 (шаг 0.001) | 0 |  |  |  |  |
| Реактив. сопр. трансформатора Т1, Ом | X1_Tr1 | 0 – 1000 (шаг 0.001) | 0 |  |  |  |  |
| Актив. сопр. трансформатора Т2, Ом | R1_Tr2 | 0 – 100 (шаг 0.001) | 0 |  |  |  |  |
| Реактив. сопр. трансформатора Т2, Ом | X1_Tr2 | 0 – 1000 (шаг 0.001) | 0 |  |  |  |  |
| Актив. сопр. трансформатора Т3, Ом | R1_Tr3 | 0 – 100 (шаг 0.001) | 0 |  |  |  |  |
| Реактив. сопр. трансформатора Т3, Ом | X1_Tr3 | 0 – 1000 (шаг 0.001) | 0 |  |  |  |  |
| Актив. сопр. трансформатора Т4, Ом | R1_Tr4 | 0 – 100 (шаг 0.001) | 0 |  |  |  |  |
| Реактив. сопр. трансформатора Т4, Ом | X1_Tr4 | 0 – 1000 (шаг 0.001) | 0 |  |  |  |  |
| Актив. сопр. трансформатора Т5, Ом | R1_Tr5 | 0 – 100 (шаг 0.001) | 0 |  |  |  |  |
| Реактив. сопр. трансформатора Т5, Ом | X1_Tr5 | 0 – 1000 (шаг 0.001) | 0 |  |  |  |  |
| Актив. сопр. трансформатора Т6, Ом | R1_Tr6 | 0 – 100 (шаг 0.001) | 0 |  |  |  |  |
| Реактив. сопр. трансформатора Т6, Ом | X1_Tr6 | 0 – 1000 (шаг 0.001) | 0 |  |  |  |  |
| Актив. сопр. трансформатора Т7, Ом | R1_Tr7 | 0 – 100 (шаг 0.001) | 0 |  |  |  |  |
| Реактив. сопр. трансформатора Т7, Ом | X1_Tr7 | 0 – 1000 (шаг 0.001) | 0 |  |  |  |  |
| Актив. сопр. трансформатора Т8, Ом | R1_Tr8 | 0 – 100 (шаг 0.001) | 0 |  |  |  |  |
| Реактив. сопр. трансформатора Т8, Ом | X1_Tr8 | 0 – 1000 (шаг 0.001) | 0 |  |  |  |  |
| Актив. сопр. трансформатора Т9, Ом | R1_Tr9 | 0 – 100 (шаг 0.001) | 0 |  |  |  |  |
| Реактив. сопр. трансформатора Т9, Ом | X1_Tr9 | 0 – 1000 (шаг 0.001) | 0 |  |  |  |  |
| Активн. сопр. нагр. трансформатора Т1, Ом | R1_load1 | 0 – 25000 (шаг 0.001) | 0 |  |  |  |  |
| Реактив. сопр. нагр. трансформатора Т1, Ом | X1_load1 | 0 – 25000 (шаг 0.001) | 0 |  |  |  |  |
| Активн. сопр. нагр. трансформатора Т2, Ом | R1_load2 | 0 – 25000 (шаг 0.001) | 0 |  |  |  |  |
| Реактив. сопр. нагр. трансформатора Т2, Ом | X1_load2 | 0 – 25000 (шаг 0.001) | 0 |  |  |  |  |
| Активн. сопр. нагр. трансформатора Т3, Ом | R1_load3 | 0 – 25000 (шаг 0.001) | 0 |  |  |  |  |
| Реактив. сопр. нагр. трансформатора Т3, Ом | X1_load3 | 0 – 25000 (шаг 0.001) | 0 |  |  |  |  |
| Активн. сопр. нагр. трансформатора Т4, Ом | R1_load4 | 0 – 25000 (шаг 0.001) | 0 |  |  |  |  |
| Реактив. сопр. нагр. трансформатора Т4, Ом | X1_load4 | 0 – 25000 (шаг 0.001) | 0 |  |  |  |  |
| Активн. сопр. нагр. трансформатора Т5, Ом | R1_load5 | 0 – 25000 (шаг 0.001) | 0 |  |  |  |  |
| Реактив. сопр. нагр. трансформатора Т5, Ом | X1_load5 | 0 – 25000 (шаг 0.001) | 0 |  |  |  |  |
| Активн. сопр. нагр. трансформатора Т6, Ом | R1_load6 | 0 – 25000 (шаг 0.001) | 0 |  |  |  |  |
| Реактив. сопр. нагр. трансформатора Т6, Ом | X1_load6 | 0 – 25000 (шаг 0.001) | 0 |  |  |  |  |
| Активн. сопр. нагр. трансформатора Т7, Ом | R1_load7 | 0 – 25000 (шаг 0.001) | 0 |  |  |  |  |
| Реактив. сопр. нагр. трансформатора Т7, Ом | X1_load7 | 0 – 25000 (шаг 0.001) | 0 |  |  |  |  |
| Активн. сопр. нагр. трансформатора Т8, Ом | R1_load8 | 0 – 25000 (шаг 0.001) | 0 |  |  |  |  |
| Реактив. сопр. нагр. трансформатора Т8, Ом | X1_load8 | 0 – 25000 (шаг 0.001) | 0 |  |  |  |  |
| Активн. сопр. нагр. трансформатора Т9, Ом | R1_load9 | 0 – 25000 (шаг 0.001) | 0 |  |  |  |  |
| Реактив. сопр. нагр. трансформатора Т9, Ом | X1_load9 | 0 – 25000 (шаг 0.001) | 0 |  |  |  |  |
| Актив. сопр. контактов выключателя, Ом | R_Q | 0 – 10 (шаг 0.001) | 0 |  |  |  |  |
| Задержка расчета ОМП, с | dT | 0 – 1 (шаг 0.005) | 0.02 |  |  |  |  |
| Кол-во итераций расчёта | N | 1 – 1000 (шаг 1) | 100 |  |  |  |  |
| Доп. потеря реактив. мощности в точке КЗ, Вар | q_stop | 0.0001 – 10 (шаг 0.0001) | 0.001 |  |  |  |  |

РЗА >> Уставки >> Пользовательский алгоритм 1

| Наименование | Обозначение (имя канала) | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Накладка 1 | XB1 | вывод / ввод | вывод |  |  |  |  |
| Накладка 2 | XB2 | вывод / ввод | вывод |  |  |  |  |
| Накладка 3 | XB3 | вывод / ввод | вывод |  |  |  |  |
| Накладка 4 | XB4 | вывод / ввод | вывод |  |  |  |  |
| Накладка 5 | XB5 | вывод / ввод | вывод |  |  |  |  |
| Уровень 1 | set1 | 0.001 – 1000000 (шаг 0.001) | 0.001 |  |  |  |  |
| Уровень 2 | set2 | 0.001 – 1000000 (шаг 0.001) | 0.001 |  |  |  |  |
| Уровень 3 | set3 | 0.001 – 1000000 (шаг 0.001) | 0.001 |  |  |  |  |
| Уровень 4 | set4 | 0.001 – 1000000 (шаг 0.001) | 0.001 |  |  |  |  |
| Уровень 5 | set5 | 0.001 – 1000000 (шаг 0.001) | 0.001 |  |  |  |  |
| Задержка 1, с | T1 | 0 – 3600 (шаг 0.005) | 0 |  |  |  |  |
| Задержка 2, с | T2 | 0 – 3600 (шаг 0.005) | 0 |  |  |  |  |
| Задержка 3, с | T3 | 0 – 3600 (шаг 0.005) | 0 |  |  |  |  |
| Задержка 4, с | T4 | 0 – 3600 (шаг 0.005) | 0 |  |  |  |  |
| Задержка 5, с | T5 | 0 – 3600 (шаг 0.005) | 0 |  |  |  |  |

РЗА >> Уставки >> Пользовательский алгоритм 2

| Наименование | Обозначение (имя канала) | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Накладка 1 | XB1 | вывод / ввод | вывод |  |  |  |  |
| Накладка 2 | XB2 | вывод / ввод | вывод |  |  |  |  |
| Накладка 3 | XB3 | вывод / ввод | вывод |  |  |  |  |
| Накладка 4 | XB4 | вывод / ввод | вывод |  |  |  |  |
| Накладка 5 | XB5 | вывод / ввод | вывод |  |  |  |  |
| Уровень 1 | set1 | 0.001 – 1000000 (шаг 0.001) | 0.001 |  |  |  |  |
| Уровень 2 | set2 | 0.001 – 1000000 (шаг 0.001) | 0.001 |  |  |  |  |
| Уровень 3 | set3 | 0.001 – 1000000 (шаг 0.001) | 0.001 |  |  |  |  |
| Уровень 4 | set4 | 0.001 – 1000000 (шаг 0.001) | 0.001 |  |  |  |  |
| Уровень 5 | set5 | 0.001 – 1000000 (шаг 0.001) | 0.001 |  |  |  |  |
| Задержка 1, с | T1 | 0 – 3600 (шаг 0.005) | 0 |  |  |  |  |
| Задержка 2, с | T2 | 0 – 3600 (шаг 0.005) | 0 |  |  |  |  |
| Задержка 3, с | T3 | 0 – 3600 (шаг 0.005) | 0 |  |  |  |  |
| Задержка 4, с | T4 | 0 – 3600 (шаг 0.005) | 0 |  |  |  |  |
| Задержка 5, с | T5 | 0 – 3600 (шаг 0.005) | 0 |  |  |  |  |

РЗА >> Уставки >> Пользовательский алгоритм 3

| Наименование | Обозначение (имя канала) | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Накладка 1 | XB1 | вывод / ввод | вывод |  |  |  |  |
| Накладка 2 | XB2 | вывод / ввод | вывод |  |  |  |  |
| Накладка 3 | XB3 | вывод / ввод | вывод |  |  |  |  |
| Накладка 4 | XB4 | вывод / ввод | вывод |  |  |  |  |
| Накладка 5 | XB5 | вывод / ввод | вывод |  |  |  |  |
| Уровень 1 | set1 | 0.001 – 1000000 (шаг 0.001) | 0.001 |  |  |  |  |
| Уровень 2 | set2 | 0.001 – 1000000 (шаг 0.001) | 0.001 |  |  |  |  |
| Уровень 3 | set3 | 0.001 – 1000000 (шаг 0.001) | 0.001 |  |  |  |  |
| Уровень 4 | set4 | 0.001 – 1000000 (шаг 0.001) | 0.001 |  |  |  |  |
| Уровень 5 | set5 | 0.001 – 1000000 (шаг 0.001) | 0.001 |  |  |  |  |
| Задержка 1, с | T1 | 0 – 3600 (шаг 0.005) | 0 |  |  |  |  |
| Задержка 2, с | T2 | 0 – 3600 (шаг 0.005) | 0 |  |  |  |  |
| Задержка 3, с | T3 | 0 – 3600 (шаг 0.005) | 0 |  |  |  |  |
| Задержка 4, с | T4 | 0 – 3600 (шаг 0.005) | 0 |  |  |  |  |
| Задержка 5, с | T5 | 0 – 3600 (шаг 0.005) | 0 |  |  |  |  |

РЗА >> Уставки >> Пользовательский алгоритм 4

| Наименование | Обозначение (имя канала) | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Накладка 1 | XB1 | вывод / ввод | вывод |  |  |  |  |
| Накладка 2 | XB2 | вывод / ввод | вывод |  |  |  |  |
| Накладка 3 | XB3 | вывод / ввод | вывод |  |  |  |  |
| Накладка 4 | XB4 | вывод / ввод | вывод |  |  |  |  |
| Накладка 5 | XB5 | вывод / ввод | вывод |  |  |  |  |
| Уровень 1 | set1 | 0.001 – 1000000 (шаг 0.001) | 0.001 |  |  |  |  |
| Уровень 2 | set2 | 0.001 – 1000000 (шаг 0.001) | 0.001 |  |  |  |  |
| Уровень 3 | set3 | 0.001 – 1000000 (шаг 0.001) | 0.001 |  |  |  |  |
| Уровень 4 | set4 | 0.001 – 1000000 (шаг 0.001) | 0.001 |  |  |  |  |
| Уровень 5 | set5 | 0.001 – 1000000 (шаг 0.001) | 0.001 |  |  |  |  |
| Задержка 1, с | T1 | 0 – 3600 (шаг 0.005) | 0 |  |  |  |  |
| Задержка 2, с | T2 | 0 – 3600 (шаг 0.005) | 0 |  |  |  |  |
| Задержка 3, с | T3 | 0 – 3600 (шаг 0.005) | 0 |  |  |  |  |
| Задержка 4, с | T4 | 0 – 3600 (шаг 0.005) | 0 |  |  |  |  |
| Задержка 5, с | T5 | 0 – 3600 (шаг 0.005) | 0 |  |  |  |  |

РЗА >> Уставки >> Пользовательский алгоритм 5

| Наименование | Обозначение (имя канала) | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Накладка 1 | XB1 | вывод / ввод | вывод |  |  |  |  |
| Накладка 2 | XB2 | вывод / ввод | вывод |  |  |  |  |
| Накладка 3 | XB3 | вывод / ввод | вывод |  |  |  |  |
| Накладка 4 | XB4 | вывод / ввод | вывод |  |  |  |  |
| Накладка 5 | XB5 | вывод / ввод | вывод |  |  |  |  |
| Уровень 1 | set1 | 0.001 – 1000000 (шаг 0.001) | 0.001 |  |  |  |  |
| Уровень 2 | set2 | 0.001 – 1000000 (шаг 0.001) | 0.001 |  |  |  |  |
| Уровень 3 | set3 | 0.001 – 1000000 (шаг 0.001) | 0.001 |  |  |  |  |
| Уровень 4 | set4 | 0.001 – 1000000 (шаг 0.001) | 0.001 |  |  |  |  |
| Уровень 5 | set5 | 0.001 – 1000000 (шаг 0.001) | 0.001 |  |  |  |  |
| Задержка 1, с | T1 | 0 – 3600 (шаг 0.005) | 0 |  |  |  |  |
| Задержка 2, с | T2 | 0 – 3600 (шаг 0.005) | 0 |  |  |  |  |
| Задержка 3, с | T3 | 0 – 3600 (шаг 0.005) | 0 |  |  |  |  |
| Задержка 4, с | T4 | 0 – 3600 (шаг 0.005) | 0 |  |  |  |  |
| Задержка 5, с | T5 | 0 – 3600 (шаг 0.005) | 0 |  |  |  |  |

РЗА >> Таблица ранжирования >>

Конфигурирование входных сигналов терминала защиты

| Модуль | Номер входа модуля | GOOSE (In.#) | Функциональная группа | Обозначение | Сигнал РЗА | Инверсия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Настраиваемые входы | KQT | РПО |  |
|  |  |  |  | KQC | РПВ |  |
|  |  |  |  | Oper_circuit | Автомат питания привода включен |  |
|  |  |  |  | Block | Блокировка управления выключателем |  |
|  |  |  |  | Block_close1 | Блокировка цепей включения 1 |  |
|  |  |  |  | Block_close2 | Блокировка цепей включения 2 |  |
|  |  |  |  | KQC_reserve | РПВ резервного реклоузера |  |
|  |  |  |  | DI_Uopp_on | Наличие встречного напряжения |  |
|  |  |  |  | DI_block_AVR | Блокировка АВР по дискретному входу |  |
|  |  |  |  | DI_AVR_close1 | Команда включения от рабочего ввода 1 |  |
|  |  |  |  | DI_AVR_close2 | Команда включения от рабочего ввода 2 |  |
|  |  |  |  | VNR_open_reserve | Отключение от ВНР |  |
|  |  |  |  | start_rflo | Внешний пуск ОМП |  |
|  |  |  |  | trip_ext1 | Внешнее отключение 1 |  |
|  |  |  |  | trip_ext2 | Внешнее отключение 2 |  |
|  |  |  |  | trip_ext3 | Внешнее отключение 3 |  |
|  |  |  |  | trip_ext4 | Внешнее отключение 4 |  |
|  |  |  |  | trip_ext5 | Внешнее отключение 5 |  |
|  |  |  |  | upl_inp01 | Пользовательский вход 01 |  |
|  |  |  |  | upl_inp02 | Пользовательский вход 02 |  |
|  |  |  |  | upl_inp03 | Пользовательский вход 03 |  |
|  |  |  |  | upl_inp04 | Пользовательский вход 04 |  |
|  |  |  |  | upl_inp05 | Пользовательский вход 05 |  |
|  |  |  |  | upl_inp06 | Пользовательский вход 06 |  |
|  |  |  |  | upl_inp07 | Пользовательский вход 07 |  |
|  |  |  |  | upl_inp08 | Пользовательский вход 08 |  |
|  |  |  |  | upl_inp09 | Пользовательский вход 09 |  |
|  |  |  |  | upl_inp10 | Пользовательский вход 10 |  |
|  |  |  | Внешние команды управления | DI_on | Включение выключателя ключом |  |
|  |  |  |  | DI_off | Отключение выключателя ключом |  |
|  |  |  |  | on_rem_ctrl | Включение с ПУ |  |
|  |  |  |  | off_rem_ctrl | Отключение с ПУ |  |
|  |  |  |  | but_remote | Ключ режима дистанционного управления |  |
|  |  |  | Ключи | key_DZ | Вывод ДЗ 1 ст. ключом |  |
|  |  |  |  | key_AU | Вывод АУ ДЗ 1 ст. ключом |  |
|  |  |  |  | key_OU | Ввод ОУ ДЗ 1 ст. ключом |  |
|  |  |  |  | key_DZ | Вывод ДЗ 2 ст. ключом |  |
|  |  |  |  | key_AU | Вывод АУ ДЗ 2 ст. ключом |  |
|  |  |  |  | key_OU | Ввод ОУ ДЗ 2 ст. ключом |  |
|  |  |  |  | key | Вывод ТО ключом |  |
|  |  |  |  | key | Вывод МТЗ 1 ст. ключом |  |
|  |  |  |  | key_AU | Вывод АУ МТЗ 1 ст. ключом |  |
|  |  |  |  | key | Вывод МТЗ 2 ст. ключом |  |
|  |  |  |  | key_AU | Вывод АУ МТЗ 2 ст. ключом |  |
|  |  |  |  | key | Вывод МТЗ 3 ст. ключом |  |
|  |  |  |  | key_AU | Вывод АУ МТЗ 3 ст. ключом |  |
|  |  |  |  | key | Вывод МТЗ 4 ст. ключом |  |
|  |  |  |  | key_AU | Вывод АУ МТЗ 4 ст. ключом |  |
|  |  |  |  | key | Вывод ТЗНП 1 ст. ключом |  |
|  |  |  |  | key_AU | Вывод АУ ТЗНП 1 ст. ключом |  |
|  |  |  |  | key_Blk | Оперативная блокировка ТЗНП 1 ст. ключом |  |
|  |  |  |  | key | Вывод ТЗНП 2 ст. ключом |  |
|  |  |  |  | key_AU | Вывод АУ ТЗНП 2 ст. ключом |  |
|  |  |  |  | key_Blk | Оперативная блокировка ТЗНП 2 ст. ключом |  |
|  |  |  |  | key | Вывод ЗОЗЗ 1 ст. ключом |  |
|  |  |  |  | key | Вывод ЗОЗЗ 2 ст. ключом |  |
|  |  |  |  | key | Вывод СЗЗ ключом |  |
|  |  |  |  | key | Вывод ТЗОП ключом |  |
|  |  |  |  | key | Вывод ЗОФ по U2 ключом |  |
|  |  |  |  | key | Вывод ЗМН ключом |  |
|  |  |  |  | key | Вывод ЗПН ключом |  |
|  |  |  |  | key | Вывод ЗПП ключом |  |
|  |  |  |  | key1 | Вывод АПВ ключом |  |
|  |  |  |  | key2 | Вывод АПВ 2ц. ключом |  |
|  |  |  |  | key3 | Вывод АПВ 3ц. ключом |  |
|  |  |  |  | key | Ввод АВР ключом |  |
|  |  |  |  | key | Вывод ВНР ключом |  |
|  |  |  |  | key | Вывод польз. алг.1 ключом |  |
|  |  |  |  | key | Вывод польз. алг.2 ключом |  |
|  |  |  |  | key | Вывод польз. алг.3 ключом |  |
|  |  |  |  | key | Вывод польз. алг.4 ключом |  |
|  |  |  |  | key | Вывод польз. алг.5 ключом |  |

Конфигурирование выходных сигналов терминала защиты

| Модуль | Номер выхода модуля | GOOSE (Out.#) | Функциональная группа | Обозначение | Сигнал РЗА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Управление реклоузером | Long_open | Длительное отключение |
|  |  |  |  | Unsuc_close | Неуспешное включение |
|  |  |  |  | Open | Вых. реле 'Отключить' |
|  |  |  |  | Close | Вых. реле 'Включить' |
|  |  |  | Предупредительная сигнализация | External_fault | Внешняя неисправность |
|  |  |  |  | Work_RZA | Работа РЗА |
|  |  |  |  | Warning | Предупредительная сигнализация |
|  |  |  | Контроль реклоузера | Avar_otkl | Аварийное отключение |
|  |  |  |  | Block_close | Блокировка цепей включения |
|  |  |  |  | Fault_CC | Неисправность реклоузера |
|  |  |  |  | RF | Реле фиксации |
|  |  |  |  | Spont_open | Самопроизвольное отключение |
|  |  |  | Ускорение | trip_uskor | Отключение от ускорения |

Назначение дискретных логических сигналов светодиодам индикации

| № светодиода индикации | Сигнал РЗА |
| --- | --- |
| LED 1 | Срабатывание ДЗ 1 ст. на отключение |
| LED 2 | Срабатывание ДЗ 2 ст. на отключение |
| LED 3 | Срабатывание МТЗ 1 ст. на отключение |
| LED 4 | Срабатывание МТЗ 2 ст. на отключение |
| LED 5 | Срабатывание МТЗ 3 ст. на отключение |
| LED 6 | Срабатывание МТЗ 4 ст. на отключение |
| LED 7 | Срабатывание ЗОЗЗ 1 ст. на отключение |
| LED 8 | Срабатывание ТЗНП 1 ст. на отключение |
| LED 9 | Срабатывание СЗЗ на отключение |
| LED 10 | Отключение от ЗДЗ |
| LED 11 | Срабатывание ТЗОП на отключение |
| LED 12 | Срабатывание ЗОФ по U2 на сигнал |
| LED 13 | Включение от АПВ |
| LED 14 | Включение от АВР |
| LED 15 | Неуспешное включение |
| LED 16 | Длительное отключение |
| LED 17 | Самопроизвольное отключение |
| LED 18 | Неисправность реклоузера |

Конфигурирование цифровых ключей ИЧМ

| ИЧМ -> кнопка | Ключ РЗА |
| --- | --- |
| button_A1 | Вывод ДЗ 1, 2 ступени |
| button_A2 | Вывод ТО |
| button_A3 | Вывод МТЗ 1, 2, 3, 4 ступени |
| button_A4 | Вывод УРОВ |
| button_A5 | Вывод ТЗОП, ЗОФ по U2 |
| button_A6 | Вывод АПВ |
| digital_ button_V1 |  |
| digital_ button_V2 |  |
| digital_ button_V3 |  |
| digital_ button_V4 |  |
| digital_ button_V5 |  |
| digital_ button_V6 |  |
| digital_ button_V7 |  |
| digital_ button_V8 |  |
| digital_ button_V9 |  |
| digital_ button_V10 |  |
| digital_ button_V11 |  |
| digital_ button_V12 |  |
| digital_ button_V13 |  |
| digital_ button_V14 |  |
| digital_ button_V15 |  |
| digital_ button_V16 |  |
| digital_ button_V17 |  |
| digital_ button_V18 |  |
| digital_ button_V19 |  |
| digital_ button_V20 |  |
| digital_ button_V21 |  |
| digital_ button_V22 |  |
| digital_ button_V23 |  |
| digital_ button_V24 |  |
| digital_ button_V25 |  |

Конфигурирование дискретных сигналов для осциллографирования

| Функциональная группа | Сигнал РЗА | Запись | Пуск |
| --- | --- | --- | --- |
| Настраиваемые входы | РПО |  |  |
|  | РПВ |  |  |
|  | Автомат питания привода включен |  |  |
|  | Блокировка управления выключателем |  |  |
|  | Блокировка цепей включения 1 |  |  |
|  | Блокировка цепей включения 2 |  |  |
|  | РПВ резервного реклоузера |  |  |
|  | Наличие встречного напряжения |  |  |
|  | Блокировка АВР по дискретному входу |  |  |
|  | Команда включения от рабочего ввода 1 |  |  |
|  | Команда включения от рабочего ввода 2 |  |  |
|  | Отключение от ВНР |  |  |
|  | Внешнее отключение 1 |  |  |
|  | Внешнее отключение 2 |  |  |
|  | Внешнее отключение 3 |  |  |
|  | Внешнее отключение 4 |  |  |
|  | Внешнее отключение 5 |  |  |
|  | Пользовательский вход 01 |  |  |
|  | Пользовательский вход 02 |  |  |
|  | Пользовательский вход 03 |  |  |
|  | Пользовательский вход 04 |  |  |
|  | Пользовательский вход 05 |  |  |
|  | Пользовательский вход 06 |  |  |
|  | Пользовательский вход 07 |  |  |
|  | Пользовательский вход 08 |  |  |
|  | Пользовательский вход 09 |  |  |
|  | Пользовательский вход 10 |  |  |
|  | РПО |  |  |
|  | РПВ |  |  |
|  | Автомат питания привода включен |  |  |
|  | Блокировка управления выключателем |  |  |
|  | Блокировка цепей включения 1 |  |  |
|  | Блокировка цепей включения 2 |  |  |
|  | РПВ резервного реклоузера |  |  |
|  | Наличие встречного напряжения |  |  |
| Внешние команды управления | Включение выключателя ключом |  |  |
|  | Отключение выключателя ключом |  |  |
|  | Команда 'включить' от кнопки ИЧМ либо из АСУ |  |  |
|  | Команда 'отключить' от кнопки ИЧМ либо из АСУ |  |  |
|  | Включение с ПУ |  |  |
|  | Отключение с ПУ |  |  |
|  | Ключ режима дистанционного управления |  |  |
| ДЗ 1 ст. | Пуск ДЗ 1 ст. по току ф. А |  |  |
|  | Пуск ДЗ 1 ст. по току ф. В |  |  |
|  | Пуск ДЗ 1 ст. по току ф. С |  |  |
|  | Пуск ДЗ 1 ст. |  |  |
|  | Срабатывание ДЗ 1 ст. на отключение |  |  |
|  | Срабатывание ДЗ 1 ст. на сигнал |  |  |
|  | Пуск ДЗ 1 ст. АВ |  |  |
|  | Срабатывание ДЗ 1 ст. АВ |  |  |
|  | Пуск ДЗ 1 ст. ВС |  |  |
|  | Срабатывание ДЗ 1 ст. ВС |  |  |
|  | Пуск ДЗ 1 ст. СА |  |  |
|  | Срабатывание ДЗ 1 ст. СА |  |  |
|  | Срабатывание АУ ДЗ 1 ст. |  |  |
|  | Срабатывание ОУ ДЗ 1 ст. |  |  |
|  | ДЗ 1 ст. активирована |  |  |
|  | АУ ДЗ 1 ст. активировано |  |  |
|  | ОУ ДЗ 1 ст. активировано |  |  |
| ДЗ 2 ст. | Пуск ДЗ 2 ст. по току ф. А |  |  |
|  | Пуск ДЗ 2 ст. по току ф. В |  |  |
|  | Пуск ДЗ 2 ст. по току ф. С |  |  |
|  | Пуск ДЗ 2 ст. |  |  |
|  | Срабатывание ДЗ 2 ст. на отключение |  |  |
|  | Срабатывание ДЗ 2 ст. на сигнал |  |  |
|  | Пуск ДЗ 2 ст. АВ |  |  |
|  | Срабатывание ДЗ 2 ст. АВ |  |  |
|  | Пуск ДЗ 2 ст. ВС |  |  |
|  | Срабатывание ДЗ 2 ст. ВС |  |  |
|  | Пуск ДЗ 2 ст. СА |  |  |
|  | Срабатывание ДЗ 2 ст. СА |  |  |
|  | Срабатывание АУ ДЗ 2 ст. |  |  |
|  | Срабатывание ОУ ДЗ 2 ст. |  |  |
|  | ДЗ 2 ст. активирована |  |  |
|  | АУ ДЗ 2 ст. активировано |  |  |
|  | ОУ ДЗ 2 ст. активировано |  |  |
| ТО | Срабатывание ТО на сигнал |  |  |
|  | Пуск ТО |  |  |
|  | Пуск ТО ф. А |  |  |
|  | Пуск ТО ф. B |  |  |
|  | Пуск ТО ф. C |  |  |
|  | Срабатывание ТО на отключение |  |  |
| МТЗ 1 ст. | Срабатывание МТЗ 1 ст. на сигнал |  |  |
|  | Пуск МТЗ 1 ст. |  |  |
|  | Пуск МТЗ 1 ст. ф. А |  |  |
|  | Пуск МТЗ 1 ст. ф. B |  |  |
|  | Пуск МТЗ 1 ст. ф. C |  |  |
|  | Срабатывание МТЗ 1 ст. на отключение |  |  |
|  | Срабатывание МТЗ 1 ст. ф. А |  |  |
|  | Срабатывание МТЗ 1 ст. ф. B |  |  |
|  | Срабатывание МТЗ 1 ст. ф. C |  |  |
|  | Пуск РНМ от МТЗ 1 ст. без контроля направления |  |  |
|  | Срабатывание АУ МТЗ 1 ст. |  |  |
|  | МТЗ 1 ст. активирована |  |  |
|  | АУ МТЗ 1 ст. активировано |  |  |
| МТЗ 2 ст. | Срабатывание МТЗ 2 ст. на сигнал |  |  |
|  | Пуск МТЗ 2 ст. |  |  |
|  | Пуск МТЗ 2 ст. ф. А |  |  |
|  | Пуск МТЗ 2 ст. ф. B |  |  |
|  | Пуск МТЗ 2 ст. ф. C |  |  |
|  | Срабатывание МТЗ 2 ст. на отключение |  |  |
|  | Срабатывание МТЗ 2 ст. ф. А |  |  |
|  | Срабатывание МТЗ 2 ст. ф. B |  |  |
|  | Срабатывание МТЗ 2 ст. ф. C |  |  |
|  | Пуск РНМ от МТЗ 2 ст. без контроля направления |  |  |
|  | Срабатывание АУ МТЗ 2 ст. |  |  |
|  | МТЗ 2 ст. активирована |  |  |
|  | АУ МТЗ 2 ст. активировано |  |  |
| МТЗ 3 ст. | Срабатывание МТЗ 3 ст. на сигнал |  |  |
|  | Пуск МТЗ 3 ст. |  |  |
|  | Пуск МТЗ 3 ст. ф. А |  |  |
|  | Пуск МТЗ 3 ст. ф. B |  |  |
|  | Пуск МТЗ 3 ст. ф. C |  |  |
|  | Срабатывание МТЗ 3 ст. на отключение |  |  |
|  | Срабатывание МТЗ 3 ст. ф. А |  |  |
|  | Срабатывание МТЗ 3 ст. ф. B |  |  |
|  | Срабатывание МТЗ 3 ст. ф. C |  |  |
|  | Пуск РНМ от МТЗ 3 ст. без контроля направления |  |  |
|  | Срабатывание АУ МТЗ 3 ст. |  |  |
|  | МТЗ 3 ст. активирована |  |  |
|  | АУ МТЗ 3 ст. активировано |  |  |
| МТЗ 4 ст. | Срабатывание МТЗ 4 ст. на сигнал |  |  |
|  | Пуск МТЗ 4 ст. |  |  |
|  | Пуск МТЗ 4 ст. ф. А |  |  |
|  | Пуск МТЗ 4 ст. ф. B |  |  |
|  | Пуск МТЗ 4 ст. ф. C |  |  |
|  | Срабатывание МТЗ 4 ст. на отключение |  |  |
|  | Срабатывание МТЗ 4 ст. ф. А |  |  |
|  | Срабатывание МТЗ 4 ст. ф. B |  |  |
|  | Срабатывание МТЗ 4 ст. ф. C |  |  |
|  | Пуск РНМ от МТЗ 4 ст. без контроля направления |  |  |
|  | Срабатывание АУ МТЗ 4 ст. |  |  |
|  | МТЗ 4 ст. активирована |  |  |
|  | АУ МТЗ 4 ст. активировано |  |  |
| РНМ МТЗ | Направление мощности ф. А прямое |  |  |
|  | Направление мощности ф. А обратное |  |  |
|  | Направление мощности ф. B прямое |  |  |
|  | Направление мощности ф. B обратное |  |  |
|  | Направление мощности ф. C прямое |  |  |
|  | Направление мощности ф. C обратное |  |  |
|  | Фиксация снижения напряжения РНМ |  |  |
| КПОН | Пуск по напряжению |  |  |
|  | Блокировка защит по напряжению |  |  |
|  | Пуск ИО U2 |  |  |
|  | Неисправность ДН |  |  |
| ТЗНП 1 ст. | Срабатывание ТЗНП 1 ст. на сигнал |  |  |
|  | Пуск ТЗНП 1 ст. |  |  |
|  | Срабатывание ТЗНП 1 ст. на отключение |  |  |
|  | Пуск ИО 3I0 ТЗНП 1 ст. |  |  |
|  | Пуск ИО 3U0 ТЗНП 1 ст. |  |  |
|  | Срабатывание АУ ТЗНП 1 ст. |  |  |
|  | ТЗНП 1 ст. активирована |  |  |
|  | АУ ТЗНП 1 ст. активировано |  |  |
| ТЗНП 2 ст. | Срабатывание ТЗНП 2 ст. на сигнал |  |  |
|  | Пуск ТЗНП 2 ст. |  |  |
|  | Срабатывание ТЗНП 2 ст. на отключение |  |  |
|  | Пуск ИО 3I0 ТЗНП 2 ст. |  |  |
|  | Пуск ИО 3U0 ТЗНП 2 ст. |  |  |
|  | Срабатывание АУ ТЗНП 2 ст. |  |  |
|  | ТЗНП 2 ст. активирована |  |  |
|  | АУ ТЗНП 2 ст. активировано |  |  |
| ЗОЗЗ 1 ст. | Срабатывание ЗОЗЗ 1 ст. на сигнал |  |  |
|  | Пуск ЗОЗЗ 1 ст. |  |  |
|  | Срабатывание ЗОЗЗ 1 ст. на отключение |  |  |
|  | Пуск ИО 3I0 ЗОЗЗ 1 ст. |  |  |
|  | Пуск ИО 3U0 ЗОЗЗ 1 ст. |  |  |
|  | Пуск ИО ВГ 3I0 ЗОЗЗ 1 ст. |  |  |
|  | Срабатывание ИО 3I0 ЗОЗЗ 1 ст. |  |  |
|  | Срабатывание ИО ВГ 3I0 ЗОЗЗ 1 ст. |  |  |
|  | ЗОЗЗ 1 ст. активирована |  |  |
| ЗОЗЗ 2 ст. | Срабатывание ЗОЗЗ 2 ст. на сигнал |  |  |
|  | Пуск ЗОЗЗ 2 ст. |  |  |
|  | Срабатывание ЗОЗЗ 2 ст. на отключение |  |  |
|  | Пуск ИО 3I0 ЗОЗЗ 2 ст. |  |  |
|  | Пуск ИО 3U0 ЗОЗЗ 2 ст. |  |  |
|  | Пуск ИО ВГ 3I0 ЗОЗЗ 2 ст. |  |  |
|  | Срабатывание ИО 3I0 ЗОЗЗ 2 ст. |  |  |
|  | Срабатывание ИО ВГ 3I0 ЗОЗЗ 2 ст. |  |  |
|  | ЗОЗЗ 2 ст. активирована |  |  |
| РНМ ТЗНП | Направление мощности 3I0 прямое |  |  |
|  | Направление мощности 3I0 обратное |  |  |
| СЗЗ | Пуск СЗЗ |  |  |
|  | Срабатывание СЗЗ на сигнал |  |  |
|  | Срабатывание СЗЗ на отключение |  |  |
|  | Неустойчивое ОЗЗ |  |  |
| Ускорение | Отключение от ускорения |  |  |
| ТЗОП | Срабатывание ТЗОП на сигнал |  |  |
|  | Пуск ТЗОП |  |  |
|  | Срабатывание ТЗОП на отключение |  |  |
| ЗОФ | Срабатывание ЗОФ по U2 на сигнал |  |  |
|  | Пуск ЗОФ |  |  |
|  | Срабатывание ЗОФ по U2 на отключение |  |  |
| БНТ | Блокировка от БНТ |  |  |
|  | Блокировка от БНТ по ф. А |  |  |
|  | Блокировка от БНТ по ф. В |  |  |
|  | Блокировка от БНТ по ф. С |  |  |
|  | Блокировка от БНТ по 3I0 |  |  |
|  | Перекрестное блокирование |  |  |
| ЗМН | Срабатывание на отключение |  |  |
|  | Срабатывание на сигнал |  |  |
|  | Пуск ЗМН |  |  |
|  | Пуск ЗМН по напряжению U1 |  |  |
|  | Пуск ЗМН по напряжению U2 |  |  |
|  | Пуск ЗМН по напряжению U3 |  |  |
|  | Срабатывание ЗМН по напряжению U1 |  |  |
|  | Срабатывание ЗМН по напряжению U2 |  |  |
|  | Срабатывание ЗМН по напряжению U3 |  |  |
|  | ЗМН активирована |  |  |
| ЗПН | Срабатывание ЗПН на отключение |  |  |
|  | Срабатывание ЗПН на сигнал |  |  |
|  | Пуск ЗПН |  |  |
|  | Пуск ЗПН по напряжению U1 |  |  |
|  | Пуск ЗПН по напряжению U2 |  |  |
|  | Пуск ЗПН по напряжению U3 |  |  |
|  | Срабатывание ЗПН по напряжению U1 |  |  |
|  | Срабатывание ЗПН по напряжению U2 |  |  |
|  | Срабатывание ЗПН по напряжению U3 |  |  |
|  | ЗПН активирована |  |  |
| ЗПП | Срабатывание ЗПП на отключение |  |  |
|  | Срабатывание ЗПП на сигнал |  |  |
|  | Пуск ЗПН |  |  |
|  | ЗПП: Наличие напряжения прямой последовательности |  |  |
| Контроль напряжения | Отсутствие напряжения стороны 1 |  |  |
|  | Наличие напряжения стороны 1 |  |  |
|  | Отсутствие напряжения стороны 2 |  |  |
|  | Наличие напряжения стороны 2 |  |  |
| АПВ | Включение от АПВ |  |  |
|  | Срабатывание АПВ цикл 1 |  |  |
|  | Срабатывание АПВ цикл 2 |  |  |
|  | Срабатывание АПВ цикл 3 |  |  |
|  | Готовность АПВ |  |  |
| АВР | Готовность АВР рабочего ввода |  |  |
|  | Готовность АВР резервного выключателя |  |  |
|  | Готовность АВР сетевой |  |  |
|  | Включение резервного выключателя от АВР |  |  |
| ВНР | Включение от ВНР |  |  |
|  | Отключение СВ или резервного ввода от ВНР |  |  |
| Управление реклоузером | Длительное отключение |  |  |
|  | Неуспешное включение |  |  |
|  | Вых. реле 'Отключить' |  |  |
|  | Вых. реле 'Включить' |  |  |
| Контроль реклоузера | Аварийное отключение |  |  |
|  | Блокировка цепей включения |  |  |
|  | Неисправность реклоузера |  |  |
|  | Реле фиксации |  |  |
|  | Самопроизвольное отключение |  |  |
|  | Аварийное отключение |  |  |
| Команды управления реклоузером | Реле команды 'Включить' |  |  |
|  | Реле команды 'Отключить' |  |  |
| Режим управления | Режим дистанционного управления |  |  |
| Предупредительная сигнализация | Внешняя неисправность |  |  |
|  | Работа РЗА |  |  |
|  | Предупредительная сигнализция |  |  |
| Контроль ресурса реклоузера | Снижение ресурса выключателя |  |  |
|  | Аварийное снижение ресурса выключателя |  |  |
| ОМП | ОМП активирована |  |  |
|  | Пуск ОМП |  |  |
| Пользовательский алгоритм 1 | Пуск польз. алг.1 |  |  |
|  | Сраб. польз. алг.1 на сигнал |  |  |
|  | Сраб. польз. алг.1 на отключение |  |  |
|  | Срабатывание выхода 1 польз. алг.1 |  |  |
|  | Срабатывание выхода 2 польз. алг.1 |  |  |
|  | Срабатывание выхода 3 польз. алг.1 |  |  |
| Пользовательский алгоритм 2 | Пуск польз. алг.2 |  |  |
|  | Сраб. польз. алг.2 на сигнал |  |  |
|  | Сраб. польз. алг.2 на отключение |  |  |
|  | Срабатывание выхода 1 польз. алг.2 |  |  |
|  | Срабатывание выхода 2 польз. алг.2 |  |  |
|  | Срабатывание выхода 3 польз. алг.2 |  |  |
| Пользовательский алгоритм 3 | Пуск польз. алг.3 |  |  |
|  | Сраб. польз. алг.3 на сигнал |  |  |
|  | Сраб. польз. алг.3 на отключение |  |  |
|  | Срабатывание выхода 1 польз. алг.3 |  |  |
|  | Срабатывание выхода 2 польз. алг.3 |  |  |
|  | Срабатывание выхода 3 польз. алг.3 |  |  |
| Пользовательский алгоритм 4 | Пуск польз. алг.4 |  |  |
|  | Сраб. польз. алг. 4 на сигнал |  |  |
|  | Сраб. польз. алг.4 на отключение |  |  |
|  | Срабатывание выхода 1 польз. алг.4 |  |  |
|  | Срабатывание выхода 2 польз. алг.4 |  |  |
|  | Срабатывание выхода 3 польз. алг.4 |  |  |
| Пользовательский алгоритм 5 | Пуск польз. алг.5 |  |  |
|  | Сраб. польз. алг.5 на сигнал |  |  |
|  | Сраб. польз. алг.5 на отключение |  |  |
|  | Срабатывание выхода 1 польз. алг.5 |  |  |
|  | Срабатывание выхода 2 польз. алг.5 |  |  |
|  | Срабатывание выхода 3 польз. алг.5 |  |  |

Осциллограммы >> Параметры осциллографирования >> Модуль # (DM_CSWI) >>

Время записи

| Наименование параметра | Диапазон значений и шаг | Значение по умолчанию | Значение по заданию |
| --- | --- | --- | --- |
| Длительность записи доаварийного режима, с | 0.1 – 1 | 0.5 |  |
| Длительность записи послеаварийного режима, с | 0 – 0.5 | 0.5 |  |
| Время блокировки от длительного пуска (предельная длительность записи аварийного режима), с | 0 – 30 | 5 |  |

Представление

| Наименование параметра | Диапазон значений и шаг | Значение по умолчанию | Значение по заданию |
| --- | --- | --- | --- |
| Диспетчерское наименование объекта |  | – |  |
| Диспетчерское наименование присоединения |  | – |  |
| Источник (номер шкафа РЗА) |  | – |  |
| Название компании |  | – |  |
| Кодировка файлов осциллограмм | UTF-8 / CP866 / Windows-1251 | Windows-1251 |  |

Дополнительные требования

| Расчет выполнил |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (ФИО) |  |  | (подпись) |
| Куратор |  |  |  |  |
|  | (ФИО) |  | (подпись) |  |
| Начальник СРЗА |  |  |  |  |
|  | (ФИО) | (подпись) |  |  |
| Дата |  |  |  |  |

Здесь и далее приводятся ссылки на пункты методических указаний по расчету и выбору уставок для функции релейной защиты и автоматики реклоузера ПБКМ.421451.301 РРУ5

При использовании модулей P1, P2, P3, P4

При использовании модулей P5, P8

При использовании модулей P2, P4

При использовании модулей P1, P3

При использовании модулей P5, P8

При использовании модулей P1, P2, P3, P4

При использовании модулей P5, P8

При использовании модулей P2, P4

При использовании модулей P1, P3

При использовании модулей P5, P8

При использовании модулей P1, P2, P3, P4

При использовании модулей P5, P8

При использовании модулей P1, P2, P3, P4

При использовании модулей P5, P8

При использовании модулей P1, P2, P3, P4

При использовании модулей P5, P8

При использовании модулей P1, P2, P3, P4

При использовании модулей P5, P8

При использовании модулей P1, P2, P3, P4

При использовании модулей P5, P8

При использовании модулей P1, P2, P3, P4

При использовании модулей P5, P8

При использовании модулей P1, P2, P3, P4

При использовании модулей P5, P8

При использовании модулей P1, P2, P3, P4

При использовании модулей P5, P8

При использовании модулей P1, P2, P3, P4

При использовании модулей P5, P8

При использовании модулей P3, P4

При использовании модулей P1, P2

При использовании модулей P5, P8

При использовании модулей P3, P4

При использовании модулей P1, P2

При использовании модулей P5, P8

При использовании модулей P3, P4

При использовании модулей P1, P2

При использовании модулей P5, P8

При использовании модулей P3, P4

При использовании модулей P1, P2

При использовании модулей P5, P8

При использовании модуля P1, P2, P3, P4

При использовании модулей P5, P8

При использовании модулей P1, P2, P3, P4

При использовании модулей P5, P8

При использовании модуля P3, P4

При использовании модуля P1, P2

При использовании модуля измерения P1, P2, P3, P4, P5

При использовании модуля измерения P8

Для независимой характеристики срабатывания

Для зависимой характеристики срабатывания

Для независимой характеристики срабатывания при использовании модуля измерения P1, P2, P3, P4, P5

Для независимой характеристики срабатывания при использовании модуля измерения P8

Для зависимой характеристики срабатывания при использовании модуля измерения P1, P2, P3, P4, P5

Для зависимой характеристики срабатывания при использовании модуля измерения P8

Для независимой характеристики срабатывания

Для зависимой характеристики срабатывания

Для модуля P8

При использовании модулей P1, P2, P3, P4

При использовании модулей P5, P8

Таблица заполнена сигналами в качестве примера. Заполнить согласно проектным решениям

Таблица заполнена сигналами в качестве примера. Заполнить согласно проектным решениям

Таблица заполнена сигналами в качестве примера. Заполнить согласно проектным решениям

В таблице указаны рекомендуемые сигналы для добавления в осциллограмму вне зависимости от введенных защит. Перечисленные сигналы не являются исчерпывающими для настройки осциллографирования.