Общество с ограниченной ответственностью

«Прософт - Системы»

ОКПД2 27.12.31.000

Терминал релейной защиты и автоматики многофункциональный для сетей 6 – 35 кВ

ARIS-23xx

БЛАНК УСТАВОК

защит реклоузера

ПБКМ.421451.301 БУ5

| Объект |  |
| --- | --- |
| Присоединение |  |
| Заводской номер |  |
| Дата |  |

Тип выключателя

| Тип выключателя |  |
| --- | --- |

Программное обеспечение

| Версия ПО контроллера |  |
| --- | --- |
| Версия бланка уставок | 1.02 |

Система >> Настройка модулей >> Модуль # (Тип DM_CSWI) >>

Общие параметры модуля

| Настраиваемый параметр | Диапазон значений | Значение уставки |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | по умолчанию | по заданию |
| Тип модуля релейной защиты | Модуль релейной защиты P8 | Модуль релейной защиты P8 | Модуль релейной защиты P8 |

Параметры токовых входов (I1, I2, I3, I4)

| Настраиваемый параметр | Диапазон значений | Значение уставки |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | по умолчанию | по заданию |
| Тип первичных преобразователей тока | Катушки Роговского | Катушки Роговского | не редактируется |
| Схема подключения первичных преобразователей тока к входам I1, I2, I3 | 2КР/3КР | 3КР |  |
| Номинальный ток входов I1, I2, I3 первичный, А | 2.5 – 10000 (шаг 1) | 300 |  |
| Нижний предел измерения входов I1, I2, I3, А | 1 (шаг 0.1) | 1 |  |
| Номинальный ток входа I4 первичный, А | 0.5 - 100 | 25 |  |
| Нижний предел измерения входа I4, А | 0.25 (шаг 0.01) | 0.25 |  |

Расчет высших гармоник в токе входа I4 (расчетном токе I0)

| Номер гармоники |  | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Добавление в сумму | по умолчанию |  |  |  |  |  |  |
|  | по заданию |  |  |  |  |  |  |

Селективная защита от замыканий на землю

| Наименование | Диапазон | Значение уставки |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | по умолчанию | по заданию |
| Ввод селективной защиты от замыкания на землю | [ ] / [] | [ ] |  |
| Пусковой ток ОНМ переходного процесса, А | 0.3 – 30 (шаг 0.01) | 3 |  |

Параметры входов напряжения (U1, U2, U3, U4)

| Настраиваемый параметр | Диапазон значений | Значение уставки |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | по умолчанию | по заданию |
| Способ подключения напряжений к входам U1, U2, U3 | Фазные/Линейные напряжения | Фазные напряжения |  |
| Номинальное напряжение входов U1, U2, U3, U4 первичное, кВ | 1 – 35 (шаг 1) | 10 |  |
| Номинальное напряжение входов U1, U2, U3 вторичное, В | 100 / 100/√3 | 100 |  |
| Нижний предел измерения входов U1, U2, U3, В | (0.01 – 0.1)·Uн.втор (шаг 0.01) | 0.05·Uн.втор |  |
| Тип входа U4 | 3U0 / Напряжение ввода (линии) | Напряжение ввода (линии) |  |
| Номинальное напряжение входа U4 вторичное, В | 100 / 100/√3 / 100/3 | 100 |  |
| Нижний предел измерения входа U4, В | (0,01 – 0,1)·Uн.втор (шаг 0,01) | 0.01·Uн.втор |  |

РЗА >> Уставки >> Дистанционная защита 1 ступень (пп. 2.2, 2.4 - 2.6, 2.8, 2.9, 2.10)

| Наименование | Обозначение (имя канала) | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Режим работы ступени | XB1 | введена / выведена | выведена |  |  |  |  |
| Действие на отключение | XB2 | не предусмотрено / предусмотрено | предусмотрено |  |  |  |  |
| Блокировка защиты при неисправности в цепях напряжения | XB3 | выведена / введена | выведена |  |  |  |  |
| Блокировка от качаний | XB4 | выведена / введена | выведена |  |  |  |  |
| Блокировка при броске тока намагничивания | XB5 | выведена / введена | выведена |  |  |  |  |
| Комбинированный пуск по току и напряжению | XB6 | выведен / введен | выведен |  |  |  |  |
| Направление ступени | XB7 | прямое / обратное | прямое |  |  |  |  |
| Ненаправленная ступень | XB8 | вывод / ввод | вывод |  |  |  |  |
| Автоматическое ускорение ступени | XB9 | выведено / введено | выведено |  |  |  |  |
| Оперативное ускорение ступени | XB10 | выведено / введено | выведено |  |  |  |  |
| Коэффициент охвата ненаправленной ступени | K_set | 0.05 – 1 (шаг 0.01) | 0.05 |  |  |  |  |
| Ток пускa ДЗ (грубый), А | I_set1 | 2.5 – 21000 (шаг 0.001) | 100 |  |  |  |  |
| Ток комбинированного пуска ДЗ (по току и напряжению) , А | I_set2 |  | 50 |  |  |  |  |
| Напряжение комбинированного пуска ДЗ по току и напряжению, В | U_set | 5 – 100 (шаг 0.1) | 5 |  |  |  |  |
| Актив. сопротивление сраб. ступени ДЗ по контуру «фаза - фаза», Ом | R_set | 0.001 – 4 (шаг 0.001) | 0.05 |  |  |  |  |
| Реакт. сопротивление сраб. ступени ДЗ по контуру «фаза - фаза», Ом | X_set |  |  |  |  |  |  |
| Наклон правой стороны многоугольника зоны срабатывания, град | ang1 | 0 – 90 (шаг 0.1) | 75 |  |  |  |  |
| Наклон нижней стороны многоугольника зоны срабатывания, град | ang2 | - 90 – 0 (шаг 0.1) | - 20 |  |  |  |  |
| Наклон левой стороны многоугольника зоны срабатывания, град | ang3 | 90 – 180 (шаг 0.1) | 115 |  |  |  |  |
| Наклон верхней стороны многоугольника зоны срабатывания (1 ступень), град | ang4 | - 45 – 0 (шаг 0.1) | 0 |  |  |  |  |
| Активное сопротивление нагрузки, Ом | R_load | 0.001 – 4 (шаг 0.001) | 0.05 |  |  |  |  |
| Угол нагрузки, град | ang_load | 0 – 60 (шаг 0.1) | 10 |  |  |  |  |
| Задержка на срабатывание ступени ДЗ, с | T1 | 0 – 20 (шаг 0.005) | 0.1 |  |  |  |  |
| Задержка на срабатывание автоматически ускоряемой ступени ДЗ, с | T2 | 0 – 20 (шаг 0.005) | 0.1 |  |  |  |  |
| Задержка на срабатывание оперативно ускоряемой ступени ДЗ, с | T3 | 0 – 20 (шаг 0.005) | 0.1 |  |  |  |  |

РЗА >> Уставки >> Дистанционная защита 2 ступень (пп. 2.3 - 2.5, 2.7 - 2.10)

| Наименование | Обозначение (имя канала) | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Режим работы ступени | XB1 | введена / выведена | выведена |  |  |  |  |
| Действие на отключение | XB2 | не предусмотрено / предусмотрено | предусмотрено |  |  |  |  |
| Блокировка защиты при неисправности в цепях напряжения | XB3 | выведена / введена | выведена |  |  |  |  |
| Блокировка от качаний | XB4 | выведена / введена | выведена |  |  |  |  |
| Блокировка при броске тока намагничивания | XB5 | выведена / введена | выведена |  |  |  |  |
| Комбинированный пуск по току и напряжению | XB6 | выведен / введен | выведен |  |  |  |  |
| Направление ступени | XB7 | прямое / обратное | прямое |  |  |  |  |
| Ненаправленная ступень | XB8 | вывод / ввод | вывод |  |  |  |  |
| Автоматическое ускорение ступени | XB9 | выведено / введено | выведено |  |  |  |  |
| Оперативное ускорение ступени | XB10 | выведено / введено | выведено |  |  |  |  |
| Коэффициент охвата ненаправленной ступени | K_set | 0.05 – 1 (шаг 0.01) | 0.05 |  |  |  |  |
| Ток пускa ДЗ (грубый), А | I_set1 | 2.5 – 21000 (шаг 0.001) | 100 |  |  |  |  |
| Ток комбинированного пуска ДЗ (по току и напряжению) , А | I_set2 |  | 50 |  |  |  |  |
| Напряжение комбинированного пуска ДЗ по току и напряжению, В | U_set | 5 – 100 (шаг 0.1) | 5 |  |  |  |  |
| Актив. сопротивление сраб. ступени ДЗ по контуру «фаза - фаза», Ом | R_set | 0.001 – 4 (шаг 0.001) | 0.05 |  |  |  |  |
| Реакт. сопротивление сраб. ступени ДЗ по контуру «фаза - фаза», Ом | X_set |  |  |  |  |  |  |
| Наклон правой стороны многоугольника зоны срабатывания, град | ang1 | 0 – 90 (шаг 0.1) | 75 |  |  |  |  |
| Наклон нижней стороны многоугольника зоны срабатывания, град | ang2 | - 90 – 0 (шаг 0.1) | - 20 |  |  |  |  |
| Наклон левой стороны многоугольника зоны срабатывания, град | ang3 | 90 – 180 (шаг 0.1) | 115 |  |  |  |  |
| Наклон верхней стороны многоугольника зоны срабатывания (1 ступень), град | ang4 | - 45 – 0 (шаг 0.1) | 0 |  |  |  |  |
| Активное сопротивление нагрузки, Ом | R_load | 0.001 – 4 (шаг 0.001) | 0.05 |  |  |  |  |
| Угол нагрузки, град | ang_load | 0 – 60 (шаг 0.1) | 10 |  |  |  |  |
| Задержка на срабатывание ступени ДЗ, с | T1 | 0 – 20 (шаг 0.005) | 0.1 |  |  |  |  |
| Задержка на срабатывание автоматически ускоряемой ступени ДЗ, с | T2 | 0 – 20 (шаг 0.005) | 0.1 |  |  |  |  |
| Задержка на срабатывание оперативно ускоряемой ступени ДЗ, с | T3 | 0 – 20 (шаг 0.005) | 0.1 |  |  |  |  |

РЗА >> Уставки >> Токовая отсечка (п.3.3)

| Наименование | Обозначение (имя канала) | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Режим работы ступени | XB1 | выведена / введена | выведена |  |  |  |  |
| Режим блокировки от БНТ | XB2 | не предусмотрена / предусмотрена | не предусмотрена |  |  |  |  |
| Режим задержки возврата | XB3 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Действие на отключение | XB4 | не предусмотрено / предусмотрено | предусмотрено |  |  |  |  |
| Ток срабатывания, А | I_set | 2.5 – 21000 (шаг 0.001) | 600 |  |  |  |  |
| Время срабатывания, с | T1 | 0 – 100 (шаг 0.005) | 0 |  |  |  |  |
| Время возврата, с | T2 | 0 – 100 (шаг 0.005) | 0 |  |  |  |  |

РЗА >> Уставки >> МТЗ 1 ступень (п.3.2)

| Наименование | Обозначение (имя канала) | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Режим работы ступени | XB1 | выведена / введена | введена |  |  |  |  |
| Режим контроля направленности | XB2 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Направление | XB3 | прямое / обратное | прямое |  |  |  |  |
| Режим блокировки от БНТ | XB4 | не предусмотрена / предусмотрена | не предусмотрена |  |  |  |  |
| Действие на отключение | XB5 | не предусмотрено / предусмотрено | предусмотрено |  |  |  |  |
| Режим контроля напряжения | Mode_U | не предусмотрен / пуск по напряжению / торможение по напряжению | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Ток срабатывания (для независимой характеристики срабатывания), А | I_set | 2.5 – 21000 (шаг 0.001) | 300 |  |  |  |  |
| Ток срабатывания (для зависимой характеристики срабатывания), А |  | 2.5 – 1050 (шаг 0.001) |  |  |  |  |  |
| Время срабатывания, с | T_srab | 0 – 100 (шаг 0.005) | 0 |  |  |  |  |
| Время возврата, с | T_return | 0 – 100 (шаг 0.005) | 0 |  |  |  |  |
| Характеристика срабатывания | Mode | независимая / нормально инверсная тип A (МЭК) / сильно инверсная тип B (МЭК) / чрезвычайно инверсная тип C (МЭК) / умеренно инверсная D (ANSI) / сильно инверсная E (ANSI) / предельно инверсная F (ANSI) / ультраинверсная (МЭК) / быстро инверсная (МЭК или AREVA STI) / длительно инверсная тип B (МЭК или AREVA LTI) / кратковременно инверсная (C02) / продолжительно инверсная (C08) / крутая (РТВ-I) / пологая (РТВ-IV и РТ-80) / настраиваемый режим) | независимая |  |  |  |  |
| Режим возврата | Mode_ return | без задержки / заданное время возврата / нормально инверсная тип A (МЭК) / сильно инверсная тип B (МЭК) / чрезвычайно инверсная тип C (МЭК) / умеренно инверсная тип D (ANSI) / сильно инверсная тип E (ANSI) / предельно инверсная тип F (ANSI) / длительно инверсная тип B (МЭК) / кратковременно инверсная (C02) / продолжительно инверсная (C08) / настраиваемый режим) | без задержки |  |  |  |  |
| Коэффициент времени зависимой характеристики | TMS | 0.05 – 15 (шаг 0.01) | 0.05 |  |  |  |  |
| Постоянная «a» (настр. режим) | a | 0.01 – 5 (шаг 0.01) | 0.02 |  |  |  |  |
| Постоянная «b» (настр. режим) | b | 0 / 1 | 0 |  |  |  |  |
| Постоянная «c» (настр. режим) | c | 0 – 10 (шаг 0.01) | 0 |  |  |  |  |
| Постоянная «d» (настр. режим) | d | 0 / 1 | 1 |  |  |  |  |
| Постоянная «k» (настр. режим) | k | 0.01– 200 (шаг 0.01) | 0.14 |  |  |  |  |
| Время возврата «t1» (настр. режим) | t1 | 0.01– 100 (шаг 0.01) | 1 |  |  |  |  |
| Постоянная возврата a_return (настр. режим) | a_return | 0.01 – 5 (шаг 0.01) | 0.02 |  |  |  |  |

РЗА >> Уставки >> МТЗ 2 ступень (п.3.2)

| Наименование | Обозначение (имя канала) | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Режим работы ступени | XB1 | выведена / введена | введена |  |  |  |  |
| Режим контроля направленности | XB2 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Направление | XB3 | прямое / обратное | прямое |  |  |  |  |
| Режим блокировки от БНТ | XB4 | не предусмотрена / предусмотрена | не предусмотрена |  |  |  |  |
| Действие на отключение | XB5 | не предусмотрено / предусмотрено | предусмотрено |  |  |  |  |
| Режим контроля напряжения | Mode_U | не предусмотрен / пуск по напряжению / торможение по напряжению | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Ток срабатывания (для независимой характеристики срабатывания), А | I_set | 2.5 – 21000 (шаг 0.001) | 300 |  |  |  |  |
| Ток срабатывания (для зависимой характеристики срабатывания), А |  | 2.5 – 1050 (шаг 0.001) |  |  |  |  |  |
| Время срабатывания, с | T_srab | 0 – 100 (шаг 0.005) | 0 |  |  |  |  |
| Время возврата, с | T_return | 0 – 100 (шаг 0.005) | 0 |  |  |  |  |
| Характеристика срабатывания | Mode | независимая / нормально инверсная тип A (МЭК) / сильно инверсная тип B (МЭК) / чрезвычайно инверсная тип C (МЭК) / умеренно инверсная D (ANSI) / сильно инверсная E (ANSI) / предельно инверсная F (ANSI) / ультраинверсная (МЭК) / быстро инверсная (МЭК или AREVA STI) / длительно инверсная тип B (МЭК или AREVA LTI) / кратковременно инверсная (C02) / продолжительно инверсная (C08) / крутая (РТВ-I) / пологая (РТВ-IV и РТ-80) / настраиваемый режим) | независимая |  |  |  |  |
| Режим возврата | Mode_ return | без задержки / заданное время возврата / нормально инверсная тип A (МЭК) / сильно инверсная тип B (МЭК) / чрезвычайно инверсная тип C (МЭК) / умеренно инверсная тип D (ANSI) / сильно инверсная тип E (ANSI) / предельно инверсная тип F (ANSI) / длительно инверсная тип B (МЭК) / кратковременно инверсная (C02) / продолжительно инверсная (C08) / настраиваемый режим) | без задержки |  |  |  |  |
| Коэффициент времени зависимой характеристики | TMS | 0.05 – 15 (шаг 0.01) | 0.05 |  |  |  |  |
| Постоянная «a» (настр. режим) | a | 0.01 – 5 (шаг 0.01) | 0.02 |  |  |  |  |
| Постоянная «b» (настр. режим) | b | 0 / 1 | 0 |  |  |  |  |
| Постоянная «c» (настр. режим) | c | 0 – 10 (шаг 0.01) | 0 |  |  |  |  |
| Постоянная «d» (настр. режим) | d | 0 / 1 | 1 |  |  |  |  |
| Постоянная «k» (настр. режим) | k | 0.01– 200 (шаг 0.01) | 0.14 |  |  |  |  |
| Время возврата «t1» (настр. режим) | t1 | 0.01– 100 (шаг 0.01) | 1 |  |  |  |  |
| Постоянная возврата a_return (настр. режим) | a_return | 0.01 – 5 (шаг 0.01) | 0.02 |  |  |  |  |

РЗА >> Уставки >> МТЗ 3 ступень (п.3.2)

| Наименование | Обозначение (имя канала) | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Режим работы ступени | XB1 | выведена / введена | введена |  |  |  |  |
| Режим контроля направленности | XB2 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Направление | XB3 | прямое / обратное | прямое |  |  |  |  |
| Режим блокировки от БНТ | XB4 | не предусмотрена / предусмотрена | не предусмотрена |  |  |  |  |
| Действие на отключение | XB5 | не предусмотрено / предусмотрено | предусмотрено |  |  |  |  |
| Режим контроля напряжения | Mode_U | не предусмотрен / пуск по напряжению / торможение по напряжению | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Ток срабатывания (для независимой характеристики срабатывания), А | I_set | 2.5 – 21000 (шаг 0.001) | 300 |  |  |  |  |
| Ток срабатывания (для зависимой характеристики срабатывания), А |  | 2.5 – 1050 (шаг 0.001) |  |  |  |  |  |
| Время срабатывания, с | T_srab | 0 – 100 (шаг 0.005) | 0 |  |  |  |  |
| Время возврата, с | T_return | 0 – 100 (шаг 0.005) | 0 |  |  |  |  |
| Характеристика срабатывания | Mode | независимая / нормально инверсная тип A (МЭК) / сильно инверсная тип B (МЭК) / чрезвычайно инверсная тип C (МЭК) / умеренно инверсная D (ANSI) / сильно инверсная E (ANSI) / предельно инверсная F (ANSI) / ультраинверсная (МЭК) / быстро инверсная (МЭК или AREVA STI) / длительно инверсная тип B (МЭК или AREVA LTI) / кратковременно инверсная (C02) / продолжительно инверсная (C08) / крутая (РТВ-I) / пологая (РТВ-IV и РТ-80) / настраиваемый режим) | независимая |  |  |  |  |
| Режим возврата | Mode_ return | без задержки / заданное время возврата / нормально инверсная тип A (МЭК) / сильно инверсная тип B (МЭК) / чрезвычайно инверсная тип C (МЭК) / умеренно инверсная тип D (ANSI) / сильно инверсная тип E (ANSI) / предельно инверсная тип F (ANSI) / длительно инверсная тип B (МЭК) / кратковременно инверсная (C02) / продолжительно инверсная (C08) / настраиваемый режим) | без задержки |  |  |  |  |
| Коэффициент времени зависимой характеристики | TMS | 0.05 – 15 (шаг 0.01) | 0.05 |  |  |  |  |
| Постоянная «a» (настр. режим) | a | 0.01 – 5 (шаг 0.01) | 0.02 |  |  |  |  |
| Постоянная «b» (настр. режим) | b | 0 / 1 | 0 |  |  |  |  |
| Постоянная «c» (настр. режим) | c | 0 – 10 (шаг 0.01) | 0 |  |  |  |  |
| Постоянная «d» (настр. режим) | d | 0 / 1 | 1 |  |  |  |  |
| Постоянная «k» (настр. режим) | k | 0.01– 200 (шаг 0.01) | 0.14 |  |  |  |  |
| Время возврата «t1» (настр. режим) | t1 | 0.01– 100 (шаг 0.01) | 1 |  |  |  |  |
| Постоянная возврата a_return (настр. режим) | a_return | 0.01 – 5 (шаг 0.01) | 0.02 |  |  |  |  |

РЗА >> Уставки >> МТЗ 4 ступень (п.3.2)

| Наименование | Обозначение (имя канала) | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Режим работы ступени | XB1 | выведена / введена | введена |  |  |  |  |
| Режим контроля направленности | XB2 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Направление | XB3 | прямое / обратное | прямое |  |  |  |  |
| Режим блокировки от БНТ | XB4 | не предусмотрена / предусмотрена | не предусмотрена |  |  |  |  |
| Действие на отключение | XB5 | не предусмотрено / предусмотрено | предусмотрено |  |  |  |  |
| Режим контроля напряжения | Mode_U | не предусмотрен / пуск по напряжению / торможение по напряжению | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Ток срабатывания (для независимой характеристики срабатывания), А | I_set | 2.5 – 21000 (шаг 0.001) | 300 |  |  |  |  |
| Ток срабатывания (для зависимой характеристики срабатывания), А |  | 2.5 – 1050 (шаг 0.001) |  |  |  |  |  |
| Время срабатывания, с | T_srab | 0 – 100 (шаг 0.005) | 0 |  |  |  |  |
| Время возврата, с | T_return | 0 – 100 (шаг 0.005) | 0 |  |  |  |  |
| Характеристика срабатывания | Mode | независимая / нормально инверсная тип A (МЭК) / сильно инверсная тип B (МЭК) / чрезвычайно инверсная тип C (МЭК) / умеренно инверсная D (ANSI) / сильно инверсная E (ANSI) / предельно инверсная F (ANSI) / ультраинверсная (МЭК) / быстро инверсная (МЭК или AREVA STI) / длительно инверсная тип B (МЭК или AREVA LTI) / кратковременно инверсная (C02) / продолжительно инверсная (C08) / крутая (РТВ-I) / пологая (РТВ-IV и РТ-80) / настраиваемый режим) | независимая |  |  |  |  |
| Режим возврата | Mode_ return | без задержки / заданное время возврата / нормально инверсная тип A (МЭК) / сильно инверсная тип B (МЭК) / чрезвычайно инверсная тип C (МЭК) / умеренно инверсная тип D (ANSI) / сильно инверсная тип E (ANSI) / предельно инверсная тип F (ANSI) / длительно инверсная тип B (МЭК) / кратковременно инверсная (C02) / продолжительно инверсная (C08) / настраиваемый режим) | без задержки |  |  |  |  |
| Коэффициент времени зависимой характеристики | TMS | 0.05 – 15 (шаг 0.01) | 0.05 |  |  |  |  |
| Постоянная «a» (настр. режим) | a | 0.01 – 5 (шаг 0.01) | 0.02 |  |  |  |  |
| Постоянная «b» (настр. режим) | b | 0 / 1 | 0 |  |  |  |  |
| Постоянная «c» (настр. режим) | c | 0 – 10 (шаг 0.01) | 0 |  |  |  |  |
| Постоянная «d» (настр. режим) | d | 0 / 1 | 1 |  |  |  |  |
| Постоянная «k» (настр. режим) | k | 0.01– 200 (шаг 0.01) | 0.14 |  |  |  |  |
| Время возврата «t1» (настр. режим) | t1 | 0.01– 100 (шаг 0.01) | 1 |  |  |  |  |
| Постоянная возврата a_return (настр. режим) | a_return | 0.01 – 5 (шаг 0.01) | 0.02 |  |  |  |  |

РЗА >> Уставки >> РНМ МТЗ (п.3.2.7)

| Наименование | Обозначение (имя канала) | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Вывод направленности при ускорении | XB1 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Режим работы «по памяти» | XB2 | не предусмотрен / предусмотрен | предусмотрен |  |  |  |  |
| Режим блокировки от БНН | XB3 | не предусмотрена /блокировка / вывод направленности | не предусмотрена |  |  |  |  |
| Время запоминания направления, с | T | 0 – 100 (шаг 0.005) | 0.1 |  |  |  |  |
| Угол макс. чувст., град | ang_max_ _sens | (-180) – (180) (шаг 0.1) | - 45 |  |  |  |  |
| Сектор зоны срабатывания, град | ang_sector | 5 – 85 (шаг 0.1) | 85 |  |  |  |  |

РЗА >> Уставки >> Пуск по напряжению (п.3.2.6)

| Наименование | Обозначение (имя канала) | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Режим пуска по напряжению | XB1 | выведен / введен | введен |  |  |  |  |
| Режим комбинированного пуска по напряжению | XB2 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Режим контроля исправности ДН | XB3 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Режим блок. пуска по напряжению при неисп. ДН | XB4 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Минимальное напряжение срабатывания линейное, В | U_set | 5 – 100 (шаг 0.1) | 70 |  |  |  |  |
| Напряжение срабатывания обратной последовательности, В | U2_set | 2 – 30 (шаг 0.1) | 2 |  |  |  |  |
| Время срабатывания неисправности ДН, с | T1 | 0 – 100 (шаг 0.005) | 20 |  |  |  |  |

РЗА >> Уставки >> ТЗНП 1 ступень (пп.4.1 – 4.7, 4.9, 4.10, 4.11)

| Наименование | Обозначение (имя канала) | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Режим ввода ступени | XB1 | выведена / введена | выведена |  |  |  |  |
| Режим контроля направленности | XB2 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Направление | XB3 | прямое / обратное | прямое |  |  |  |  |
| Режим блокировки от БНТ | XB4 | не предусмотрена / предусмотрена | не предусмотрена |  |  |  |  |
| Действие на отключение | XB5 | не предусмотрено / предусмотрено | не предусмотрено |  |  |  |  |
| Рабочий ток | XB6 | измеренный 3I0 / расчетный I0 | измеренный 3I0 |  |  |  |  |
| Режим работы ступени по основной частоте | Mode_ base_freq | выведена / контроль 3I0 / контроль 3U0 / контроль 3I0 с пуском 3U0 | контроль 3I0 |  |  |  |  |
| Ток срабатывания (для независимой характеристики срабатывания), А | I0_set | 2.5 – 700 (шаг 0.001) | 10 |  |  |  |  |
| Ток срабатывания (для зависимой характеристики срабатывания), А |  | 2.5 – 700 (шаг 0.001) |  |  |  |  |  |
| Напряжение срабатывания, В | U0_set | 2 - 100 (шаг 0.1) | 10 |  |  |  |  |
| Время срабатывания, с | T1 | 0 – 100 (шаг 0.005) | 0.1 |  |  |  |  |
| Время возврата, с | T2 | 0 – 100 (шаг 0.005) | 0 |  |  |  |  |
| Характеристика срабатывания | Mode | Независимая / нормально инверсная тип A (МЭК) / сильно инверсная тип B (МЭК) / чрезвычайно инверсная тип C (МЭК) / умеренно инверсная D (ANSI) / сильно инверсная E (ANSI) / предельно инверсная F (ANSI) / ультраинверсная (МЭК) / быстро инверсная (МЭК или AREVA STI) / длительно инверсная тип B (МЭК или AREVA LTI) / кратковременно инверсная (C02) / продолжительно инверсная (C08) / крутая (РТВ-I) / пологая (РТВ-IV и РТ-80) / настраиваемый режим) | независимая |  |  |  |  |
| Режим возврата | Mode_ return | без задержки / заданное время возврата / нормально инверсная тип A (МЭК) / сильно инверсная тип B (МЭК) / чрезвычайно инверсная тип C (МЭК) / умеренно инверсная тип D (ANSI) / сильно инверсная тип E (ANSI) / предельно инверсная тип F (ANSI) / длительно инверсная тип B (МЭК) / кратковременно инверсная (C02) / продолжительно инверсная (C08) / настраиваемый режим) | без задержки |  |  |  |  |
| Коэф. времени зависимой характеристики | TMS | 0.05 – 15 (шаг 0.01) | 0.05 |  |  |  |  |
| Постоянная «a» (настр. режим) | a | 0.01 – 5 (шаг 0.01) | 0.02 |  |  |  |  |
| Постоянная «b» (настр. режим) | b | 0 / 1 | 0 |  |  |  |  |
| Постоянная «c» (настр. режим) | c | 0 – 10 (шаг 0.01) | 0 |  |  |  |  |
| Постоянная «d» (настр. режим) | d | 0 / 1 | 1 |  |  |  |  |
| Постоянная «k» (настр. режим) | k | 0.01 – 200 (шаг 0.01) | 0.14 |  |  |  |  |
| Время возврата «t1» (настр. режим) | t1 | 0.01 – 100 (шаг 0.01) | 1 |  |  |  |  |
| Постоянная возврата a_return (настр. режим) | a_return | 0.01– 5 (шаг 0.01) | 0.02 |  |  |  |  |
| Режим работы по ВГ 3I0 | Mode_3I0_ _harm | контроль суммы токов высших гармоник 3I0 не предусмотрен / контроль суммы токов высших гармоник 3I0 предусмотрен / контроль суммы токов высших гармоник 3I0 с пуском по напряжению 3U0 | контроль ВГ не предусмотрен |  |  |  |  |
| Ток срабатывания ВГ 3I0, А | I_set_harm | 0.5 – 100 (шаг 0.001) | 5 |  |  |  |  |
| Время срабатывания по ВГ 3I0, с | T3 | 0 – 100 (шаг 0.005) | 1 |  |  |  |  |

РЗА >> Уставки >> ТЗНП 2 ступень (пп.4.1 – 4.7, 4.9, 4.10, 4.11)

| Наименование | Обозначение (имя канала) | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Режим ввода ступени | XB1 | выведена / введена | выведена |  |  |  |  |
| Режим контроля направленности | XB2 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Направление | XB3 | прямое / обратное | прямое |  |  |  |  |
| Режим блокировки от БНТ | XB4 | не предусмотрена / предусмотрена | не предусмотрена |  |  |  |  |
| Действие на отключение | XB5 | не предусмотрено / предусмотрено | не предусмотрено |  |  |  |  |
| Рабочий ток | XB6 | измеренный 3I0 / расчетный I0 | измеренный 3I0 |  |  |  |  |
| Режим работы ступени по основной частоте | Mode_ base_freq | выведена / контроль 3I0 / контроль 3U0 / контроль 3I0 с пуском 3U0 | контроль 3I0 |  |  |  |  |
| Ток срабатывания (для независимой характеристики срабатывания), А | I0_set | 2.5 – 700 (шаг 0.001) | 10 |  |  |  |  |
| Ток срабатывания (для зависимой характеристики срабатывания), А |  | 2.5 – 700 (шаг 0.001) |  |  |  |  |  |
| Напряжение срабатывания, В | U0_set | 2 - 100 (шаг 0.1) | 10 |  |  |  |  |
| Время срабатывания, с | T1 | 0 – 100 (шаг 0.005) | 0.1 |  |  |  |  |
| Время возврата, с | T2 | 0 – 100 (шаг 0.005) | 0 |  |  |  |  |
| Характеристика срабатывания | Mode | Независимая / нормально инверсная тип A (МЭК) / сильно инверсная тип B (МЭК) / чрезвычайно инверсная тип C (МЭК) / умеренно инверсная D (ANSI) / сильно инверсная E (ANSI) / предельно инверсная F (ANSI) / ультраинверсная (МЭК) / быстро инверсная (МЭК или AREVA STI) / длительно инверсная тип B (МЭК или AREVA LTI) / кратковременно инверсная (C02) / продолжительно инверсная (C08) / крутая (РТВ-I) / пологая (РТВ-IV и РТ-80) / настраиваемый режим) | независимая |  |  |  |  |
| Режим возврата | Mode_ return | без задержки / заданное время возврата / нормально инверсная тип A (МЭК) / сильно инверсная тип B (МЭК) / чрезвычайно инверсная тип C (МЭК) / умеренно инверсная тип D (ANSI) / сильно инверсная тип E (ANSI) / предельно инверсная тип F (ANSI) / длительно инверсная тип B (МЭК) / кратковременно инверсная (C02) / продолжительно инверсная (C08) / настраиваемый режим) | без задержки |  |  |  |  |
| Коэф. времени зависимой характеристики | TMS | 0.05 – 15 (шаг 0.01) | 0.05 |  |  |  |  |
| Постоянная «a» (настр. режим) | a | 0.01 – 5 (шаг 0.01) | 0.02 |  |  |  |  |
| Постоянная «b» (настр. режим) | b | 0 / 1 | 0 |  |  |  |  |
| Постоянная «c» (настр. режим) | c | 0 – 10 (шаг 0.01) | 0 |  |  |  |  |
| Постоянная «d» (настр. режим) | d | 0 / 1 | 1 |  |  |  |  |
| Постоянная «k» (настр. режим) | k | 0.01 – 200 (шаг 0.01) | 0.14 |  |  |  |  |
| Время возврата «t1» (настр. режим) | t1 | 0.01 – 100 (шаг 0.01) | 1 |  |  |  |  |
| Постоянная возврата a_return (настр. режим) | a_return | 0.01– 5 (шаг 0.01) | 0.02 |  |  |  |  |
| Режим работы по ВГ 3I0 | Mode_3I0_ _harm | контроль суммы токов высших гармоник 3I0 не предусмотрен / контроль суммы токов высших гармоник 3I0 предусмотрен / контроль суммы токов высших гармоник 3I0 с пуском по напряжению 3U0 | контроль ВГ не предусмотрен |  |  |  |  |
| Ток срабатывания ВГ 3I0, А | I_set_harm | 0.5 – 100 (шаг 0.001) | 5 |  |  |  |  |
| Время срабатывания по ВГ 3I0, с | T3 | 0 – 100 (шаг 0.005) | 1 |  |  |  |  |

РЗА >> Уставки >> РНМ ТЗНП (п.4.5)

| Наименование | Обозначение (имя канала) | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Вывод направленности при ускорении | XB1 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Рабочий ток | XB2 | измеренный 3I0 / расчетный I0 | измеренный 3I0 |  |  |  |  |
| Режим блокировки от БНН | XB3 | не предусмотрена /блокировка / вывод направленности | не предусмотрена |  |  |  |  |
| Угол макс. чувст., град | ang_max_ _sens | (-180) - (180) (шаг 0.1) | - 90 |  |  |  |  |
| Сектор зоны срабатывания, град | ang_sector | 5 – 85 (шаг 0.1) | 85 |  |  |  |  |

РЗА >> Уставки >> СЗЗ (п.4.8 - 4.11)

| Наименование | Обозначение (имя канала) | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Режим работы защиты | XB1 | выведена / введена | выведена |  |  |  |  |
| Направление | XB2 | прямое / обратное | прямое |  |  |  |  |
| Контроль поврежденной фазы | XB3 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Фиксация перемежающегося замыкания | XB4 | не предусмотрена / предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Фиксация прерывистого замыкания | XB5 | не предусмотрена / предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Фиксация устойчивого замыкания | XB6 | не предусмотрена / предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Действие на отключение | XB7 | не предусмотрено / предусмотрено | не предусмотрено |  |  |  |  |
| Ток срабатывания от двойных замыканий, А | I0_double | 25 – 700 (шаг 0.001) | 100 |  |  |  |  |
| Время срабатывания защиты от двойных замыканий, с | t_I0_ double | 0 – 5 (шаг 0.005) | 0.1 |  |  |  |  |
| U0 фиксации ОЗЗ, В | U0_rms | 5 – 100 (шаг 0.1) | 30 |  |  |  |  |
| Время срабатывания СЗЗ, с | t_trip | 0 – 1 (шаг 0.005) | 0.2 |  |  |  |  |
| Максимальный интервал ДПОЗЗ, с | t_ctl_fault | 0 – 1 (шаг 0.005) | 0.05 |  |  |  |  |
| Количество контролируемых повреждений, шт | count_ fault | 1 – 10 (шаг 1) | 4 |  |  |  |  |

РЗА >> Уставки >> Ускорение (п.3.4, 4.11)

| Наименование | Обозначение (имя канала) | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Режим работы ускорения | XB1 | выведено / введено | выведено |  |  |  |  |
| Режим ускорения МТЗ 1 ст. | XB2 | не предусмотрено /предусмотрено | не предусмотрено |  |  |  |  |
| Режим ускорения МТЗ 2 ст. | XB3 | не предусмотрено /предусмотрено | не предусмотрено |  |  |  |  |
| Режим ускорения МТЗ 3 ст. | XB4 | не предусмотрено /предусмотрено | не предусмотрено |  |  |  |  |
| Режим ускорения МТЗ 4 ст. | XB5 | не предусмотрено /предусмотрено | не предусмотрено |  |  |  |  |
| Режим ускорения ТЗНП 1 ст. | XB6 | не предусмотрено /предусмотрено | не предусмотрено |  |  |  |  |
| Режим ускорения ТЗНП 2 ст. | XB7 | не предусмотрено /предусмотрено | не предусмотрено |  |  |  |  |
| Режим ускорения СЗЗ | XB8 | не предусмотрено /предусмотрено | не предусмотрено |  |  |  |  |
| Время срабатывания защит с ускорением, с | T1 | 0 – 2 (шаг 0.005) | 0.25 |  |  |  |  |
| Время ввода ускорения, с | T2 | 0 – 3 (шаг 0.005) | 1 |  |  |  |  |

РЗА >> Уставки >> ТЗОП (п.7)

| Наименование | Обозначение (имя канала) | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Режим работы защиты | XB1 | выведена / введена | выведена |  |  |  |  |
| Действие на отключение | XB2 | не предусмотрено /предусмотрено | не предусмотрено |  |  |  |  |
| Режим импульсного выходного сигнала | XB3 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Режим блокировки от БНТ | XB4 | не предусмотрен /предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Коэффициент срабатывания | K_set | 0.02 – 1 (шаг 0.01) | 0.2 |  |  |  |  |
| Порог минимального тока I1, А | I_set | 2.5 – 5000 (шаг 0.001) | 10 |  |  |  |  |
| Время срабатывания, с | T1 | 0 – 300 (шаг 0.005) | 5 |  |  |  |  |

РЗА >> Уставки >> ЗОФ по U2 (п.8)

| Наименование | Обозначение (имя канала) | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Режим работы защиты | XB1 | выведена / введена | выведена |  |  |  |  |
| Действие на отключение | XB2 | не предусмотрено /предусмотрено | не предусмотрено |  |  |  |  |
| Режим импульсного выходного сигнала | XB3 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Коэффициент срабатывания | K_set | 0.05 – 1 (шаг 0.01) | 0.5 |  |  |  |  |
| Порог минимального напряжения U1, В | U1_set | 3 – 100 (шаг 0.01) | 20 |  |  |  |  |
| Время срабатывания, с | T1 | 0 – 300 (шаг 0.005) | 5 |  |  |  |  |

РЗА >> Уставки >> БНТ (п.3.6)

| Наименование | Обозначение (имя канала) | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Режим работы блокировки | XB1 | выведена / ведена | выведена |  |  |  |  |
| Рабочий ток нулевой последовательности | XB2 | измеренный 3I0 / расчетный I0 | измеренный 3I0 |  |  |  |  |
| Перекрестная блокировка | XB3 | выведена / ведена | выведена |  |  |  |  |
| Коэффициент срабатывания, % | K_set | 10 – 100 (шаг 1) | 15 |  |  |  |  |
| Ток блокировки, А | I_max | 2.5 – 10000 (шаг 0.001) | 750 |  |  |  |  |
| Ток блокировки 3I0, А | I0_max | 2.5 – 700 (шаг 0.001) | 100 |  |  |  |  |
| Время срабатывания перекрестного блокирования, с | T1 | 0 – 100 (шаг 0.005) | 0.06 |  |  |  |  |

РЗА >> Уставки >> ЗМН (п.9)

| Наименование | Обозначение (имя канала) | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Режим работы защиты | XB1 | выведена/введена | выведена |  |  |  |  |
| Характеристика срабатывания | XB2 | независимая / зависимая | независимая |  |  |  |  |
| Режим задержки на возврат | XB3 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Действие на отключение | XB4 | не предусмотрено / предусмотрено | не предусмотрено |  |  |  |  |
| Трехфазный режим | XB5 | не предусмотрен / предусмотрен | предусмотрен |  |  |  |  |
| Режим импульсного выходного сигнала | XB6 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Режим блокировки по РПВ | XB7 | не предусмотрен / предусмотрен | предусмотрен |  |  |  |  |
| Напряжение срабатывания, В | U_set | 5 – 300 (шаг 0.1) | 40 |  |  |  |  |
| Время срабатывания, с | T1 | 0 – 100 0.1 – 15 (шаг 0.005) | 1 |  |  |  |  |
| Время возврата, с | T2 | 0 – 100 (шаг 0.005) | 0 |  |  |  |  |

РЗА >> Уставки >> ЗПН (п.10)

| Наименование | Обозначение (имя канала) | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Режим работы защиты | XB1 | выведена/введена | выведена |  |  |  |  |
| Характеристика срабатывания | XB2 | независимая / зависимая | независимая |  |  |  |  |
| Режим задержки на возврат | XB3 | не предусмотрена / предусмотрена | не предусмотрена |  |  |  |  |
| Действие на отключение | XB4 | не предусмотрено / предусмотрено | не предусмотрено |  |  |  |  |
| Трехфазный режим | XB5 | не предусмотрен / предусмотрен | предусмотрен |  |  |  |  |
| Режим импульсного выходного сигнала | XB6 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Режим блокировки по РПВ | XB7 | не предусмотрен / предусмотрен | предусмотрен |  |  |  |  |
| Напряжение срабатывания, В | U_set | 5 – 2501 5 – 602 (шаг 0.1) | 30 |  |  |  |  |
| Время срабатывания, с | T1 | 0 – 1001 0.1 – 152 (шаг 0.005) | 1 |  |  |  |  |
| Время возврата, с | T2 | 0 – 100 (шаг 0.005) | 0 |  |  |  |  |

РЗА >> Уставки >> ЗПП (п.11)

| Наименование | Обозначение (имя канала) | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Режим работы защиты | XB1 | выведена / введена | выведена |  |  |  |  |
| Действие на отключение | XB2 | не предусмотрено / предусмотрено | не предусмотрено |  |  |  |  |
| Активная мощность срабатывания прямой последовательности, кВт | P1_set | 0 – 100000 (шаг 1) | 100 |  |  |  |  |
| Порог минимального напряжения U1, В | U1_set | 3 – 250 (шаг 0.01) | 70 |  |  |  |  |
| Время возврата, с | T1 | 0.1 – 100 (шаг 0.005) | 0 |  |  |  |  |

РЗА >> Уставки >> Контроль напряжения (п.12)

| Наименование | Обозначение (имя канала) | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Контроль отсутствия напряжения стороны 1 | XB1 | выведен / введен | введен |  |  |  |  |
| Контроль наличия напряжения стороны 1 | XB2 | выведен / введен | введен |  |  |  |  |
| Контроль отсутствия напряжения стороны 2 | XB3 | выведен / введен | введен |  |  |  |  |
| Контроль наличия напряжения стороны 2 | XB4 | выведен / введен | введен |  |  |  |  |
| Уровень отсутствия напряжения на «стороне 1», В | Us1_set1 | 5 – 300 (шаг 0.1) | 40 |  |  |  |  |
| Уровень наличия напряжения на «стороне 1», В | Us1_set2 |  | 70 |  |  |  |  |
| Уровень отсутствия напряжения на «стороне 2», В | Us2_set1 |  | 40 |  |  |  |  |
| Уровень наличия напряжения на «стороне 2», В | Us2_set2 |  | 70 |  |  |  |  |

РЗА >> Уставки >> АПВ (п.5)

| Наименование | Обозначение (имя канала) | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Режим работы АПВ | XB1 | выведен / введен | выведен |  |  |  |  |
| Режим 2-го цикла АПВ | XB2 | выведен / введен | выведен |  |  |  |  |
| Режим 3-го цикла АПВ | XB3 | выведен / введен | выведен |  |  |  |  |
| Режим контроля напряжения | XB4 | не предусмотрен / наличие на стороне 1, отсутствие на стороне 2/ наличие на стороне 2, отсутствие на стороне 1/ наличие на любой из сторон / наличие на обеих сторонах | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Запрет АПВ от ДЗ 1 ступени | XB5 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Запрет АПВ от ДЗ 2 ступени | XB6 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Запрет АПВ от ТО | XB7 | не предусмотрен / предусмотрен | предусмотрен |  |  |  |  |
| Запрет АПВ от МТЗ 1 ступени | XB8 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Запрет АПВ от МТЗ 2 ступени | XB9 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Запрет АПВ от МТЗ 3 ступени | XB10 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Запрет АПВ от МТЗ 4 ступени | XB11 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Запрет АПВ от ТЗНП 1 ступени | XB12 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Запрет АПВ от ТЗНП 2 ступени | XB13 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Запрет АПВ от СЗЗ | XB14 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Запрет АПВ от ускорения | XB15 | не предусмотрен / предусмотрен | предусмотрен |  |  |  |  |
| Запрет АПВ от внешнего отключения 1 | XB16 | не предусмотрен / предусмотрен | предусмотрен |  |  |  |  |
| Запрет АПВ от внешнего отключения 2 | XB17 | не предусмотрен / предусмотрен | предусмотрен |  |  |  |  |
| Запрет АПВ при самопроизвольном отключении | XB18 | не предусмотрен / предусмотрен | предусмотрен |  |  |  |  |
| Выдержка времени 1-го цикла АПВ, с | T1 | 0.1 – 10 (шаг 0.005) | 0.25 |  |  |  |  |
| Выдержка времени 2-го цикла АПВ, с | T2 | 1 – 100 (шаг 0.005) | 3 |  |  |  |  |
| Выдержка времени 3-го цикла АПВ, с | T3 | 1 – 160 (шаг 0.005) | 3 |  |  |  |  |
| Время подготовки АПВ, с | T4 | 1 – 180 (шаг 0.01) | 20 |  |  |  |  |
| Время сброса АПВ, с | T5 | 60 – 3600 (шаг 1) | 180 |  |  |  |  |

РЗА >> Уставки >> АВР (п.13)

| Наименование | Обозначение (имя канала) | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Режим работы АВР | XB1 | выведен / введен (рабочий ввод) / введен (резервный ввод) / введен (сетевой) | выведен |  |  |  |  |
| Контроль напряжения источника | XB2 | не предусмотрен / по стороне 1 / по стороне 2 | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Контроль напряжения потребителя | XB3 | не предусмотрен / по стороне 1 / по стороне 2 | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Режим сетевого АВР | XB4 | сторона 1 / сторона 2 / двусторонний | сторона 1 |  |  |  |  |
| Запрет АВР от ТЗОП | XB5 | не предусмотрен / предусмотрен | предусмотрен |  |  |  |  |
| Запрет АВР от ЗОФ по U2 | XB6 | не предусмотрен / предусмотрен | предусмотрен |  |  |  |  |
| Запрет АВР от внешнего отключения 1 | XB7 | не предусмотрен / предусмотрен | предусмотрен |  |  |  |  |
| Запрет АВР от внешнего отключения 2 | XB8 | не предусмотрен / предусмотрен | предусмотрен |  |  |  |  |
| Запрет АВР при неисправности реклоузера | XB9 | не предусмотрен / предусмотрен | предусмотрен |  |  |  |  |
| Запрет АВР от самопроизвольного отключения | XB10 | не предусмотрен / предусмотрен | предусмотрен |  |  |  |  |
| Запрет АВР от внешнего сигнала | XB11 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Запрет АВР от ЗМН | XB12 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Запрет АВР от ЗПН | XB13 | не предусмотрен / предусмотрен | предусмотрен |  |  |  |  |
| Запрет АВР от ЗПП | XB14 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Время срабатывания сетевого АВР, с | T | 0.1 – 180 (шаг 0.01) | 1 |  |  |  |  |

РЗА >> Уставки >> ВНР (п.14)

| Наименование | Обозначение (имя канала) | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Режим работы ВНР | XB1 | выведен / введен | выведен |  |  |  |  |
| Порядок коммутации при ВНР | XB2 | вкл. ВВ, откл. СВ /откл. СВ, вкл. ВВ | вкл. ВВ, откл. СВ |  |  |  |  |
| Контроль напряжения источника | XB3 | по стороне 1 / по стороне 2 | по стороне 1 |  |  |  |  |
| Время срабатывания ВНР, с | T1 | 0 – 30 (шаг 0.005) | 10 |  |  |  |  |
| Время паузы при ВНР, с | T2 | 0 – 30 (шаг 0.005) | 1 |  |  |  |  |

РЗА >> Уставки >> Управление реклоузером (п.6)

| Наименование | Обозначение (имя канала) | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Импульсный сигнал отключения | XB1 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Задержка сигнализации о длительном отключении, с | T1 | 0.02 – 5 (шаг 0.005) | 1 |  |  |  |  |

РЗА >> Уставки >> Контроль реклоузера (п.6)

| Наименование | Обозначение (имя канала) | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Инверсия сигнала «Блокировка цепей включения 1» (Привод не готов) | XB1 | не предусмотрено / предусмотрено | не предусмотрено |  |  |  |  |
| Задержка сигнализации неисправности цепей управления, с | T1 | 2 – 50 (шаг 0.005) | 2 |  |  |  |  |
| Задержка сигнализации неисправности привода, с | T2 | 0.1 – 100 (шаг 0.005) | 10 |  |  |  |  |

РЗА >> Уставки >> Режим управления (п.17)

| Наименование | Обозначение (имя канала) | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Режим переключения | XB1 | кнопка на ИЧМ / внешний ключ | кнопка на ИЧМ |  |  |  |  |

РЗА >> Уставки >> Цифровые ключи (п.17)

| Наименование | Обозначение (имя канала) | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Цвет VD1 A1 | Color1_A1 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |
| Цвет VD2 A1 | Color2_A1 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |
| Цвет VD1 A2 | Color1_A2 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |
| Цвет VD2 A2 | Color2_A2 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |
| Цвет VD1 A3 | Color1_A3 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |
| Цвет VD2 A3 | Color2_A3 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |
| Цвет VD1 A4 | Color1_A4 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |
| Цвет VD2 A4 | Color2_A4 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |
| Цвет VD1 A5 | Color1_A5 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |
| Цвет VD2 A5 | Color2_A5 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |
| Цвет VD1 A6 | Color1_A6 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |
| Цвет VD2 A6 | Color2_A6 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |

РЗА >> Уставки >> Светодиоды (п.17)

| Наименование | Обозначение (имя канала) | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Фиксация срабатывания VD1 | XB1 | предусмотрена / не предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Фиксация срабатывания VD2 | XB2 | предусмотрена / не предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Фиксация срабатывания VD3 | XB3 | предусмотрена / не предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Фиксация срабатывания VD4 | XB4 | предусмотрена / не предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Фиксация срабатывания VD5 | XB5 | предусмотрена / не предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Фиксация срабатывания VD6 | XB6 | предусмотрена / не предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Фиксация срабатывания VD7 | XB7 | предусмотрена / не предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Фиксация срабатывания VD8 | XB8 | предусмотрена / не предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Фиксация срабатывания VD9 | XB9 | предусмотрена / не предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Фиксация срабатывания VD10 | XB10 | предусмотрена / не предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Фиксация срабатывания VD11 | XB11 | предусмотрена / не предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Фиксация срабатывания VD12 | XB12 | предусмотрена / не предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Фиксация срабатывания VD13 | XB13 | предусмотрена / не предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Фиксация срабатывания VD14 | XB14 | предусмотрена / не предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Фиксация срабатывания VD15 | XB15 | предусмотрена / не предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Фиксация срабатывания VD16 | XB16 | предусмотрена / не предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Фиксация срабатывания VD17 | XB17 | предусмотрена / не предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Фиксация срабатывания VD18 | XB18 | предусмотрена / не предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Цвет свечения светодиода VD1 | Color1 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |
| Цвет свечения светодиода VD2 | Color2 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |
| Цвет свечения светодиода VD3 | Color3 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |
| Цвет свечения светодиода VD4 | Color4 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |
| Цвет свечения светодиода VD5 | Color5 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |
| Цвет свечения светодиода VD6 | Color6 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |
| Цвет свечения светодиода VD7 | Color7 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |
| Цвет свечения светодиода VD8 | Color8 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |
| Цвет свечения светодиода VD9 | Color9 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |
| Цвет свечения светодиода VD10 | Color10 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |
| Цвет свечения светодиода VD11 | Color11 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |
| Цвет свечения светодиода VD12 | Color12 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |
| Цвет свечения светодиода VD13 | Color13 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |
| Цвет свечения светодиода VD14 | Color14 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |
| Цвет свечения светодиода VD15 | Color15 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |
| Цвет свечения светодиода VD16 | Color16 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |
| Цвет свечения светодиода VD17 | Color17 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |
| Цвет свечения светодиода VD18 | Color18 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |

РЗА >> Уставки >> Контроль ресурса выключателя (п.16)

| Наименование | Обозначение (имя канала) | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Контроль механического ресурса выключателя | XB1 | выведен / введен | введен |  |  |  |  |
| Контроль коммутационного ресурса выключателя | XB2 | выведен / введен | введен |  |  |  |  |
| Методика расчета ресурса | XB3 | ГОСТ 18397-86(52565-2006) / по сумме квадратов отключаемого тока | по сумме квадратов отключаемого тока |  |  |  |  |
| Допустимая количество циклов включения-отключения, шт | res_switch | 0 – 200000 (шаг 1) | 100000 |  |  |  |  |
| Пороговая величина ресурса предупредительной сигнализации, % | res_n1 | 5 – 100 (шаг 1) | 65 |  |  |  |  |
| Пороговая величина ресурса аварийной сигнализации, % | res_n2 | 5 – 100 (шаг 1) | 35 |  |  |  |  |
| Номинальный ток выключателя, А | Inom | 0 – 5000 (шаг 1) | 600 |  |  |  |  |
| Допустимое кол-во циклов при ном. токе выкл., шт. | NInom | 1 – 200000 (шаг 1) | 100000 |  |  |  |  |
| Номинальный ток отключения выключателя, А | Ibr | 1000 – 40000 (шаг 1) | 40000 |  |  |  |  |
| Допустимое кол-во циклов при ном. токе отключения выкл., шт. | NIbr | 1 – 200000 (шаг 1) | 100000 |  |  |  |  |
| Стартовый механический ресурс, шт | count_m _start | 1 – 200000 (шаг 1) | 100000 |  |  |  |  |
| Стартовый коммутационный ресурс, фаза А, % | count_ switch_ _A_start | 1 – 100 (шаг 1) | 100 |  |  |  |  |
| Стартовый коммутационный ресурс, фаза В, % | count_ switch_ _B_start | 1 – 100 (шаг 1) | 100 |  |  |  |  |
| Стартовый коммутационный ресурс, фаза С, % | count_ switch_ _C_start | 1 – 100 (шаг 1) | 100 |  |  |  |  |

РЗА >> Уставки >> Определение места повреждения (п.15)

| Наименование |  | Обозначение (имя канала) | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Режим работы ОМП |  | XB1 | выведен / введен | выведен |  |  |  |  |
| Реактивное удельное сопротивление, Ом/км | Участок N1 | L01_X01 | 0 – 100 (шаг 0.001) | 0 |  |  |  |  |
|  | Участок N2 | L02_X02 |  | 0 |  |  |  |  |
|  | Участок N3 | L03_X03 |  | 0 |  |  |  |  |
|  | Участок N4 | L04_X04 |  | 0 |  |  |  |  |
|  | Участок N5 | L05_X05 |  | 0 |  |  |  |  |
|  | Участок N6 | L06_X06 |  | 0 |  |  |  |  |
|  | Участок N7 | L07_X07 |  | 0 |  |  |  |  |
|  | Участок N8 | L08_X08 |  | 0 |  |  |  |  |
|  | Участок N9 | L09_X09 |  | 0 |  |  |  |  |
|  | Участок N10 | L10_X10 |  | 0 |  |  |  |  |
| Длина, км | Участка N1 | L01 | 0 – 100 (шаг 0.001) | 0 |  |  |  |  |
|  | Участка N2 | L02 |  | 0 |  |  |  |  |
|  | Участка N3 | L03 |  | 0 |  |  |  |  |
|  | Участка N4 | L04 |  | 0 |  |  |  |  |
|  | Участка N5 | L05 |  | 0 |  |  |  |  |
|  | Участка N6 | L06 |  | 0 |  |  |  |  |
|  | Участка N7 | L07 |  | 0 |  |  |  |  |
|  | Участка N8 | L08 |  | 0 |  |  |  |  |
|  | Участка N9 | L09 |  | 0 |  |  |  |  |
|  | Участка N10 | L10 |  | 0 |  |  |  |  |

РЗА >> Таблица ранжирования >>

Конфигурирование входных сигналов терминала защиты

| Модуль/ GOOSE | Номер входа | Функциональная группа | Сигнал РЗА | Внешний объект модели 61850 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Настраиваемые входы |  |  |

Конфигурирование выходных сигналов терминала защиты

| Модуль/ GOOSE | Номер выхода | Функциональная группа | Сигнал РЗА | Объект модели 61850 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Назначение дискретных логических сигналов светодиодам индикации

| № светодиода индикации | Сигнал РЗА |
| --- | --- |
| LED 1 |  |
| LED 2 |  |
| LED 3 |  |
| LED 4 |  |
| LED 5 |  |
| LED 6 |  |
| LED 7 |  |
| LED 8 |  |
| LED 9 |  |
| LED 10 |  |
| LED 11 |  |
| LED 12 |  |
| LED 13 |  |
| LED 14 |  |
| LED 15 |  |
| LED 16 |  |
| LED 17 |  |
| LED 18 |  |

Конфигурирование цифровых ключей ИЧМ

| ИЧМ -> кнопка | Ключ РЗА |
| --- | --- |
| button_A1 |  |
| button_A2 |  |
| button_A3 |  |
| button_A4 |  |
| button_A5 |  |
| button_A6 |  |

Конфигурирование дискретных сигналов для осциллографирования

| Функциональная группа | Сигнал РЗА | Запись | Пуск |
| --- | --- | --- | --- |

Осциллограммы >> Параметры осциллографирования >> Модуль # (DM_CSWI) >>

Время записи

| Наименование параметра | Диапазон значений и шаг | Значение по умолчанию | Значение по заданию |
| --- | --- | --- | --- |
| Длительность записи, с | 0.1 – 30 | 30 |  |
| Длительность записи предаварийного режима, с | 0.1 – 10 | 3 |  |

Представление

| Наименование параметра | Диапазон значений и шаг | Значение по умолчанию | Значение по заданию |
| --- | --- | --- | --- |
| Объект электроэнергетики |  |  |  |
| Источник (номер шкафа РЗА) |  |  |  |
| Название компании |  |  |  |
| Кодировка файлов осциллограмм | UTF-8 / CP866 / Windows-1251 | Windows-1251 |  |

Дополнительные требования

| Расчет выполнил |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (ФИО) |  |  | (подпись) |
| Куратор |  |  |  |  |
|  | (ФИО) |  | (подпись) |  |
| Начальник СРЗА |  |  |  |  |
|  | (ФИО) | (подпись) |  |  |
| Дата |  |  |  |  |

Здесь и далее приводятся ссылки на пункты методических указаний по расчету и выбору уставок для функции релейной защиты и автоматики реклоузера ПБКМ.421451.301 РРУ5

Для независимой характеристики срабатывания

Для зависимой характеристики срабатывания