Общество с ограниченной ответственностью

«Прософт - Системы»

ОКПД2 27.12.31.000

Терминал релейной защиты и автоматики многофункциональный для сетей 6 – 35 кВ

ARIS-23xx

БЛАНК УСТАВОК

защит электродвигателя до 5 МВт

ПБКМ.421451.301 БУ6

| Объект |  |
| --- | --- |
| Присоединение |  |
| Заводской номер |  |
| Дата |  |

- Тип выключателя

| Тип выключателя |  |
| --- | --- |

Программное обеспечение

| Версия ПО контроллера |  |
| --- | --- |
| Версия бланка уставок | 3.0.1 |

Система >> Настройка модулей >> Модуль # (Тип DM_CSWI) >>

Общие параметры модуля

| Настраиваемый параметр | Диапазон значений | Значение уставки |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | по умолчанию | по заданию |
| Тип модуля релейной защиты | Модуль релейной защиты P8 | Модуль релейной защиты P8 | Модуль релейной защиты P8 |

Параметры токовых входов (I1, I2, I3, I4)

| Настраиваемый параметр | Диапазон значений | Значение уставки |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | по умолчанию | по заданию |
| Схема первичных преобразователей тока к входам I1, I2, I3 | 3TT / 2TT | 3ТТ |  |
| Номинальный ток входов I1, I2, I3 первичный, А | 1 – 10000 (шаг 1) | 300 |  |
| Номинальный ток входов I1, I2, I3 вторичный, А | 1 / 5 | 5 |  |
| Нижний предел измерения входов I1, I2, I3, А | (0.01 – 0.1)·Iн.втор (шаг 0.01) 0.01 – 1 (шаг 0.01) | 0.02·Iн.втор |  |
| Номинальный ток входа I4 первичный, А | 1 – 700 | 25 |  |
| Номинальный ток входа I4 вторичный, А | 1 / 5 | 1 |  |
| Нижний предел измерения входа I4, А | (0.001 – 0.01)·Iн.втор1 0.001 – 0.25 2 (шаг 0.001) | 0.005·Iн.втор |  |

Расчет высших гармоник в токе входа I4 (расчетном токе I0)

| Номер гармоники |  | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Добавление в сумму | по умолчанию |  |  |  |  |  |  |
|  | по заданию |  |  |  |  |  |  |

Селективная защита от замыканий на землю

| Наименование | Диапазон | Значение уставки |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | по умолчанию | по заданию |
| Ввод селективной защиты от замыкания на землю | [ ] / [] | [ ] |  |
| Пусковой ток ОНМ переходного процесса, А | 0.3 – 30 (шаг 0.01) | 3 |  |

Параметры входов напряжения (U1, U2, U3, U4)

| Настраиваемый параметр | Диапазон значений | Значение уставки |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | по умолчанию | по заданию |
| Способ подключения напряжений к входам U1, U2, U3 | Фазные/Линейные напряжения | Фазные напряжения |  |
| Номинальное напряжение входов U1, U2, U3, U4 первичное, кВ | 1 – 35 (шаг 1) | 10 |  |
| Номинальное напряжение входов U1, U2, U3 вторичное, В | 100 / 100/√3 | 100 |  |
| Нижний предел измерения входов U1, U2, U3, В | (0.01 – 0.1)·Uн.втор (шаг 0.01) | 0.05·Uн.втор |  |
| Тип входа U4 | 3U0 / Напряжение ввода (линии) | Напряжение ввода (линии) |  |
| Номинальное напряжение входа U4 вторичное, В | 100 / 100/√3 / 100/3 | 100 |  |
| Нижний предел измерения входа U4, В | (0.01 – 0.1)·Uн.втор (шаг 0.01) | 0.01·Uн.втор |  |

РЗА >> Уставки >> МТЗ 1 ступень (ANSI 50, 51, 67)

| Наименование | Обозначение (имя канала) | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| Режим работы ступени | XB1 | выведена/ введена на отключение/ введена на сигнал | выведена |  |  |  |  |  |
| Режим контроля направленности | XB2 | ненаправленная/ прямонаправленная/ обратнонаправленная | ненаправленная |  |  |  |  |  |
| Режим работы ступени от КПОН | XB3 | не предусмотрено/ предусмотрено | не предусмотрено |  |  |  |  |  |
| Тип пуска по напряжению | XB4 | вольтметровая блокировка/ управляющее напряжение | управляющее напряжение |  |  |  |  |  |
| Режим КПОН при неисправности ЦН | XB5 | деблокировка (чувств. уставка)/ блокировка (грубая уставка) | блокировка |  |  |  |  |  |
| Блокирование ЛЗШ | XB6 | не предусмотрено/ предусмотрено | не предусмотрено |  |  |  |  |  |
| Режим блокировки ручного включения после отключения | XB7 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |  |
| Ток срабатывания, А | I_set1 | (0.1 – 40)·Iн 2.5 – 21000 шаг 0.001 | Iн1 3002 |  |  |  |  |  |
| Ток срабатывания в режиме управляющего напряжения без срабатывания КПОН, А | I_set2 | (0.1 – 40)·Iн1 2.5 – 210002 (шаг 0.001) | Iн1 3002 |  |  |  |  |  |
| Время срабатывания, с | T1 | 0 – 100 (шаг 0.005) | 0 |  |  |  |  |  |

РЗА >> Уставки >> МТЗ 2 ступень (ANSI 50, 51, 67)

| Наименование | Обозначение (имя канала) | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Режим работы ступени | XB1 | выведена/ введена на отключение/ введена на сигнал | выведена |  |  |  |  |
| Режим контроля направленности | XB2 | ненаправленная/ прямонаправленная/ обратнонаправленная | ненаправленная |  |  |  |  |
| Режим работы ступени от КПОН | XB3 | не предусмотрено/ предусмотрено | не предусмотрено |  |  |  |  |
| Тип пуска по напряжению | XB4 | вольтметровая блокировка/ управляющее напряжение/ торможение по напржяению | управляющее напряжение |  |  |  |  |
| Режим КПОН при неисправности ЦН | XB5 | деблокировка (чувств. уставка)/ блокировка (грубая уставка) | блокировка |  |  |  |  |
| Блокирование ЛЗШ | XB6 | не предусмотрено/ предусмотрено | не предусмотрено |  |  |  |  |
| Режим блокировки ручного включения после отключения | XB7 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Ток срабатывания (для независимой характеристики срабатывания), А | I_set1 | (0.1 – 40)·Iн 2.5 – 21000 шаг 0.001 | Iн1 3002 |  |  |  |  |
| Ток срабатывания (для зависимой характеристики срабатывания), А |  | (0.1 – 2)·Iн1 2.5 – 10002 шаг 0.001 |  |  |  |  |  |
| Ток срабатывания в режиме управляющего напряжения без срабатывания КПОН (для независимой характеристики срабатывания), А | I_set2 | (0.1 – 40)·Iн1 2.5 – 210002 (шаг 0.001) | Iн1 3002 |  |  |  |  |
| Ток срабатывания в режиме управляющего напряжения без срабатывания КПОН (для зависимой характеристики срабатывания), А |  | (0.1 – 2)·Iн1 2.5 – 10002 (шаг 0.001) |  |  |  |  |  |
| Время срабатывания, с | T1 | 0 – 100, шаг 0.005 | 0 |  |  |  |  |
| Время возврата, с | T2 | 0 – 100, шаг 0.005 | 0 |  |  |  |  |
| Характеристика срабатывания | Mode | независимая/ нормально инверсная тип A (МЭК)/ сильно инверсная тип B (МЭК)/ чрезвычайно инверсная тип C (МЭК)/ умеренно инверсная D (ANSI)/ сильно инверсная E (ANSI)/ предельно инверсная F (ANSI)/ обратнозависимая RXIDG/ ультра инверсная (МЭК)/ быстро инверсная (МЭК или AREVA STI)/ длительно инверсная тип B (МЭК или AREVA LTI)/ кратковременно инверсная (C02)/ продолжительно инверсная (C08)/ крутая (РТВ-I)/ пологая (РТВ-IV и РТ-80)/ пользовательский режим | независимая |  |  |  |  |
| Режим возврата | Mode_return | без задержки/ заданное время возврата/ нормально инверсная тип A (МЭК)/ сильно инверсная тип B (МЭК)/ чрезвычайно инверсная тип C (МЭК)/ умеренно инверсная тип D (ANSI)/ сильно инверсная тип E (ANSI)/ предельно инверсная тип F (ANSI)/ длительно инверсная тип B (МЭК)/ кратковременно инверсная (C02)/ продолжительно инверсная (C08)/ пользовательский режим | без задержки |  |  |  |  |
| Коэффициент времени зависимой характеристики | TMS | 0.05 – 15 (шаг 0.01) | 0.05 |  |  |  |  |
| Параметры зависимой характеристики срабатывания в пользовательском режиме: |  | (шаг 0.01) |  |  |  |  |  |
| - постоянная a, характеризующая зависимость | a | 0.01 – 5 | 0.02 |  |  |  |  |
| - постоянная b, характеризующая зависимость | b | 0/1 | 0 |  |  |  |  |
| - постоянная c, характеризующая зависимость | c | 0 – 10 | 0 |  |  |  |  |
| - постоянная d, характеризующая зависимость | d | 0/1 | 1 |  |  |  |  |
| - постоянная k, характеризующая зависимость | k | 0.01 – 200 | 0.14 |  |  |  |  |
| Параметры зависимой характеристики возврата в настраиваемом режиме: |  | (шаг 0.01) |  |  |  |  |  |
| - зависимая уставка времени возврата | Kr | 0.01 – 100 | 1 |  |  |  |  |
| - постоянная, характеризующая зависимость возврата | a_return | 0.01 – 5 | 0.02 |  |  |  |  |

РЗА >> Уставки >> МТЗ 3 ступень (ANSI 50, 51, 67)

| Наименование | Обозначение (имя канала) | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Режим работы ступени | XB1 | выведена/ введена на отключение/ введена на сигнал | выведена |  |  |  |  |
| Режим контроля направленности | XB2 | ненаправленная/ прямонаправленная/ обратнонаправленная | ненаправленная |  |  |  |  |
| Режим работы ступени от КПОН | XB3 | не предусмотрено/ предусмотрено | не предусмотрено |  |  |  |  |
| Тип пуска по напряжению | XB4 | вольтметровая блокировка/ управляющее напряжение/ торможение по напржяению | управляющее напряжение |  |  |  |  |
| Режим КПОН при неисправности ЦН | XB5 | деблокировка (чувств. уставка)/ блокировка (грубая уставка) | блокировка |  |  |  |  |
| Блокирование ЛЗШ | XB6 | не предусмотрено/ предусмотрено | не предусмотрено |  |  |  |  |
| Режим блокировки ручного включения после отключения | XB7 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Ток срабатывания (для независимой характеристики срабатывания), А | I_set | (0.1 – 40)·Iн 2.5 – 21000 шаг 0.001 | Iн1 3002 |  |  |  |  |
| Ток срабатывания (для зависимой характеристики срабатывания), А |  | (0.1 – 2)·Iн1 2.5 – 10002 шаг 0.001 |  |  |  |  |  |
| Ток срабатывания в режиме управляющего напряжения без срабатывания КПОН (для независимой характеристики срабатывания), А | I_set2 | (0.1 – 40)·Iн1 2.5 – 210002 (шаг 0.001) | Iн1 3002 |  |  |  |  |
| Ток срабатывания в режиме управляющего напряжения без срабатывания КПОН (для зависимой характеристики срабатывания), А |  | (0.1 – 2)·Iн1 2.5 – 10002 (шаг 0.001) |  |  |  |  |  |
| Время срабатывания, с | T1 | 0 – 100, шаг 0.005 | 0 |  |  |  |  |
| Время возврата, с | T2 | 0 – 100, шаг 0.005 | 0 |  |  |  |  |
| Характеристика срабатывания | Mode | независимая/ нормально инверсная тип A (МЭК)/ сильно инверсная тип B (МЭК)/ чрезвычайно инверсная тип C (МЭК)/ умеренно инверсная D (ANSI)/ сильно инверсная E (ANSI)/ предельно инверсная F (ANSI)/ обратнозависимая RXIDG/ ультра инверсная (МЭК)/ быстро инверсная (МЭК или AREVA STI)/ длительно инверсная тип B (МЭК или AREVA LTI)/ кратковременно инверсная (C02)/ продолжительно инверсная (C08)/ крутая (РТВ-I)/ пологая (РТВ-IV и РТ-80)/ пользовательский режим | независимая |  |  |  |  |
| Режим возврата | Mode_return | без задержки/ заданное время возврата/ нормально инверсная тип A (МЭК)/ сильно инверсная тип B (МЭК)/ чрезвычайно инверсная тип C (МЭК)/ умеренно инверсная тип D (ANSI)/ сильно инверсная тип E (ANSI)/ предельно инверсная тип F (ANSI)/ длительно инверсная тип B (МЭК)/ кратковременно инверсная (C02)/ продолжительно инверсная (C08)/ пользовательский режим | без задержки |  |  |  |  |
| Коэффициент времени зависимой характеристики | TMS | 0.05 – 15 (шаг 0.01) | 0.05 |  |  |  |  |
| Параметры зависимой характеристики срабатывания в пользовательском режиме: |  | (шаг 0.01) |  |  |  |  |  |
| - постоянная a, характеризующая зависимость | a | 0.01 – 5 | 0.02 |  |  |  |  |
| - постоянная b, характеризующая зависимость | b | 0/1 | 0 |  |  |  |  |
| - постоянная c, характеризующая зависимость | c | 0 – 10 | 0 |  |  |  |  |
| - постоянная d, характеризующая зависимость | d | 0/1 | 1 |  |  |  |  |
| - постоянная k, характеризующая зависимость | k | 0.01 – 200 | 0.14 |  |  |  |  |
| Параметры зависимой характеристики возврата в настраиваемом режиме: |  | (шаг 0.01) |  |  |  |  |  |
| - зависимая уставка времени возврата | Kr | 0.01 – 100 | 1 |  |  |  |  |
| - постоянная, характеризующая зависимость возврата | a_return | 0.01 – 5 | 0.02 |  |  |  |  |

РЗА >> Уставки >> РНМ МТЗ

| Наименование | Обозначение (имя канала) | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Режим РНМ при неисправности ЦН | XB1 | работа/ блокировка/ вывод направленности | вывод направленности |  |  |  |  |
| Режим работы «по памяти» | XB2 | не предусмотрен / предусмотрен | предусмотрен |  |  |  |  |
| Время запоминания направления, с | T | 0 – 100 (шаг 0.005) | 0.1 |  |  |  |  |
| Угол максимальной чувствительности, град | ang_max_sens | -180 ... +180 (шаг 0.1) | -45 |  |  |  |  |
| Сектор зоны срабатывания, град | ang_sector | 5 – 85 (шаг 0.1) | 85 |  |  |  |  |

РЗА >> Уставки >> Комбинированный пусковой орган напряжения

| Наименование | Обозначение (имя канала) | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Контроль исправности ЦН | XB1 | не предусмотрен/ предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Режим пуска по напряжению | XB2 | по минимальному напряжению/ комбинированный | комбинированный |  |  |  |  |
| Напряжение срабатывания линейное вторичное, В | U_set | 5 – 100 (шаг 0.1) | 70 |  |  |  |  |
| Напряжение срабатывания обратной последовательности вторичное, В | U2_set | 2 – 30 (шаг 0.1) | 2 |  |  |  |  |
| Время срабатывания неисправности ЦН, с | T1 | 0 – 100 (шаг 0.005) | 5 |  |  |  |  |

РЗА >> Уставки >> Защита от однофазных замыканий на землю

| Наименование | Обозначение (имя канала) | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Режим работы | XB1 | выведена/ введена на отключение/ введена на сигнал | выведена |  |  |  |  |
| Режим контроля направленности | XB2 | ненаправленная/ прямонаправленная/ обратнонаправленная | ненаправленная |  |  |  |  |
| Режим работы по току 3I0 50 Гц | XB3 | не предусмотрено / предусмотрено | предусмотрен |  |  |  |  |
| Режим работы ПО 3I0 50 Гц от ПО 3U0 | XB4 | не предусмотрено / предусмотрено | не предусмотрено |  |  |  |  |
| Режим ПО 3U0 при неисправности ЦН | XB5 | деблокировка/ блокировка | деблокировка |  |  |  |  |
| Рабочий ток | XB6 | измеренный 3I0/ расчетный I0 | измеренный 3I0 |  |  |  |  |
| Рабочее напряжение | XB7 | измеренное 3U0/ расчетное U0 | измеренное 3U0 |  |  |  |  |
| Режим работы по току высш. гарм. 3I0 | XB8 | выведен/ введен/ введен с пуском по 3U0 | выведен |  |  |  |  |
| Режим блокировки ручного включения после отключения | XB9 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Ток срабатывания 3I0 50 Гц, А | I_set1 | (0.1 – 40)·Iн 0.02 – 5 0.5 – 700 (шаг 0.001) | 51 12 103 |  |  |  |  |
| Ток срабатывания 3I0 ВГ, А | I_set2 | 0.001 – 1.6 (шаг 0.001) | 0.1 |  |  |  |  |
| Напряжение срабатывания 3U0, В | U_set | 2 – 100 (шаг 0.1) | 10 |  |  |  |  |
| Время срабатывания, с | T1 | 0 – 100 (шаг 0.005) | 0 |  |  |  |  |

РЗА >> Уставки >> ТЗНП

| Наименование | Обозначение (имя канала) | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Режим работы | XB1 | выведена/ введена на отключение/ введена на сигнал | выведена |  |  |  |  |
| Режим контроля направленности | XB2 | ненаправленная/ прямонаправленная/ обратнонаправленная | ненаправленная |  |  |  |  |
| Режим работы ступени от ПО 3U0 | XB3 | не предусмотрено / предусмотрено | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Режим ПО 3U0 при неисправности ЦН | XB4 | деблокировка/ блокировка | блокировка |  |  |  |  |
| Автоматическое ускорение | XB5 | не предусмотрено / предусмотрено | не предусмотрено |  |  |  |  |
| Режим направленности при АУ | XB6 | не предусмотрено / предусмотрено | не предусмотрено |  |  |  |  |
| Рабочий ток | XB7 | измеренный 3I0/ расчетный I0 | расчетный I0 |  |  |  |  |
| Рабочее напряжение | XB8 | измеренное 3U0/ расчетное U0 | измеренное 3U0 |  |  |  |  |
| Режим блокировки ручного включения после отключения | XB9 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Ток срабатывания 3I0 (для независимой характеристики срабатывания), А | I_set | (0.1 – 40)·Iн 0.02 – 5 0.5 – 700 А (шаг 0.001) | 51 12 103 |  |  |  |  |
| Ток срабатывания 3I0 (для зависимой характеристики срабатывания), А |  | (0.1 – 2)·Iн1Ошибка! Закладка не определена. 0.5 – 700 А3 (шаг 0.001) |  |  |  |  |  |
| Напряжение срабатывания 3U0, В | U_set | 2 - 100 (шаг 0.1) | 10 |  |  |  |  |
| Время срабатывания, с | T1 | 0 – 100 (шаг 0.005) | 0 |  |  |  |  |
| Время срабатывания с ускорением, с | T2 | 0 – 100 (шаг 0.005) | 0 |  |  |  |  |
| Время ввода ускорения, с | T3 | 0 – 3 (шаг 0.005) | 1 |  |  |  |  |
| Характеристика срабатывания | Mode | Независимая / нормально инверсная тип A (МЭК) / сильно инверсная тип B (МЭК) / чрезвычайно инверсная тип C (МЭК) / умеренно инверсная D (ANSI) / сильно инверсная E (ANSI) / предельно инверсная F (ANSI) / обратнозависимая RXIDG/ ультраинверсная (МЭК) / быстро инверсная (МЭК или AREVA STI) / длительно инверсная тип B (МЭК или AREVA LTI) / кратковременно инверсная (C02) / продолжительно инверсная (C08) / крутая (РТВ-I) / пологая (РТВ-IV и РТ-80) / пользовательский режим | независимая |  |  |  |  |
| Коэф. времени зависимой характеристики | TMS | 0.05 – 15 (шаг 0.01) | 0.05 |  |  |  |  |
| Постоянная «a» (польз. режим) | a | 0.01 – 5 (шаг 0.01) | 0.02 |  |  |  |  |
| Постоянная «b» (польз. режим) | b | 0 / 1 | 0 |  |  |  |  |
| Постоянная «c» (польз. режим) | c | 0 – 10 (шаг 0.01) | 0 |  |  |  |  |
| Постоянная «d» (польз. режим) | d | 0 / 1 | 1 |  |  |  |  |
| Постоянная «k» (польз. режим) | k | 0.01 – 200 (шаг 0.01) | 0.14 |  |  |  |  |

РЗА >> Уставки >> РНМ ТЗНП

| Наименование | Обозначение (имя канала) | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Режим РНМ при неисправности ЦН | XB1 | работа/ блокировка/ вывод направленности | вывод направленности |  |  |  |  |
| Рабочий ток | XB2 | измеренный 3I0 / расчетный I0 | измеренный 3I0 |  |  |  |  |
| Рабочее напряжение | XB3 | измеренное 3U0 / расчетное U0 | измеренное 3U0 |  |  |  |  |
| Угол макс. чувст., град | ang_max_ _sens | (-180) - (180) (шаг 0.1) | 90 |  |  |  |  |
| Сектор зоны срабатывания, град | ang_sector | 5 – 85 (шаг 0.1) | 85 |  |  |  |  |

РЗА >> Уставки >> Групповая сигнализация однофазных замыканий на землю

| Наименование | Обозначение (имя канала) | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Режим работы | XB1 | выведена/ введена на отключение/ введена на сигнал | выведена |  |  |  |  |
| Режим работы от ПО 3U0 | XB2 | не предусмотрено / предусмотрено | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Режим ПО 3U0 при неисправности ЦН | XB3 | деблокировка/ блокировка | блокировка |  |  |  |  |
| Рабочее напряжение | XB4 | измеренное 3U0/ расчетное U0 | измеренное 3U0 |  |  |  |  |
| Режим блокировки ручного включения после отключения | XB5 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Ток срабатывания 3I0, А | I_set | (0.1 – 2)·Iн 0.5 – 700 А (шаг 0.001) | 0.51 12 |  |  |  |  |
| Напряжение срабатывания 3U0, В | U_set | 2 - 100 (шаг 0.1) | 10 |  |  |  |  |
| Характеристика срабатывания | Mode | нормально инверсная тип A (МЭК) / сильно инверсная тип B (МЭК) / чрезвычайно инверсная тип C (МЭК) / умеренно инверсная D (ANSI) / сильно инверсная E (ANSI) / предельно инверсная F (ANSI) / обратнозависимая RXIDG/ ультраинверсная (МЭК) / быстро инверсная (МЭК или AREVA STI) / длительно инверсная тип B (МЭК или AREVA LTI) / кратковременно инверсная (C02) / продолжительно инверсная (C08) / крутая (РТВ-I) / пологая (РТВ-IV и РТ-80) / пользовательский режим | Обратнозависимая RXIDG |  |  |  |  |
| Коэф. времени зависимой характеристики | TMS | 0.05 – 15 (шаг 0.01) | 0.05 |  |  |  |  |
| Постоянная «a» (польз. режим) | a | 0.01 – 5 (шаг 0.01) | 0.02 |  |  |  |  |
| Постоянная «b» (польз. режим) | b | 0 / 1 | 0 |  |  |  |  |
| Постоянная «c» (польз. режим) | c | 0 – 10 (шаг 0.01) | 0 |  |  |  |  |
| Постоянная «d» (польз. режим) | d | 0 / 1 | 1 |  |  |  |  |
| Постоянная «k» (польз. режим) | k | 0.01 – 200 (шаг 0.01) | 0.14 |  |  |  |  |

РЗА >> Уставки >> СЗЗ

| Наименование | Обозначение (имя канала) | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Режим работы защиты | XB1 | выведена / введена | выведена |  |  |  |  |
| Направление | XB2 | прямое / обратное | прямое |  |  |  |  |
| Контроль поврежденной фазы | XB3 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Фиксация перемежающегося замыкания | XB4 | не предусмотрена / предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Фиксация прерывистого замыкания | XB5 | не предусмотрена / предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Фиксация устойчивого замыкания | XB6 | не предусмотрена / предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Действие на отключение | XB7 | не предусмотрено / предусмотрено | не предусмотрено |  |  |  |  |
| Режим блокировки ручного включения после отключения | XB8 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Ток срабатывания от двойных замыканий, А | I0_double | (0.1 – 5) · Iн.ттнп (шаг 0.001) 25 – 700 (шаг 1) | 41 1002 |  |  |  |  |
| Время срабатывания защиты от двойных замыканий, с | t_I0_ double | 0 – 5 (шаг 0.005) | 0.1 |  |  |  |  |
| U0 фиксации ОЗЗ, В | U0_rms | 5 – 100 (шаг 0.1) | 30 |  |  |  |  |
| Время срабатывания СЗЗ, с | t_trip | 0 – 1 (шаг 0.005) | 0.2 |  |  |  |  |
| Максимальный интервал ДПОЗЗ, с | t_ctl_fault | 0 – 1 (шаг 0.005) | 0.05 |  |  |  |  |
| Количество контролируемых повреждений, шт | count_ fault | 1 – 10 (шаг 1) | 4 |  |  |  |  |

РЗА >> Уставки >> Контроль изоляции секции (ANSI 59N)

| Наименование | Обозначение (имя канала) | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Режим работы ступени | XB1 | выведена/ введена на сигнал | выведена |  |  |  |  |
| Рабочее напряжение | XB2 | измеренное 3U0/ расчетное U0 | измеренное 3U0 |  |  |  |  |
| Напряжение срабатывания 3U0, В | U_set | 2 – 100 (шаг 0.1) | 10 |  |  |  |  |
| Время срабатывания, с | T1 | 0 – 100 (шаг 0.005) | 0 |  |  |  |  |

РЗА >> Уставки >> Защита минимального напряжения (ANSI 27)

| Наименование | Обозначение (имя канала) | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |
| Режим работы защиты | XB1 | выведена/ введена на отключение/ введена на сигнал | выведена |  |  |  |  |  |  |  |
| Трехфазный режим | XB2 | не предусмотрен/ предусмотрен | предусмотрен |  |  |  |  |  |  |  |
| Режим блокировки по РПВ | XB3 | не предусмотрен/ предусмотрен | предусмотрен |  |  |  |  |  |  |  |
| Импульсное отключение | XB4 | не предусмотрено/ предусмотрено | предусмотрено |  |  |  |  |  |  |  |
| Режим блокировки ручного включения после отключения | XB5 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |  |  |  |
| Напряжение срабатывания, В | U_set | 5 – 100 (шаг 0.1) | 70 |  |  |  |  |  |  |  |
| Время срабатывания, с | T1 | 0 – 100 (шаг 0.005) | 1 |  |  |  |  |  |  |  |

РЗА >> Уставки >> ТЗОП 1 ступень (ANSI 46)

| Наименование | Обозначение (имя канала) | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Режим работы защиты | XB1 | выведена/ введена на отключение/ введена на сигнал/ введена на блокировку включения/ введена на отключение и блокировку включения | выведена |  |  |  |  |
| Коэффициент срабатывания | K_set | 0.02 – 1 (шаг 0.01) | 0.2 |  |  |  |  |
| Порог минимального тока I1, А | I_set | (0.1 – 2)Iн 1 – 5000 (шаг 0.001) | 0.1Iн1 502 |  |  |  |  |
| Время срабатывания, с | T1 | 0 – 300 (шаг 0.005) | 5 |  |  |  |  |

РЗА >> Уставки >> ТЗОП 2 ступень (ANSI 46)

| Наименование | Обозначение (имя канала) | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Режим работы защиты | XB1 | выведена/ введена на отключение/ введена на сигнал | выведена |  |  |  |  |
| Характеристика срабатывания | XB2 | независимая/ нормально инверсная тип A (МЭК)/ сильно инверсная тип B (МЭК)/ чрезвычайно инверсная тип C (МЭК)/ умеренно инверсная D (ANSI)/ сильно инверсная E (ANSI)/ предельно инверсная F (ANSI)/ обратнозависимая RXIDG/ ультра инверсная (МЭК)/ быстро инверсная (МЭК или AREVA STI)/ длительно инверсная тип B (МЭК или AREVA LTI)/ кратковременно инверсная (C02)/ продолжительно инверсная (C08)/ крутая (РТВ-I)/ пологая (РТВ-IV и РТ-80)/ пользовательский режим | независимая |  |  |  |  |
| Режим блокировки ручного включения после отключения | XB3 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Ток срабатывания обратной последоватльности, А | I_set | (0.1 – 2)Iн 1 – 5000 (шаг 0.001) | 0.1Iн1 502 |  |  |  |  |
| Время срабатывания независимой характеристики, с | T1 | 0 – 300 (шаг 0.005) | 5 |  |  |  |  |
| Коэффициент времени зависимой характеристики срабатывания | TMS | 0.05 – 15 (шаг 0.005) | 0.05 |  |  |  |  |
| Пользовательские параметры зависимой характеристики срабатывания: |  | шаг 0.01 |  |  |  |  |  |
| постоянная а | a | 0.01 – 5 | 0.02 |  |  |  |  |
| постоянная b | b | 0/1 | 0 |  |  |  |  |
| постоянная c | c | 0 – 10 | 0 |  |  |  |  |
| постоянная d | d | 0/1 | 1 |  |  |  |  |

Уставки >> Защита от несимметрии напряжения (ANSI 47)

| Наименование | Обозначение (имя канала) | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Режим работы защиты | XB1 | выведена/ введена на отключение/ введена на сигнал/ введена на блокировку включения/ введена на отключение и блокировку включения/ введена на сигнал и блокировку включения | выведена |  |  |  |  |
| Импульсный выходной сигнал | XB2 | не предусмотрен /предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Напряжение срабатывания обратной последоватльности, В | U_set | 3 – 100 (шаг 0.01) | 5 |  |  |  |  |
| Время срабатывания, с | T1 | 0 – 300 (шаг 0.005) | 5 |  |  |  |  |

РЗА >> Уставки >> Тепловая защита (ANSI 49)

| Наименование | Обозначение (имя канала) | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Режим работы защиты | XB1 | выведена/ введена на отключение/ введена на сигнал | выведена |  |  |  |  |
| Режим расчета перегрева при больших токах | XB2 | блокировка расчета/ по максимальному току тепловой модели | по максимальному току тепловой модели |  |  |  |  |
| Измерение внешней температуры | XB3 | не предусмотрено / предусмотрено | не предусмотрено |  |  |  |  |
| Минимальный ток включенного состояния, А | I_set1 | (0.1 – 10)·Iн1 2.5 – 15000 А2 шаг 0.001 | 0.5·Iн1 5002 |  |  |  |  |
| Максимально допустимый ток тепловой модели, А | I_set2 | (0.5 – 10)·Iн1 7.5 – 15000 А2 шаг 0.001 | 2.5·Iн1 15002 |  |  |  |  |
| Ток начала перегрева, А | I_set3 | (0.2 – 8)·Iн 2.5 – 8000 шаг 0.001 | K∙In |  |  |  |  |
| Номинальный ток объекта (вторичный), А | In | (0.2 – 2)·Iн1 2.5 – 2000 А2 (шаг 0.001) | Iн1 2002 |  |  |  |  |
| Постоянная времени нагрева, с | Tw | 30 – 60000 (шаг 0.01) | 900 |  |  |  |  |
| Постоянная времени охлаждения, с | Tc | 30 – 60000 (шаг 0.01) | 3600 |  |  |  |  |
| Максимально допустимая температура объекта, °C | TmpMax | 100 – 250 (шаг 1) | 155 |  |  |  |  |
| Номинальная температура окружающей среды, °C | Tmpan | -55 – 55 (шаг 1) | 40 |  |  |  |  |
| Минимальная температура окружающей среды, °C | Tmpamin | -55 – 40 (шаг 1) | -20 |  |  |  |  |
| Сигнальная ступень перегрева, о.е. | Hwarn | 0.5 – 1 (шаг 0.01) | 0.9 |  |  |  |  |
| Уровень перегрева, допускающий включение, о.е. | Hclose | 0.5 – 0.99 (шаг 0.01) | 0.9 |  |  |  |  |
| Предельная кратность относительно перегрева при Iном, о.е. | K | 1 – 4 (шаг 0.01) | 1.1 |  |  |  |  |
| Коэффициент влияния тока I2 на нагрев, о.е. | q | 1 – 6 (шаг 0.01) | 1.1 |  |  |  |  |
| Длительность блокировки действия защиты после аварийного пуска двигателя, с | T1 | 0 – 100 (шаг 0.005) | 100 |  |  |  |  |

РЗА >> Уставки >> Защита от многократных пусков (ANSI 66, 49R)

| Наименование | Обозначение (имя канала) | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Режим работы защиты | XB1 | выведена/ введена на блокировку включения/ введена на сигнал | выведена |  |  |  |  |
| Измерение внешней температуры | XB2 | не предусмотрено / предусмотрено | не предусмотрено |  |  |  |  |
| Минимальный ток включенного состояния, А | I_set1 | (0.1 – 10)·Iн1 2.5 – 15000 А2 шаг 0.001 | 0.5·Iн1 5002 |  |  |  |  |
| Номинальный ток объекта (вторичный), А | In | (0.2 – 2)·Iн1 2.5 – 2000 А2 шаг 0.001 | Iн1 2002 |  |  |  |  |
| Уровень перегрева, блокирующий включение, о.е. | Hinhib | 0.5 – 0.99 (шаг 0.01) | 0.8 |  |  |  |  |
| Уровень нагретого состояния ротора, о.е. | Hwarm | 0.05 – 0.99 (шаг 0.01) | 0.25 |  |  |  |  |
| Кратность перегрева ротора, о.е. | K | 1 – 20 (шаг 0.01) | 5 |  |  |  |  |
| Постоянная времени нагрева ротора, с | Tw | 30 – 60000 (шаг 0.01) | 900 |  |  |  |  |
| Постоянная времени охлаждения ротора, с | Tc | 30 – 60000 (шаг 0.01) | 3600 |  |  |  |  |
| Максимально допустимая температура объекта, °C | TmpMax | 100 – 250 (шаг 1) | 155 |  |  |  |  |
| Номинальная температура окружающей среды, °C | Tmpan | -55 – 55 (шаг 1) | 40 |  |  |  |  |
| Минимальная температура окружающей среды, °C | Tmpamin | -55 – 40 (шаг 1) | -20 |  |  |  |  |
| Коэффициент влияния тока I2 на нагрев, о.е. | q | 1 – 6 (шаг 0.01) | 1.1 |  |  |  |  |
| Время выравнивания температуры ротора, с | T1 | 0 – 7200 (шаг 0.005) | 60 |  |  |  |  |
| Минимальное время запрета включения двигателя после перегрева ротора, с | T2 | 0 – 30000 (шаг 0.005) | 360 |  |  |  |  |

РЗА >> Уставки >> Защита от затянувшегося пуска и заклинивания ротора (ANSI 48)

| Наименование | Обозначение (имя канала) | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Режим работы защиты | XB1 | выведена/ введена на отключение/ введена на сигнал | выведена |  |  |  |  |
| Режим блокировки ручного включения после отключения | XB2 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Ток фиксации пуска двигателя, А | I_set1 | (0.1 – 15)·Iн1 2.5 – 15000 А2 шаг 0.001 | 4·Iн1 12002 |  |  |  |  |
| Номинальный пусковой ток двигателя, А | I_set2 | (0.1 – 15)·Iн1 2.5 – 15000 А2 шаг 0.001 | 5·Iн1 15002 |  |  |  |  |
| Максимальное время горячего пуска, с | Tsw | 0.5 – 180 (шаг 0.005) | 10 |  |  |  |  |
| Максимальное время холодного пуска, с | Tsc | 1 – 180 (шаг 0.005) | 12 |  |  |  |  |
| Задержка срабатывания при блокировке ротора, с | T1 | 0.5 – 180 (шаг 0.005) | 1 |  |  |  |  |

РЗА >> Уставки >> Защита минимального тока (ANSI 37)

| Наименование | Обозначение (имя канала) | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Режим работы защиты | XB1 | выведена/ введена на отключение/ введена на сигнал | выведена |  |  |  |  |
| Режим блокировки ручного включения после отключения | XB2 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Ток срабатывания, А | I_set1 | (0.1 – 2)·Iн 2.5 – 1000 (шаг 0.001) | 0.1∙Iн1 202 |  |  |  |  |
| Минимальный ток включенного состояния, А | I_set2 | (0.05 – 1)·Iн1 2.5 – 500 А2 (шаг 0.001) | 0.1·Iн1 502 |  |  |  |  |
| Время срабатывания, с | T1 | 0 – 20 (шаг 0.005) | 2 |  |  |  |  |

РЗА >> Уставки >> Защита от потери питания (ANSI 32R)

| Наименование | Обозначение (имя канала) | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Режим работы защиты | XB1 | выведена/ введена на отключение/ введена на сигнал | выведена |  |  |  |  |
| Режим блокировки ручного включения после отключения | XB2 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Частота срабатывания, Гц | f_set | 46 – 49.5 (шаг 0.1) | 48.4 |  |  |  |  |
| Угол макс. чувст., град | ang_max_ _sens | (-180) – (180) (шаг 0.1) | - 45 |  |  |  |  |
| Сектор зоны срабатывания, град | ang_sector | 5 – 85 (шаг 0.1) | 85 |  |  |  |  |
| Время срабатывания, с | T1 | 0 – 10 (шаг 0.005) | 0.35 |  |  |  |  |

РЗА >> Уставки >> Функция опережающего отключения

| Наименование | Обозначение (имя канала) | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Режим работы защиты | XB1 | выведена/ введена на отключение/ введена на сигнал | выведена |  |  |  |  |
| Подключаемое напряжение | XB2 | фазное/ линейное | линейное |  |  |  |  |
| Режим блокировки ручного включения после отключения | XB3 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Бросок активной мощности прямой последовательности, Вт | dP1_set | 0.1 – 1000 (шаг 0.1) | 100 |  |  |  |  |
| Бросок тока прямой последовательности, А | dI1_set | (0.1 – 5)·Iн 2.5 – 10000 А шаг 0.001 | 0.1∙Iн1 202 |  |  |  |  |
| Бросок тока обратной последовательности, А | dI2_set | (0.1 – 2)·Iн1 2.5 – 50002 шаг 0.001 | 0.1∙Iн1 202 |  |  |  |  |
| Бросок напряжения прямой последовательности, В | dU1_set | 0.1 – 90 (шаг 0.01) | 5 |  |  |  |  |
| Постоянная инерции СД, с | Tj | 1 – 10 (шаг 0.01) | 5 |  |  |  |  |
| Коэффициент динамической устойчивости, о.е. | Kd | 0.001 – 1 (шаг 0.001) | 0.22 |  |  |  |  |
| Номинальная мощность СД, Вт | Pnom | 10 – 20001 10 – 500 0002 (шаг 0.001) | 500 |  |  |  |  |
| Начальный угол для Pnom, рад | d0nom | 0 – 1.57 (шаг 0.001) | 0.6 |  |  |  |  |
| Эквивалентное сопротивление СД, Ом | Req | 0 – 10 (шаг 0.001) | 0.3 |  |  |  |  |
| Интервал ожидания резервной ступени, с | T1 | 0 – 5 (шаг 0.005) | 0.4 |  |  |  |  |
| Время срабатывания резервной ступени, с | T2 | 0 – 0.2 (шаг 0.005) | 0.06 |  |  |  |  |

РЗА >> Уставки >> Защита от асинхронного хода (ANSI 55)

| Наименование | Обозначение (имя канала) | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Режим работы ступени | XB1 | выведена/ введена на отключение/ введена на сигнал | выведена |  |  |  |  |
| Метод определения АХ | XB2 | по сопротивлению/ по току | по сопротив-лению |  |  |  |  |
| Подключаемое напряжение | XB3 | фазное/ линейное | линейное |  |  |  |  |
| Блокировка при неисправности в цепях напряжения | XB4 | не предусмотрен/ предусмотрен | предусмотрен |  |  |  |  |
| Режим блокировки ручного включения после отключения | XB5 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Ток точной работы/срабатывания, А | I_set | (0.1 – 40)·Iн1 2.5 – 20002 (шаг 0.001) | 0.1∙Iн1,2 203 |  |  |  |  |
| Сопротивление верхней границы, Ом | X_set1 | 0.2 – 80 1 – 400 0.001 – 4 (шаг 0.001) | 501 2502 2.53 |  |  |  |  |
| Cопротивление смещения, Ом | X_set2 |  |  |  |  |  |  |
| Время срабатывания, с | T1 | 0 – 20 (шаг 0.005) | 2 |  |  |  |  |
| Время возврата, с | T2 | 0 – 20 (шаг 0.005) | 1 |  |  |  |  |

Уставки >> Защита от колебаний нагрузки

| Наименование | Обозначение (имя канала) | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Режим работы защиты | XB1 | выведена/ введена на отключение/ введена на сигнал | выведена |  |  |  |  |
| Подключаемое напряжение | XB2 | фазное/ линейное | линейное |  |  |  |  |
| Режим блокировки ручного включения после отключения | XB3 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Минимальное относительное колебание активной мощности, о.е. | A_set | 0.05 – 0.99 (шаг 0.01) | 0.1 |  |  |  |  |
| Блокирующий ток обратной последовательности, А | I2_set | (0.1 – 40)·Iн 2.5 – 20002 шаг 0.001 | Iн 1 502 |  |  |  |  |
| Напряжение срабатывания, В | U_set | 5 – 100 (шаг 0.1) | 80 |  |  |  |  |
| Интервал ожидания затухания колебаний, с | T1 | 0 – 20 (шаг 0.005) | 10 |  |  |  |  |
| Задержка возврата, с | T2 | 0 – 20 (шаг 0.005) | 4 |  |  |  |  |

РЗА >> Уставки >> Защита от дуговых замыканий

| Наименование | Обозначение (имя канала) | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Режим работы защиты | XB1 | выведена/ введена на отключение/ введена на сигнал | выведена |  |  |  |  |
| Токовый контроль | XB2 | не предусмотрен/ предусмотрен | предусмотрен |  |  |  |  |
| Режим работы от КПОН | XB3 | не предусмотрено/ предусмотрено | не предусмотрено |  |  |  |  |
| Контроль по току от вышестоящего выключателя | XB4 | выведен / введен | выведен |  |  |  |  |
| Режим блокировки ручного включения после отключения | XB5 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Ток срабатывания токового контроля, А | I_set | (0.1 – 20)·Iн1,2 2.5 – 100003 (шаг 0.01) | Iн1,2 3003 |  |  |  |  |
| Задержка неисправности ЗДЗ, с | T1 | 0 – 100 (шаг 0.005) | 10 |  |  |  |  |

РЗА >> Уставки >> АПВ (ANSI 79)

| Наименование | Обозначение (имя канала) | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Режим работы АПВ | XB1 | выведен / введен | выведен |  |  |  |  |
| Выдержка времени, с | T1 | 0.1 – 10 (шаг 0.005) | 0.25 |  |  |  |  |
| Выдержка времени готовности, с | T2 | 1 – 180 (шаг 0.01) | 20 |  |  |  |  |
| Выдержка максимального времени ожидания условий включения, с | T3 | 60 – 3600 (шаг 1) | 180 |  |  |  |  |
| Контроль напряжения | XB2 | выведен / введён / введён внешний | выведен |  |  |  |  |
| Пуск от самопроизвольного отключения | XB3 | не предусмотрен/ предусмотрен | предусмотрен |  |  |  |  |
| Пуск от ЗМН | XB4 | не предусмотрен/ предусмотрен | предусмотрен |  |  |  |  |
| Пуск от ЗПП | XB5 | не предусмотрен/ предусмотрен | предусмотрен |  |  |  |  |
| Пуск от ЗАХ | XB6 | не предусмотрен/ предусмотрен | предусмотрен |  |  |  |  |
| Пуск от ФОО | XB7 | не предусмотрен/ предусмотрен | предусмотрен |  |  |  |  |
| Пуск от внешнего отключения 1 | XB8 | не предусмотрен/ предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Пуск от внешнего отключения 2 | XB9 | не предусмотрен/ предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Пуск от внешнего отключения 3 | XB10 | не предусмотрен/ предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Пуск от внешнего отключения 4 | XB11 | не предусмотрен/ предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Пуск от внешнего отключения 5 | XB12 | не предусмотрен/ предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Пуск от пользовательского алгоритма 1 | XB13 | не предусмотрен/ предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Пуск от пользовательского алгоритма 2 | XB14 | не предусмотрен/ предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Пуск от пользовательского алгоритма 3 | XB15 | не предусмотрен/ предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Пуск от пользовательского алгоритма 4 | XB16 | не предусмотрен/ предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Пуск от пользовательского алгоритма 5 | XB17 | не предусмотрен/ предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Запрет АПВ от МТЗ 1 ст. | XB18 | не предусмотрен/ предусмотрен | предусмотрен |  |  |  |  |
| Запрет АПВ от МТЗ 2 ст. | XB19 | не предусмотрен/ предусмотрен | предусмотрен |  |  |  |  |
| Запрет АПВ от МТЗ 3 ст. | XB20 | не предусмотрен/ предусмотрен | предусмотрен |  |  |  |  |
| Запрет АПВ от внешнего отключения 1 | XB21 | не предусмотрен/ предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Запрет АПВ от внешнего отключения 2 | XB22 | не предусмотрен/ предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Запрет АПВ от внешнего отключения 3 | XB23 | не предусмотрен/ предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Запрет АПВ от внешнего отключения 4 | XB24 | не предусмотрен/ предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Запрет АПВ от внешнего отключения 5 | XB25 | не предусмотрен/ предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Запрет АПВ от пользовательского алгоритма 1 | XB26 | не предусмотрен/ предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Запрет АПВ от пользовательского алгоритма 2 | XB27 | не предусмотрен/ предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Запрет АПВ от пользовательского алгоритма 3 | XB28 | не предусмотрен/ предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Запрет АПВ от пользовательского алгоритма 4 | XB29 | не предусмотрен/ предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Запрет АПВ от пользовательского алгоритма 5 | XB30 | не предусмотрен/ предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |

РЗА >> Уставки >> Контроль напряжения (ANSI 59)

| Наименование | Обозначение (имя канала) | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Режим работы контроля | XB1 | выведен/ введён | выведен |  |  |  |  |
| Напряжение срабатывания, В | U_set | 5 – 100 (шаг 0.1) | 85 |  |  |  |  |

РЗА >> Уставки >> ЧАПВ

| Наименование | Обозначение (имя канала) | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Режим работы АЧР | XB1 | выведен/ введён | выведен |  |  |  |  |
| Режим работы ЧАПВ | XB2 | выведен/ введён | выведен |  |  |  |  |
| Режим пуска ЧАПВ | XB3 | по сбросу АЧР/ по сигналу ЧАПВ | выведен |  |  |  |  |
| Контроль напряжения | XB4 | выведен/ введён/ введён внешний | выведен |  |  |  |  |
| Режим блокировки ручного включения после отключения от АЧР | XB5 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Задержка срабатывания ЧАПВ, с | T1 | 0 – 100 (шаг 0.005) | 0.5 |  |  |  |  |

РЗА>> Уставки >> УРОВ (ANSI 50BF)

| Наименование | Обозначение | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Режим работы | XB1 | выведен / введен | выведен |  |  |  |  |
| Режим контроля отказа выключателя | XB2 | по току / по току и РПВ | по току |  |  |  |  |
| Пуск от МТЗ 1 ст. | XB3 | не предусмотрен / предусмотрен | предусмотрен |  |  |  |  |
| Пуск от МТЗ 2 ст. | XB4 | не предусмотрен / предусмотрен | предусмотрен |  |  |  |  |
| Пуск от МТЗ 3 ст. | XB5 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Пуск от ЗДЗ | XB6 | не предусмотрен / предусмотрен | предусмотрен |  |  |  |  |
| Пуск от ЗОЗЗ | XB7 | не предусмотрен / предусмотрен | предусмотрен |  |  |  |  |
| Пуск от ТЗНП | XB8 | не предусмотрен / предусмотрен | предусмотрен |  |  |  |  |
| Пуск от ГСОЗЗ | XB9 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Пуск от СЗЗ | XB10 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Пуск от ТЗОП 1 ст. | XB11 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Пуск от ТЗОП 2 ст. | XB12 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Пуск от защиты от затянувшегося пуска | XB13 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Пуск от защиты от тепловой перегрузки | XB14 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Пуск от внешнего отключения 1 | XB15 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Пуск от внешнего отключения 2 | XB16 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Пуск от внешнего отключения 3 | XB17 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Пуск от внешнего отключения 4 | XB18 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Пуск от внешнего отключения 5 | XB19 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Пуск от пользовательского алгоритма 1 | XB20 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Пуск от пользовательского алгоритма 2 | XB21 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Пуск от пользовательского алгоритма 3 | XB22 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Пуск от пользовательского алгоритма 4 | XB23 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Пуск от пользовательского алгоритма 5 | XB24 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Ток срабатывания ПО, А | I_set | (0.05 – 0.5) Iн 2.5 – 1000 (шаг 0.001) | 0.1·Iн1 102 |  |  |  |  |
| Выдержка времени срабатывания, с | T1 | 0 – 10 (шаг 0.005) | 0.3 |  |  |  |  |

РЗА >> Уставки >> Включение / отключение выключателя

| Наименование | Обозначение (имя канала) | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Импульсный сигнал отключения | XB1 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Задержка длительного отключения, с | T1 | 0.02 – 5 (шаг 0.005) | 1 |  |  |  |  |

РЗА >> Уставки >> Контроль выключателя

| Наименование | Обозначение (имя канала) | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Второй электромагнит отключения | XB1 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Режим блокировки ручного включения от внешнего отключения 1 | XB2 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Режим блокировки ручного включения от внешнего отключения 2 | XB3 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Режим блокировки ручного включения от внешнего отключения 3 | XB4 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Режим блокировки ручного включения от внешнего отключения 4 | XB5 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Режим блокировки ручного включения от внешнего отключения 5 | XB6 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |
| Время готовности привода, с | T1 | 0.1 – 100 (шаг 0.005) | 10 |  |  |  |  |
| Задержка сигнализации неисправности выключателя, с | T2 | 2 – 50 (шаг 0.005) | 2 |  |  |  |  |

РЗА >> Уставки >> Команды управления выключателем

| Наименование | Обозначение (имя канала) | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Режим блокировки ручного включения после отключения от РЗ | XB1 | не предусмотрен / предусмотрен | не предусмотрен |  |  |  |  |

РЗА >> Уставки >> Режим управления

| Наименование | Обозначение (имя канала) | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Режим переключения | XB1 | кнопка на ИЧМ / внешний ключ | кнопка на ИЧМ |  |  |  |  |

Система >> Цифровые ключи

| Ключ | Светодиод | Диапазон | Значение уставки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | По заданию |
| А1 | VD1 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
|  | VD2 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
| А2 | VD1 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
|  | VD2 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
| А3 | VD1 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
|  | VD2 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
| А4 | VD1 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
|  | VD2 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
| А5 | VD1 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
|  | VD2 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
| А6 | VD1 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
|  | VD2 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
| V1 | VD1 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
|  | VD2 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
| V2 | VD1 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
|  | VD2 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
| V3 | VD1 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
|  | VD2 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
| V4 | VD1 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
|  | VD2 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
| V5 | VD1 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
|  | VD2 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
| V6 | VD1 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
|  | VD2 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
| V7 | VD1 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
|  | VD2 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
| V8 | VD1 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
|  | VD2 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
| V9 | VD1 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
|  | VD2 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
| V10 | VD1 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
|  | VD2 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
| V11 | VD1 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
|  | VD2 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
| V12 | VD1 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
|  | VD2 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
| V13 | VD1 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
|  | VD2 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
| V14 | VD1 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
|  | VD2 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
| V15 | VD1 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
|  | VD2 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
| V16 | VD1 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
|  | VD2 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
| V17 | VD1 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
|  | VD2 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
| V18 | VD1 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
|  | VD2 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
| V19 | VD1 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
|  | VD2 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
| V20 | VD1 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
|  | VD2 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
| V21 | VD1 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
|  | VD2 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
| V22 | VD1 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
|  | VD2 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
| V23 | VD1 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
|  | VD2 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
| V24 | VD1 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
|  | VD2 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
| V25 | VD1 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |
|  | VD2 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |

РЗА >> Уставки >> Светодиоды

| Наименование | Обозначение (имя канала) | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Фиксация срабатывания VD1 | XB1 | предусмотрена / не предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Фиксация срабатывания VD2 | XB2 | предусмотрена / не предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Фиксация срабатывания VD3 | XB3 | предусмотрена / не предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Фиксация срабатывания VD4 | XB4 | предусмотрена / не предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Фиксация срабатывания VD5 | XB5 | предусмотрена / не предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Фиксация срабатывания VD6 | XB6 | предусмотрена / не предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Фиксация срабатывания VD7 | XB7 | предусмотрена / не предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Фиксация срабатывания VD8 | XB8 | предусмотрена / не предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Фиксация срабатывания VD9 | XB9 | предусмотрена / не предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Фиксация срабатывания VD10 | XB10 | предусмотрена / не предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Фиксация срабатывания VD11 | XB11 | предусмотрена / не предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Фиксация срабатывания VD12 | XB12 | предусмотрена / не предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Фиксация срабатывания VD13 | XB13 | предусмотрена / не предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Фиксация срабатывания VD14 | XB14 | предусмотрена / не предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Фиксация срабатывания VD15 | XB15 | предусмотрена / не предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Фиксация срабатывания VD16 | XB16 | предусмотрена / не предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Фиксация срабатывания VD17 | XB17 | предусмотрена / не предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Фиксация срабатывания VD18 | XB18 | предусмотрена / не предусмотрена | предусмотрена |  |  |  |  |
| Цвет свечения светодиода VD1 | Color1 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |
| Цвет свечения светодиода VD2 | Color2 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |
| Цвет свечения светодиода VD3 | Color3 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |
| Цвет свечения светодиода VD4 | Color4 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |
| Цвет свечения светодиода VD5 | Color5 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |
| Цвет свечения светодиода VD6 | Color6 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |
| Цвет свечения светодиода VD7 | Color7 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |
| Цвет свечения светодиода VD8 | Color8 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |
| Цвет свечения светодиода VD9 | Color9 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |
| Цвет свечения светодиода VD10 | Color10 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |
| Цвет свечения светодиода VD11 | Color11 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |
| Цвет свечения светодиода VD12 | Color12 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |
| Цвет свечения светодиода VD13 | Color13 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |
| Цвет свечения светодиода VD14 | Color14 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |
| Цвет свечения светодиода VD15 | Color15 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |
| Цвет свечения светодиода VD16 | Color16 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |
| Цвет свечения светодиода VD17 | Color17 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |
| Цвет свечения светодиода VD18 | Color18 | красный / зеленый / оранжевый | красный |  |  |  |  |

РЗА >> Уставки >> Контроль ресурса выключателя

| Наименование | Обозначение (имя канала) | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Контроль механического ресурса выключателя | XB1 | выведен / введен | введен |  |  |  |  |
| Контроль коммутационного ресурса выключателя | XB2 | выведен / введен | введен |  |  |  |  |
| Методика расчета ресурса | XB3 | ГОСТ 18397-86(52565-2006) / по сумме квадратов отключаемого тока | по сумме квадратов отключаемого тока |  |  |  |  |
| Допустимая количество циклов включения-отключения, шт | res_switch | 0 – 200000 (шаг 1) | 100000 |  |  |  |  |
| Пороговая величина ресурса предупредительной сигнализации, % | res_n1 | 5 – 100 (шаг 1) | 65 |  |  |  |  |
| Пороговая величина ресурса аварийной сигнализации, % | res_n2 | 5 – 100 (шаг 1) | 35 |  |  |  |  |
| Номинальный ток выключателя, А | Inom | 0 – 5000 (шаг 1) | 600 |  |  |  |  |
| Допустимое кол-во циклов при ном. токе выкл., шт. | NInom | 1 – 200000 (шаг 1) | 100000 |  |  |  |  |
| Номинальный ток отключения выключателя, А | Ibr | 1000 – 40000 (шаг 1) | 40000 |  |  |  |  |
| Допустимое кол-во циклов при ном. токе отключения выкл., шт. | NIbr | 1 – 200000 (шаг 1) | 100000 |  |  |  |  |
| Стартовый механический ресурс, шт | count_m _start | 1 – 200000 (шаг 1) | 100000 |  |  |  |  |
| Стартовый коммутационный ресурс, фаза А, % | count_ switch_ _A_start | 1 – 100 (шаг 1) | 100 |  |  |  |  |
| Стартовый коммутационный ресурс, фаза В, % | count_ switch_ _B_start | 1 – 100 (шаг 1) | 100 |  |  |  |  |
| Стартовый коммутационный ресурс, фаза С, % | count_ switch_ _C_start | 1 – 100 (шаг 1) | 100 |  |  |  |  |

РЗА >> Уставки >> Определение места повреждения

| Наименование | Обозначение (имя канала) | Диапазон | Значение уставки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по умолчанию | Группа |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Режим работы | XB1 | выведен / введен | выведен |  |  |  |  |
| Ток срабатывания прямой последовательности, А | I1_set | (0 – 40)·Iн 0 – 21000 (шаг 0.001) | 2Iн1 6002 |  |  |  |  |
| Ток срабатывания нулевой последовательности, А | I0_set | (0 – 40)·Iн1 0 – 210002 (шаг 0.001) | 2Iн1 6002 |  |  |  |  |
| Тип участка 1 | L1_type | отсутствует / линия / отпайка / заход | отсутствует |  |  |  |  |
| Тип участка 2 | L2_type |  | отсутствует |  |  |  |  |
| Тип участка 3 | L3_type |  | отсутствует |  |  |  |  |
| Тип участка 4 | L4_type |  | отсутствует |  |  |  |  |
| Тип участка 5 | L5_type |  | отсутствует |  |  |  |  |
| Тип участка 6 | L6_type |  | отсутствует |  |  |  |  |
| Тип участка 7 | L7_type |  | отсутствует |  |  |  |  |
| Тип участка 8 | L8_type |  | отсутствует |  |  |  |  |
| Тип участка 9 | L9_type |  | отсутствует |  |  |  |  |
| Тип участка 10 | L10_type |  | отсутствует |  |  |  |  |
| Длина 1-го участка, км | LinLng1 | 0 – 500 (шаг 0.001) | 0 |  |  |  |  |
| Длина 2-го участка, км | LinLng2 |  | 0 |  |  |  |  |
| Длина 3-го участка, км | LinLng3 |  | 0 |  |  |  |  |
| Длина 4-го участка, км | LinLng4 |  | 0 |  |  |  |  |
| Длина 5-го участка, км | LinLng5 |  | 0 |  |  |  |  |
| Длина 6-го участка, км | LinLng6 |  | 0 |  |  |  |  |
| Длина 7-го участка, км | LinLng7 |  | 0 |  |  |  |  |
| Длина 8-го участка, км | LinLng8 |  | 0 |  |  |  |  |
| Длина 9-го участка, км | LinLng9 |  | 0 |  |  |  |  |
| Длина 10-го участка, км | LinLng10 |  | 0 |  |  |  |  |
| Удел. актив. сопр. прямой посл-ти 1-го участка, Ом/км | R1_L1 | 0 – 10 (шаг 0.001) | 0 |  |  |  |  |
| Удел. реактив. сопр. прямой посл-ти 1-го участка, Ом/км | X1_L1 | 0 – 10 (шаг 0.001) | 0 |  |  |  |  |
| Удел. актив. сопр. прямой посл-ти 2-го участка, Ом/км | R1_L2 | 0 – 10 (шаг 0.001) | 0 |  |  |  |  |
| Удел. реактив. сопр. прямой посл-ти 2-го участка, Ом/км | X1_L2 | 0 – 10 (шаг 0.001) | 0 |  |  |  |  |
| Удел. актив. сопр. прямой посл-ти 3-го участка, Ом/км | R1_L3 | 0 – 10 (шаг 0.001) | 0 |  |  |  |  |
| Удел. реактив. сопр. прямой посл-ти 3-го участка, Ом/км | X1_L3 | 0 – 10 (шаг 0.001) | 0 |  |  |  |  |
| Удел. актив. сопр. прямой посл-ти 4-го участка, Ом/км | R1_L4 | 0 – 10 (шаг 0.001) | 0 |  |  |  |  |
| Удел. реактив. сопр. прямой посл-ти 4-го участка, Ом/км | X1_L4 | 0 – 10 (шаг 0.001) | 0 |  |  |  |  |
| Удел. актив. сопр. прямой посл-ти 5-го участка, Ом/км | R1_L5 | 0 – 10 (шаг 0.001) | 0 |  |  |  |  |
| Удел. реактив. сопр. прямой посл-ти 5-го участка, Ом/км | X1_L5 | 0 – 10 (шаг 0.001) | 0 |  |  |  |  |
| Удел. актив. сопр. прямой посл-ти 6-го участка, Ом/км | R1_L6 | 0 – 10 (шаг 0.001) | 0 |  |  |  |  |
| Удел. реактив. сопр. прямой посл-ти 6-го участка, Ом/км | X1_L6 | 0 – 10 (шаг 0.001) | 0 |  |  |  |  |
| Удел. актив. сопр. прямой посл-ти 7-го участка, Ом/км | R1_L7 | 0 – 10 (шаг 0.001) | 0 |  |  |  |  |
| Удел. реактив. сопр. прямой посл-ти 7-го участка, Ом/км | X1_L7 | 0 – 10 (шаг 0.001) | 0 |  |  |  |  |
| Удел. актив. сопр. прямой посл-ти 8-го участка, Ом/км | R1_L8 | 0 – 10 (шаг 0.001) | 0 |  |  |  |  |
| Удел. реактив. сопр. прямой посл-ти 8-го участка, Ом/км | X1_L8 | 0 – 10 (шаг 0.001) | 0 |  |  |  |  |
| Удел. актив. сопр. прямой посл-ти 9-го участка, Ом/км | R1_L9 | 0 – 10 (шаг 0.001) | 0 |  |  |  |  |
| Удел. реактив. сопр. прямой посл-ти 9-го участка, Ом/км | X1_L9 | 0 – 10 (шаг 0.001) | 0 |  |  |  |  |
| Удел. актив. сопр. прямой посл-ти 10-го участка, Ом/км | R1_L10 | 0 – 10 (шаг 0.001) | 0 |  |  |  |  |
| Удел. реактив. сопр. прямой посл-ти 10-го участка, Ом/км | X1_L10 | 0 – 10 (шаг 0.001) | 0 |  |  |  |  |
| Актив. сопр. трансформатора Т1, Ом | R1_Tr1 | 0 – 100 (шаг 0.001) | 0 |  |  |  |  |
| Реактив. сопр. трансформатора Т1, Ом | X1_Tr1 | 0 – 1000 (шаг 0.001) | 0 |  |  |  |  |
| Актив. сопр. трансформатора Т2, Ом | R1_Tr2 | 0 – 100 (шаг 0.001) | 0 |  |  |  |  |
| Реактив. сопр. трансформатора Т2, Ом | X1_Tr2 | 0 – 1000 (шаг 0.001) | 0 |  |  |  |  |
| Актив. сопр. трансформатора Т3, Ом | R1_Tr3 | 0 – 100 (шаг 0.001) | 0 |  |  |  |  |
| Реактив. сопр. трансформатора Т3, Ом | X1_Tr3 | 0 – 1000 (шаг 0.001) | 0 |  |  |  |  |
| Актив. сопр. трансформатора Т4, Ом | R1_Tr4 | 0 – 100 (шаг 0.001) | 0 |  |  |  |  |
| Реактив. сопр. трансформатора Т4, Ом | X1_Tr4 | 0 – 1000 (шаг 0.001) | 0 |  |  |  |  |
| Актив. сопр. трансформатора Т5, Ом | R1_Tr5 | 0 – 100 (шаг 0.001) | 0 |  |  |  |  |
| Реактив. сопр. трансформатора Т5, Ом | X1_Tr5 | 0 – 1000 (шаг 0.001) | 0 |  |  |  |  |
| Актив. сопр. трансформатора Т6, Ом | R1_Tr6 | 0 – 100 (шаг 0.001) | 0 |  |  |  |  |
| Реактив. сопр. трансформатора Т6, Ом | X1_Tr6 | 0 – 1000 (шаг 0.001) | 0 |  |  |  |  |
| Актив. сопр. трансформатора Т7, Ом | R1_Tr7 | 0 – 100 (шаг 0.001) | 0 |  |  |  |  |
| Реактив. сопр. трансформатора Т7, Ом | X1_Tr7 | 0 – 1000 (шаг 0.001) | 0 |  |  |  |  |
| Актив. сопр. трансформатора Т8, Ом | R1_Tr8 | 0 – 100 (шаг 0.001) | 0 |  |  |  |  |
| Реактив. сопр. трансформатора Т8, Ом | X1_Tr8 | 0 – 1000 (шаг 0.001) | 0 |  |  |  |  |
| Актив. сопр. трансформатора Т9, Ом | R1_Tr9 | 0 – 100 (шаг 0.001) | 0 |  |  |  |  |
| Реактив. сопр. трансформатора Т9, Ом | X1_Tr9 | 0 – 1000 (шаг 0.001) | 0 |  |  |  |  |
| Активн. сопр. нагр. трансформатора Т1, Ом | R1_load1 | 0 – 25000 (шаг 0.001) | 0 |  |  |  |  |
| Реактив. сопр. нагр. трансформатора Т1, Ом | X1_load1 | 0 – 25000 (шаг 0.001) | 0 |  |  |  |  |
| Активн. сопр. нагр. трансформатора Т2, Ом | R1_load2 | 0 – 25000 (шаг 0.001) | 0 |  |  |  |  |
| Реактив. сопр. нагр. трансформатора Т2, Ом | X1_load2 | 0 – 25000 (шаг 0.001) | 0 |  |  |  |  |
| Активн. сопр. нагр. трансформатора Т3, Ом | R1_load3 | 0 – 25000 (шаг 0.001) | 0 |  |  |  |  |
| Реактив. сопр. нагр. трансформатора Т3, Ом | X1_load3 | 0 – 25000 (шаг 0.001) | 0 |  |  |  |  |
| Активн. сопр. нагр. трансформатора Т4, Ом | R1_load4 | 0 – 25000 (шаг 0.001) | 0 |  |  |  |  |
| Реактив. сопр. нагр. трансформатора Т4, Ом | X1_load4 | 0 – 25000 (шаг 0.001) | 0 |  |  |  |  |
| Активн. сопр. нагр. трансформатора Т5, Ом | R1_load5 | 0 – 25000 (шаг 0.001) | 0 |  |  |  |  |
| Реактив. сопр. нагр. трансформатора Т5, Ом | X1_load5 | 0 – 25000 (шаг 0.001) | 0 |  |  |  |  |
| Активн. сопр. нагр. трансформатора Т6, Ом | R1_load6 | 0 – 25000 (шаг 0.001) | 0 |  |  |  |  |
| Реактив. сопр. нагр. трансформатора Т6, Ом | X1_load6 | 0 – 25000 (шаг 0.001) | 0 |  |  |  |  |
| Активн. сопр. нагр. трансформатора Т7, Ом | R1_load7 | 0 – 25000 (шаг 0.001) | 0 |  |  |  |  |
| Реактив. сопр. нагр. трансформатора Т7, Ом | X1_load7 | 0 – 25000 (шаг 0.001) | 0 |  |  |  |  |
| Активн. сопр. нагр. трансформатора Т8, Ом | R1_load8 | 0 – 25000 (шаг 0.001) | 0 |  |  |  |  |
| Реактив. сопр. нагр. трансформатора Т8, Ом | X1_load8 | 0 – 25000 (шаг 0.001) | 0 |  |  |  |  |
| Активн. сопр. нагр. трансформатора Т9, Ом | R1_load9 | 0 – 25000 (шаг 0.001) | 0 |  |  |  |  |
| Реактив. сопр. нагр. трансформатора Т9, Ом | X1_load9 | 0 – 25000 (шаг 0.001) | 0 |  |  |  |  |
| Актив. сопр. контактов выключателя, Ом | R_Q | 0 – 10 (шаг 0.001) | 0 |  |  |  |  |
| Задержка расчета ОМП, с | dT | 0 – 1 (шаг 0.005) | 0.02 |  |  |  |  |
| Кол-во итераций расчёта | N | 1 – 1000 (шаг 1) | 100 |  |  |  |  |
| Доп. потеря реактив. мощности в точке КЗ, Вар | q_stop | 0.0001 – 10 (шаг 0.0001) | 0.001 |  |  |  |  |

РЗА >> Таблица ранжирования >>

Конфигурирование входных сигналов терминала защиты

| Модуль | Номер входа модуля | GOOSE (In.#) | Функциональная группа | Обозначение | Сигнал РЗА | Инверсия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Настраиваемые входы | KQT | РПО |  |
|  |  |  |  | KQC1 | РПВ1 |  |
|  |  |  |  | KQC2 | РПВ2 |  |
|  |  |  |  | BlkOpn | Блокировка отключения (аварийное давление элегаза) |  |
|  |  |  |  | BlkCls1 | Блокировка включения 1 (привод не готов или пружина не заведена) |  |
|  |  |  |  | BlkCls2 | Блокировка включения 2 (привод не готов или пружина не заведена) |  |
|  |  |  |  | ChaMotEna | Автомат заводки пружин включен |  |
|  |  |  |  | DI_Start_Voltage | Внешний пуск по напряжению |  |
|  |  |  |  | Blk_ptef | Срабатывание ГСОЗЗ смежных присоединений |  |
|  |  |  |  | DI_U_perm | Напряжение в норме |  |
|  |  |  |  | Blk_nsptoc1 | Блокировка ТЗОП 1 ст. |  |
|  |  |  |  | Blk_nsptoc2 | Блокировка ТЗОП 2 ст. |  |
|  |  |  |  | rotor_lck_sens | Датчик блокировки ротора |  |
|  |  |  |  | Blk_pdop | Внешняя блокировка ЗПП |  |
|  |  |  |  | Blk_pupf | Внешняя блокировка ЗАХ |  |
|  |  |  |  | DI_sensor1 | Срабатывание датчика линейного отсека ячейки |  |
|  |  |  |  | DI_sensor2 | Срабатывание датчика отсека выкатного элемента ячейки |  |
|  |  |  |  | DI_sensor3 | Срабатывание датчика отсека шин ячейки |  |
|  |  |  |  | PO_zdz_input | Пуск ПО тока ЗДЗ ВВ |  |
|  |  |  |  | PO_zdz _bsb | Пуск ПО тока ЗДЗ СВ |  |
|  |  |  |  | ExtAlarmReset | Внешний сброс сигнализации |  |
|  |  |  |  | start_rflo | Внешний пуск ОМП |  |
|  |  |  |  | trip_ext1 | Внешнее отключение 1 |  |
|  |  |  |  | trip_ext2 | Внешнее отключение 2 |  |
|  |  |  |  | trip_ext3 | Внешнее отключение 3 |  |
|  |  |  |  | trip_ext4 | Внешнее отключение 4 |  |
|  |  |  |  | trip_ext5 | Внешнее отключение 5 |  |
|  |  |  |  | upl_inp01 | Пользовательский вход 01 |  |
|  |  |  |  | upl_inp02 | Пользовательский вход 02 |  |
|  |  |  |  | upl_inp03 | Пользовательский вход 03 |  |
|  |  |  |  | upl_inp04 | Пользовательский вход 04 |  |
|  |  |  |  | upl_inp05 | Пользовательский вход 05 |  |
|  |  |  |  | upl_inp06 | Пользовательский вход 06 |  |
|  |  |  |  | upl_inp07 | Пользовательский вход 07 |  |
|  |  |  |  | upl_inp08 | Пользовательский вход 08 |  |
|  |  |  |  | upl_inp09 | Пользовательский вход 09 |  |
|  |  |  |  | upl_inp10 | Пользовательский вход 10 |  |
|  |  |  | Внешние команды управления | DI_on | Включение выключателя ключом |  |
|  |  |  |  | on_rem_ctrl | Включение с ПУ |  |
|  |  |  |  | DI_off | Отключение выключателя ключом |  |
|  |  |  |  | off_rem_ctrl | Отключение с ПУ |  |
|  |  |  |  | but_remote | Ключ режима дистанционного управления |  |
|  |  |  | Ключи | key | Вывод АПВ ключом |  |
|  |  |  |  | key1 | Вывод АЧР ключом |  |
|  |  |  |  | key2 | Вывод ЧАПВ ключом |  |
|  |  |  |  | key | Вывод УРОВ ключом |  |
|  |  |  |  | key | Вывод МТЗ 1 ст. ключом |  |
|  |  |  |  | key | Вывод МТЗ 2 ст. ключом |  |
|  |  |  |  | key | Вывод МТЗ 3 ст. ключом |  |
|  |  |  |  | key | Вывод ЗОЗЗ ключом |  |
|  |  |  |  | key | Вывод ТЗНП ключом |  |
|  |  |  |  | key | Вывод ГСОЗЗ ключом |  |
|  |  |  |  | key | Вывод СЗЗ ключом |  |
|  |  |  |  | key | Вывод КИ ключом |  |
|  |  |  |  | key | Вывод ТЗОП 1 ст. ключом |  |
|  |  |  |  | key | Вывод ТЗОП 2 ст. ключом |  |
|  |  |  |  | key | Вывод НЗОП ключом |  |
|  |  |  |  | key | Вывод ЗМН ключом |  |
|  |  |  |  | key | Вывод защиты от тепловой перегрузки ключом |  |
|  |  |  |  | key_str_emerg | Аварийный пуск двигателя |  |
|  |  |  |  | key | Вывод защиты от многократ. пусков дв. ключом |  |
|  |  |  |  | key | Вывод защиты от затянувшегося пуска двигателя ключом |  |
|  |  |  |  | key | Вывод ЗМТ ключом |  |
|  |  |  |  | key | Вывод защиты от потери питания ключом |  |
|  |  |  |  | key | Вывод ФОО ключом |  |
|  |  |  |  | key | Вывод ЗАX ключом |  |
|  |  |  |  | key | Вывод ЗКН ключом |  |
|  |  |  |  | key | Вывод ЗДЗ ключом |  |

Конфигурирование выходных сигналов терминала защиты

| Модуль | Номер выхода модуля | GOOSE (Out.#) | Функциональная группа | Обозначение | Сигнал РЗА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Включение/ отключение выключателя | Long_open | Длительное отключение |
|  |  |  |  | Unsuc_close | Неуспешное включение |
|  |  |  |  | Open | Вых. реле 'Отключить' |
|  |  |  |  | Close | Вых. реле 'Включить' |
|  |  |  | Предупредительная сигнализация | External_fault | Внешняя неисправность |
|  |  |  |  | Work_RZA | Работа РЗА |
|  |  |  |  | Warning | Предупредительная сигнализация |
|  |  |  | Контроль выключателя | TrAlm | Аварийное отключение |
|  |  |  |  | BlkCls | Блокировка цепей включения |
|  |  |  |  | BlkOpCls | Блокировка ручного включения от РЗ |
|  |  |  |  | Alm | Неисправность выключателя |
|  |  |  |  | KQC | РПВ |
|  |  |  |  | RF | Реле фиксации |
|  |  |  |  | Spont_open | Самопроизвольное отключение |
|  |  |  | ЛЗШ | block_LBP | Блокировка ЛЗШ |

Назначение дискретных логических сигналов светодиодам индикации

| № светодиода индикации | Сигнал РЗА |
| --- | --- |
| LED 1 | Срабатывание МТЗ 1 ст. на отключение |
| LED 2 | Срабатывание МТЗ 2 ст. на отключение |
| LED 3 | Срабатывание ЗОЗЗ на отключение |
| LED 4 | Срабатывание ТЗНП на отключение |
| LED 5 | Отключение от СЗЗ |
| LED 6 | Отключение от ЗДЗ |
| LED 7 | Срабатывание предупредительной ступени защиты от тепловой перегрузки |
| LED 8 | Запрет включения от защиты от тепловой перегрузки |
| LED 9 | Срабатывание отключающей ступени защиты от тепловой перегрузки |
| LED 10 | Срабатывание защиты от затянувшегося пуска двигателя на отключение |
| LED 11 | Запрет включения от защиты от многократных пусков двигателя |
| LED 12 | Перегрев ротора |
| LED 13 | Срабатывание ТЗОП 1ст. на отключение |
| LED 14 | Срабатывание ТЗОП 2ст. на отключение |
| LED 15 | Запрет включения от НЗОП |
| LED 16 | Срабатывание ЗМТ на отключение |
| LED 17 | Срабатывание защиты от потери питания на отключение |
| LED 18 | Неисправность выключателя |

Конфигурирование цифровых ключей ИЧМ

| ИЧМ -> кнопка | Ключ РЗА |
| --- | --- |
| button_A1 |  |
| button_A2 |  |
| button_A3 |  |
| button_A4 |  |
| button_A5 |  |
| button_A6 |  |
| digital_ button_V1 |  |
| digital_ button_V2 |  |
| digital_ button_V3 |  |
| digital_ button_V4 |  |
| digital_ button_V5 |  |
| digital_ button_V6 |  |
| digital_ button_V7 |  |
| digital_ button_V8 |  |
| digital_ button_V9 |  |
| digital_ button_V10 |  |
| digital_ button_V11 |  |
| digital_ button_V12 |  |
| digital_ button_V13 |  |
| digital_ button_V14 |  |
| digital_ button_V15 |  |
| digital_ button_V16 |  |
| digital_ button_V17 |  |
| digital_ button_V18 |  |
| digital_ button_V19 |  |
| digital_ button_V20 |  |
| digital_ button_V21 |  |
| digital_ button_V22 |  |
| digital_ button_V23 |  |
| digital_ button_V24 |  |
| digital_ button_V25 |  |

Конфигурирование дискретных сигналов для осциллографирования

| Функциональная группа | Сигнал РЗА | Запись | Пуск |
| --- | --- | --- | --- |
| Настраиваемые входы (Custom_inputs) | РПО |  |  |
|  | РПВ1 |  |  |
|  | РПВ2 |  |  |
|  | Блокировка отключения (аварийное давление элегаза) |  |  |
|  | Блокировка включения 1 (привод не готов или пружина не заведена) |  |  |
|  | Блокировка включения 2 (привод не готов или пружина не заведена) |  |  |
|  | Автомат заводки пружин включен |  |  |
|  | Внешний пуск по напряжению |  |  |
|  | Срабатывание ГСОЗЗ смежных присоединений |  |  |
|  | Напряжение в норме |  |  |
|  | Блокировка ТЗОП 1 ст. |  |  |
|  | Блокировка ТЗОП 2 ст. |  |  |
|  | Датчик блокировки ротора |  |  |
|  | Внешняя блокировка ЗПП |  |  |
|  | Внешняя блокировка ЗАХ |  |  |
|  | Срабатывание датчика линейного отсека ячейки |  |  |
|  | Срабатывание датчика отсека выкатного элемента ячейки |  |  |
|  | Срабатывание датчика отсека шин ячейки |  |  |
|  | Пуск ПО тока ЗДЗ ВВ |  |  |
|  | Пуск ПО тока ЗДЗ СВ |  |  |
|  | Внешний сброс сигнализации |  |  |
|  | Внешнее отключение 1 |  |  |
|  | Внешнее отключение 2 |  |  |
|  | Внешнее отключение 3 |  |  |
|  | Внешнее отключение 4 |  |  |
|  | Внешнее отключение 5 |  |  |
|  | Пользовательский вход 01 |  |  |
|  | Пользовательский вход 02 |  |  |
|  | Пользовательский вход 03 |  |  |
|  | Пользовательский вход 04 |  |  |
|  | Пользовательский вход 05 |  |  |
|  | Пользовательский вход 06 |  |  |
|  | Пользовательский вход 07 |  |  |
|  | Пользовательский вход 08 |  |  |
|  | Пользовательский вход 09 |  |  |
|  | Пользовательский вход 10 |  |  |
| Внешние команды управления (control_inputs) | Включение выключателя ключом |  |  |
|  | Отключение выключателя ключом |  |  |
|  | Команда 'включить' от кнопки ИЧМ либо из АСУ |  |  |
|  | Команда 'отключить' от кнопки ИЧМ либо из АСУ |  |  |
| Включение/ отключение выключателя (TRIP) | Длительное отключение |  |  |
|  | Неуспешное включение |  |  |
|  | Вых. реле 'Отключить' |  |  |
|  | Вых. реле 'Включить' |  |  |
| Контроль выключателя (RCBF) | Аварийное отключение |  |  |
|  | Неисправность выключателя |  |  |
|  | Реле фиксации |  |  |
|  | Самопроизвольное отключение |  |  |
|  | Блокировка ручного включения от РЗ |  |  |
|  | Блокировка включения |  |  |
| КПОН | Пуск по напряжению |  |  |
|  | Неисправность цепей напряжения |  |  |
|  | Блокировка защит по напряжению |  |  |
| МТЗ 1 ступень | Вывод МТЗ 1 ст. ключом |  |  |
|  | Пуск МТЗ 1 ст. ф. А |  |  |
|  | Пуск МТЗ 1 ст. ф. B |  |  |
|  | Пуск МТЗ 1 ст. ф. C |  |  |
|  | Срабатывание МТЗ 1 ст. ф. А |  |  |
|  | Срабатывание МТЗ 1 ст. ф. B |  |  |
|  | Срабатывание МТЗ 1 ст. ф. C |  |  |
|  | Срабатывание МТЗ 1 ст. на отключение |  |  |
|  | Блокировка ручного включения от МТЗ 1 ст. |  |  |
| МТЗ 2 ступень | Вывод МТЗ 2 ст. ключом |  |  |
|  | Пуск МТЗ 2 ст. ф. А |  |  |
|  | Пуск МТЗ 2 ст. ф. B |  |  |
|  | Пуск МТЗ 2 ст. ф. C |  |  |
|  | Срабатывание МТЗ 2 ст. ф. А |  |  |
|  | Срабатывание МТЗ 2 ст. ф. B |  |  |
|  | Срабатывание МТЗ 2 ст. ф. C |  |  |
|  | Срабатывание МТЗ 2 ст. на отключение |  |  |
|  | Блокировка ручного включения от МТЗ 2 ст. |  |  |
| МТЗ 3 ступень | Вывод МТЗ 3 ст. ключом |  |  |
|  | Пуск МТЗ 3 ст. ф. А |  |  |
|  | Пуск МТЗ 3 ст. ф. B |  |  |
|  | Пуск МТЗ 3 ст. ф. C |  |  |
|  | Срабатывание МТЗ 3 ст. ф. А |  |  |
|  | Срабатывание МТЗ 3 ст. ф. B |  |  |
|  | Срабатывание МТЗ 3 ст. ф. C |  |  |
|  | Срабатывание МТЗ 3 ст. на отключение |  |  |
|  | Блокировка ручного включения от МТЗ 3 ст. |  |  |
| РНМ МТЗ | Направление мощности фазы A прямое |  |  |
|  | Направление мощности фазы A обратное |  |  |
|  | Направление мощности фазы B прямое |  |  |
|  | Направление мощности фазы B обратное |  |  |
|  | Направление мощности фазы C прямое |  |  |
|  | Направление мощности фазы C обратное |  |  |
| УРОВ | Пуск УРОВ |  |  |
|  | Срабатывание УРОВ |  |  |
| ЛЗШ | Блокировка от ЛЗШ |  |  |
| АПВ | Вывод АПВ ключом |  |  |
|  | Готовность АПВ |  |  |
|  | АПВ заблокировано |  |  |
|  | Пуск АПВ |  |  |
|  | Включить от АПВ |  |  |
| ЗОЗЗ | Вывод ЗОЗЗ ключом |  |  |
|  | Пуск ЗОЗЗ |  |  |
|  | Срабатывание ЗОЗЗ на отключение |  |  |
|  | Срабатывание ЗОЗЗ на сигнал |  |  |
|  | Блокировка ручного включения от ЗОЗЗ |  |  |
| ТЗНП | Вывод ТЗНП ключом |  |  |
|  | Пуск ТЗНП |  |  |
|  | Срабатывание ТЗНП на отключение |  |  |
|  | Срабатывание ТЗНП на сигнал |  |  |
|  | Блокировка ручного включения от ТЗНП |  |  |
| РНМ ТЗНП | Направление мощности 3I0 прямое |  |  |
|  | Направление мощности 3I0 обратное |  |  |
| ГСОЗЗ | Вывод ГСОЗЗ ключом |  |  |
|  | Пуск ГСОЗЗ |  |  |
|  | Срабатывание ГСОЗЗ на отключение |  |  |
|  | Блокировка ГСОЗЗ смежных присоединений |  |  |
|  | Срабатывание ГСОЗЗ на сигнал |  |  |
|  | Блокировка ручного включения от ГСОЗЗ |  |  |
| СЗЗ | Вывод СЗЗ ключом |  |  |
|  | Пуск СЗЗ |  |  |
|  | Отключение от СЗЗ |  |  |
|  | Срабатывание СЗЗ на сигнал |  |  |
|  | Блокировка ручного включения от СЗЗ |  |  |
|  | Двойное ОЗЗ |  |  |
|  | Пробой в прямом направлении |  |  |
|  | Устойчивое ОЗЗ в прямом направлении |  |  |
|  | Перемежающиеся ОЗЗ в прямом направлении |  |  |
|  | Прерывистое ОЗЗ в прямом направлении |  |  |
|  | Пробой в обратном направлении |  |  |
|  | Устойчивое ОЗЗ в обратном направлении |  |  |
|  | Перемежающиеся ОЗЗ в обратном направлении |  |  |
|  | Прерывистое ОЗЗ в обратном направлении |  |  |
| Контроль изоляции сети | Вывод КИ ключом |  |  |
|  | Пуск КИ |  |  |
|  | Срабатывание КИ на сигнал |  |  |
| ТЗОП 1ст. | Вывод ТЗОП 1ст. ключом |  |  |
|  | Пуск ТЗОП 1ст. |  |  |
|  | Срабатывание ТЗОП 1ст. на отключение |  |  |
|  | Срабатывание ТЗОП 1 ст. на сигнал |  |  |
|  | Блокировка ручного включения от ТЗОП 1 ст. |  |  |
| ТЗОП 2ст. | Вывод ТЗОП 2ст. ключом |  |  |
|  | Пуск ТЗОП 2ст. |  |  |
|  | Срабатывание ТЗОП 2ст. на отключение |  |  |
|  | Срабатывание ТЗОП 2 ст. на сигнал |  |  |
|  | Блокировка ручного включения от ТЗОП 2 ст. |  |  |
| Защита от несимметрии напряжения | Вывод НЗОП ключом |  |  |
|  | Пуск НЗОП |  |  |
|  | Срабатывание НЗОП на отключение |  |  |
|  | Запрет включения от НЗОП |  |  |
| ЗМН | Вывод ЗМН ключом |  |  |
|  | Пуск ЗМН |  |  |
|  | Срабатывание ЗМН на отключение |  |  |
|  | Срабатывание ЗМН на сигнал |  |  |
|  | Блокировка ручного включения от ЗМН |  |  |
| ЗМТ | Вывод ЗМТ ключом |  |  |
|  | Пуск ЗМТ |  |  |
|  | Срабатывание ЗМТ на отключение |  |  |
|  | Срабатывание ЗМТ на сигнал |  |  |
|  | Блокировка ручного включения от ЗМТ |  |  |
| ЗПП | Вывод ЗПП ключом |  |  |
|  | Пуск защиты от потери питания |  |  |
|  | Срабатывание защиты от потери питания на отключение |  |  |
|  | Срабатывание защиты от потери питания на сигнал |  |  |
|  | Блокировка ручного включения от ЗПП |  |  |
| Защита от тепловой перегрузки двигателя | Вывод защиты от тепловой перегрузки ключом |  |  |
|  | Пуск защиты от тепловой перегрузки по току |  |  |
|  | Срабатывание отключающей ступени защиты от тепловой перегрузки |  |  |
|  | Срабатывание предупредительной ступени защиты от тепловой перегрузки |  |  |
|  | Запрет включения от защиты от тепловой перегрузки |  |  |
| Защита от затянувшегося пуска двигателя и заклинивания ротора | Вывод защиты от затянувшегося пуска двигателя ключом |  |  |
|  | Пуск двигателя (по току) |  |  |
|  | Срабатывание защиты от затянувшегося пуска двигателя на отключение |  |  |
|  | Срабатывание защиты от затянувшегося пуска двигателя на сигнал |  |  |
|  | Блокировка ручного включения от защиты от затянувшегося пуска и заклинивания ротора |  |  |
|  | Фиксация блокировки ротора |  |  |
| Защита от многократных пусков двигателя | Вывод защиты от многократных пусков двигателя ключом |  |  |
|  | Запрет включения от защиты от многократных пусков двигателя |  |  |
|  | Перегрев ротора |  |  |
|  | Ротор в нагретом состоянии |  |  |
| Защита от асинхронного хода | Вывод ЗАX ключом |  |  |
|  | Пуск ЗАX |  |  |
|  | Срабатывание ЗАX на отключение |  |  |
|  | Срабатывание ЗАX на сигнал |  |  |
|  | Блокировка ручного включения от ЗАХ |  |  |
| Функция опережающего отключения | Вывдо ФОО ключом |  |  |
|  | Пуск ФОО |  |  |
|  | Срабатывание ФОО на отключение |  |  |
|  | Срабатывание ФОО на сигнал |  |  |
|  | Блокировка ручного включения от ФОО |  |  |
|  | Срабатывание грубой ступени ФОО |  |  |
|  | Срабатывание резервной ступени ФОО |  |  |
| Защита от колебаний нагрузки | Вывод ЗКН ключом |  |  |
|  | Срабатывание ЗКН 1-я ступень |  |  |
|  | Срабатывание ЗКН 2-я ступень |  |  |
|  | Срабатывание ЗКН на отключение |  |  |
|  | Срабатывание ЗКН на сигнал |  |  |
|  | Блокировка ручного включения от ЗКН |  |  |
| ЗДЗ | Вывод ЗДЗ ключом |  |  |
|  | Срабатывание ЗДЗ на отключение |  |  |
|  | Срабатывание ЗДЗ на сигнал |  |  |
|  | Блокировка ручного включения от ЗДЗ |  |  |
|  | Неисправность ЗДЗ |  |  |
|  | Срабатывание датчиков отсека шин или отсека выкатного элемента ячейки |  |  |
|  | Пуск ПО тока ЗДЗ |  |  |
| АЧР и ЧАПВ | Вывод АЧР/ЧАПВ ключом |  |  |
|  | Отключение от АЧР |  |  |
|  | Включить от ЧАПВ |  |  |
| ОМП | ОМП активирована |  |  |
|  | Пуск ОМП |  |  |
| Пользовательский алгоритм 1 | Пуск польз. алг.1 |  |  |
|  | Сраб. польз. алг.1 на сигнал |  |  |
|  | Сраб. польз. алг.1 на отключение |  |  |
|  | Срабатывание выхода 1 польз. алг.1 |  |  |
|  | Срабатывание выхода 2 польз. алг.1 |  |  |
|  | Срабатывание выхода 3 польз. алг.1 |  |  |
| Пользовательский алгоритм 2 | Пуск польз. алг.2 |  |  |
|  | Сраб. польз. алг.2 на сигнал |  |  |
|  | Сраб. польз. алг.2 на отключение |  |  |
|  | Срабатывание выхода 1 польз. алг.2 |  |  |
|  | Срабатывание выхода 2 польз. алг.2 |  |  |
|  | Срабатывание выхода 3 польз. алг.2 |  |  |
| Пользовательский алгоритм 3 | Пуск польз. алг.3 |  |  |
|  | Сраб. польз. алг.3 на сигнал |  |  |
|  | Сраб. польз. алг.3 на отключение |  |  |
|  | Срабатывание выхода 1 польз. алг.3 |  |  |
|  | Срабатывание выхода 2 польз. алг.3 |  |  |
|  | Срабатывание выхода 3 польз. алг.3 |  |  |
| Пользовательский алгоритм 4 | Пуск польз. алг.4 |  |  |
|  | Сраб. польз. алг. 4 на сигнал |  |  |
|  | Сраб. польз. алг.4 на отключение |  |  |
|  | Срабатывание выхода 1 польз. алг.4 |  |  |
|  | Срабатывание выхода 2 польз. алг.4 |  |  |
|  | Срабатывание выхода 3 польз. алг.4 |  |  |
| Пользовательский алгоритм 5 | Пуск польз. алг.5 |  |  |
|  | Сраб. польз. алг.5 на сигнал |  |  |
|  | Сраб. польз. алг.5 на отключение |  |  |
|  | Срабатывание выхода 1 польз. алг.5 |  |  |
|  | Срабатывание выхода 2 польз. алг.5 |  |  |
|  | Срабатывание выхода 3 польз. алг.5 |  |  |

Осциллограммы >> Параметры осциллографирования >> Модуль # (DM_CSWI) >>

Время записи

| Наименование параметра | Диапазон значений и шаг | Значение по умолчанию | Значение по заданию |
| --- | --- | --- | --- |
| Длительность записи доаварийного режима, с | 0.1 – 1 | 0.1 |  |
| Длительность записи послеаварийного режима, с | 0.1 – 1 | 0.1 |  |
| Время блокировки от длительного пуска, с | 0 – 30 | 1 |  |

Представление

| Наименование параметра | Диапазон значений и шаг | Значение по умолчанию | Значение по заданию |
| --- | --- | --- | --- |
| Диспетчерское наименование объекта |  |  |  |
| Диспетчерское наименование присоединения |  |  |  |
| Источник (номер шкафа РЗА) |  |  |  |
| Название компании |  |  |  |
| Кодировка файлов осциллограмм | UTF-8 / CP866 / Windows-1251 | Windows-1251 |  |

Дополнительные требования

| Расчет выполнил |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (ФИО) |  |  | (подпись) |
| Куратор |  |  |  |  |
|  | (ФИО) |  | (подпись) |  |
| Начальник СРЗА |  |  |  |  |
|  | (ФИО) | (подпись) |  |  |
| Дата |  |  |  |  |

При использовании модулей P1, P2, P3, P4

При использовании модулей P5, P8

При использовании модуля измерения P1, P2, P3, P4

При использовании модуля измерения P5, P8

При использовании модуля измерения P1, P2, P3, P4

При использовании модуля измерения P5, P8

При использовании модуля измерения P1, P2, P3, P4

При использовании модуля измерения P5, P8

При использовании модуля измерения P3, P4

При использовании модуля измерения P1, P2

При использовании модуля измерения P5, P8

При использовании модуля измерения P3, P4, а также при использовании модулей P1, P2 и уставке «Рабочий ток» в значении «расчетный I0».

При использовании модуля измерения P1, P2 и уставке «Рабочий ток» в значении «измеренный 3I0».

При использовании модуля измерения P5, P8

При использовании модуля измерения P1, P2

При использовании модуля измерения P5, P8

При применении модуля измерения P1, P2

При применении модуля измерения P5, P8

При использовании модуля измерения P1, P2, P3, P4

При использовании модуля измерения P5, P8

При использовании модуля измерения P1, P2, P3, P4

При использовании модуля измерения P5, P8

При использовании модуля измерения P1, P2, P3, P4

При использовании модуля измерения P5, P8

Согласно классу термической изоляции по МЭК 60085

Для использования в тепловой модели минимального значения температуры окружающей среды при замере температуры ниже указанного предела

Согласно классу термической изоляции по МЭК 60085

Для использования в тепловой модели минимального значения температуры окружающей среды при замере температуры ниже указанного предела

При использовании модуля измерения P1, P2, P3, P4

При использовании модуля измерения P5, P8

При использовании модуля измерения P1, P2, P3, P4

При использовании модуля измерения P5, P8

При использовании модулей P1, P3;

При использовании модулей P2, P4.

При использовании модуля измерения P5, P8

При использовании модуля измерения P1, P2, P3, P4

При использовании модулей P1, P2, P3, P4

При использовании модулей P5, P8

При использовании модулей P1, P2, P3, P4

При использовании модулей P5, P8

Таблица заполнена сигналами в качестве примера. Заполнить согласно проектным решениям

Таблица заполнена сигналами в качестве примера. Заполнить согласно проектным решениям

В таблице указаны рекомендуемые сигналы для добавления в осциллограмму вне зависимости от введенных защит. Перечисленные сигналы не являются исчерпывающими для настройки осциллографирования.